Техническа спецификация

Обект: "Изграждане на нов корпус(Блок №2 с басейн) към  ОДЗ №5 в кв."Тева",гр.Перник"

Настоящият техн. проект е проектиран въз основа на:

1.арх. проект

2.конструктивен проект

3.проект по част: ЕЛ

4.проект по част: ОВ

При проектирането на обекта са съблюдавани нормите за проектиране

на ВК инсталации в сгради и външни ВК мрежи.

I Обща част

Сградата се състои от сутерен и два надземни етажа. В сутерена е разположен басейн, филтърно, абонатна станция, кабинет за компютърно обучение и склад-инвентар, помещение за треньора.На първия етаж има две групи по 25деца, и физкултурно-музикален салон. На втория етаж ще има две групи по 25 деца, методически кабинет медицински кабинет и стая за персонала.

II. Водопровод.

Парцелът е захранен с вода. Има изградена водомерна шахта с водомер в нея 20м3.

Водопроводът ще влезе в сградата от южната и' страна през помещението на басейна.

Непосредствено след влизане на водопровода в сградата ще се постави с.к.ф2” с изпразнител за цялостно изпразване на мрежата.

Водопроводната инсталация в сградата ще се изпълни от рр тръби.

Главната водопроводна мрежа ще се положи по тавана на сутерена и ще се изолира с топлинна изолация.

Ще се развият мрежи за топла, студена и циркулационна вода.

Затоплянето на водата за битови нужди ще става с  бойлер, който ще бъде в абонатната станция. Бойлерът е с обем 500л и е по проект на част:ОВ.

Циркулацията на топлата вода ще се осъществява с циркулационна помпа Q=3m3 H=6,0m.

В началото на всеки вертикален клон ще се поставят с.кранове с изпразнители, а на отклоненията към баните с.к. без изпразнители.

На мрежата за топла и циркулационна вода ще се поставят компенсатори, които ще поемат температурните разширения.

Топла и студена вода ще се доведе до всички санитарни прибори.

Съгласно Наредба № Iз-1971 табл.19, стр.82, т.5 се изисква 2,5л/сек водно количество за пожарогасене.

В коридорите на всеки етаж са проектирани противопожарни кранове.

В началото на вертикалните клонове,  захранващи тоалетните мивки в санитарните възли и душовете в сутерена ще се монтират трипътни кранове, които ще регулират температурата на ст. вода да не е по-ниска от 18градуса, а на т. вода не по-висока от 37градуса.

За всички водопроводни кранове водопроводният излаз за студена вода да се монтира отдясно, а излазът за топла вода-отляво.

Оразмеряването на водопроводната мрежа е направено по формулата за обществени. сгради.

qакс сек=5qе сек.Zсек/л/сек/

Съгласно нормите Наредба №5 ОТ 2004г в детски градини със столова само за сервиране е необходимо qоб. вода - 9,5л/час и qт. вода - 4,5л/час,

Водопроводната инсталация ще захранва с вода следните водочерпни прибори:

Прибори               броя               Еаоб              Еат		Еаст

--------------------------------------------------------------------------------------------

т. мивки		18		0,5		0,35		0,35			к. мивки		  8		1,0		0,7		0,7

клозети		19		0,5				0,5

душовe		  4		1,0		0,7		0,7

ванички за крака	  8		1,0		0,7		0,7

аусгус			  4		1,0		0,7		0,7

----------------------------------------------------------------------------------------------

Еаоб=42,5       Еат=23,0 	Еаст=32,6

броят на децата в сгадата е 100деца

qнмч = qн макс х Мсгр

Мсгр = 100деца

където: qнмкс ч съгласно прилож.№2 е 9,5л/ч

Рсек об =qн макс ч об  /720 х Еа об =100 х 9,5/720 х 42,5= 0,031

qоб  = 1,14л/сек

Рсек т =qн макс ч т  /720 х Еа т =100 х 4,5/720 х 23,0 = 0,027

qт с.в. = 0,76л/сек

Рсек ст=qн макс ч ст  /720 х Еа ст =100 х 5/720 х 32,6 = 0,021

qст с.в. = 0,80л/сек

Б. Оразмеряване на сградното отклонение

Qобщо= q + qпр.п = 1,14 + 2,50 = 3,64 л/сек

Диаметърът на сгр отклон ще е ф63.

III.Канал

На площадката на детската градина има изпълнена канализация, която

отвежда водите от блок №1. В тази канализация ще се заусти канализацията на блок №2.

По желание на инвеститора водосточните тръби ще се оттичат свободно на терена.

Вътре в сградата канализацията ще се изпълни от PVC тръби:

като след последния РО ще преминават в PVC тръби с повишена якост за вентилация и вентилационна шапка над покрива.

хоризонталната, закопана канализация вътре в сградата и канализацията вън от сградата ще се изпълни от PVC с повишена якост SN8 тръби

вертикалните клонове съгласно нормите Наредба №5 от 2004г чл.129 (3) от чугунени или многопластови пластмасови тръби.

Вертикалните клонове ще се изведат на 0,30м над покрива за вентилация на канализацията.

Ревизиятя на канализацията ще става през ревизионните отвори /РО/ и ревизионна шахта /РШ/.

Бордът на т.мивки да е на 0,60м от готов под.

Отвеждането на водите от пода на тоалетните по етажите ще става с пс”Ргови”, от санитарните помещения в сутерена – с псф105, от сутерена и бойлерното помещение - с псф17/17 и от английските дворове с псф27/27.