Техническа спецификация

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Обяснителна записка

1.1.Описание на функционалното предназначение на сградата;

1.2.Изчислителни параметри на външният въздух и проектни параметри на вътрешния климат;

1.3.Описание на разположението, ориентацията и основните геометрични характеристики;

1.4.Топлинни характеристики на конструктивните елементи на сградата, технически спесификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти;

1.5.Описание на проектираните системи за отопление/охлаждане и вентилация на сградата и техническите им характеристики:

1.6.Режими на обитаване на сградата, отоплявани зони, охлаждани зони, брой на обитателите;

1.7.Консуматори на енергия и приети проектни функционални режими по групи технически уреди и системи.

2 Изчисляване на показателите, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструкции на сградата

2.1. Определяне на годишната потребна енергия за отопление,  вентилация, БГВ и охлаждане

2.1.1. Определяне на годишната потребна енергия за отопление.

2.1.2. Определяне на годишната потребна енергия за вентилация.

2.1.3. Определяне на годишната потребна енергия за БГВ.

3. Определяне на потребната и първичната енергия за сградата.

3.1. Определяне на потребната енергия

3.2. Определяне на нетната енергия

3.3. Определяне на първичната енергия

4. Определяне влагоустойчивостта на сградата

4.1. Вътрешни повърхности на стени

4.2. Вътрешни повърхности на таван на покрив

5. Заключение

1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1.1. Описание на функционалното предназначение на сградата:

Сградата е в проект. Намира се в гр. Перник. Ще бъде на два етажа и сутерен, монолитно строителство, масивна ст.бетонна конструкция. Ще се ползва като детска градина. Предвижда се изграждане на централна отоплителна инсталация. Захранването с топлоенергия ще става от централен топлоизточник. Сградата е предвидена средно за 100 деца и 12 души обслужващ персонал. Режима на обитаване е от 7-19 часа целогодишно без почивните и празничните дни.

Изолацията е предвидена съгласно изискванията на Наредба  №7 /2004г. за топлосъхранение и икономия на енергия за всички ограждащи елементи. За ефективното действие на предвидените в проекта топлоизолации и за достигане на заложените проектни параметри, при полагането и` строго да се спазват техническите инструкции на производителя за последователността на процесите при изпълнение.

Преди започване на монтажа на топлоизолацията е наложително да са монтирани дограмите на врати и прозорци.

По време на полагане на топлоизолацията температурата на въздуха, на материала и на основата трябва да бъде по-висока от +50 С, а максималната да не надвишава  +300 С. По време на монтажните работи фасадата трябва да е защитена от въздействието на силен вятър, пряко слънчево греене и дъжд.

Преходи, отвори, покрития с ламарина, стрехи и други подобни при топлоизолационни плочи трябва да са подходящо уплътнени и защитени от проникване на влага и вредители.

Съгласно чл.4 ал.1 от Наредба 7, техническият показател за енергийна ефективност при проектирането на нови сгради, при оценяването на съответствието на инвестиционните проекти и при обследването за енергийна ефективност на съществуващи сгради със среднообемна температура на вътрешния въздух, по-висока от 15 °С, и относителна влажност на въздуха под 70 % е специфичният годишен разход на първична енергия (kWh/m2 годишно; kWh/m3 годишно) за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди на един квадратен метър от общата климатизирана площ на сградата (Аf) в m2 или на един кубичен метър климатизиран обем (Vs) в m3.

1.2. Изчислителни параметри на външният въздух и проектни параметри на вътрешния климат в зависимост на категорията на топлинната среда на сградата:

1.2.1 Изчислителните параметри на външният въздух са съгласно Таблица 2 от Приложение 2 на Наредба 7 - за 7-ма климатична зона – София и Подбалканската долина.

1.2.2 Проектните параметри на вътрешния климат са определени съгласно Наредба 15 от 2005 г. Те са приети по таблица 1 от Приложение 12 (съгласно чл.195 ал.1) на Наредбата и са:

Категория на обитаемата среда "В" - температура за помещенията е 20°±2,5°С

Средната температура на вътрешния въздух за целия отопляем обем в зимен отоплителен режим е определена в зависимост от нормативните стойности за вътрешните температури на една основна зона.

1.3.Описание на разположението, ориентацията и основните геометрични характеристики на сградата.

1.3.1 Описание на сградата

Сградата е разположена в парцел, в който освен нея има още един корпус на детската градина. В корпус Б ще се занимават 100 деца в 4 групи, две групи от които са яслени. За всяка група има обособени гардеробно, занималня със спалня, кухня и умивалня. На първия етаж са разположени помещенията на двете яслени групи  и музикален салон. На втория етаж са обособени помещения за 2 градински групи и има кабинети за езиково обучение и изобразително изкуство. В сутерена е предвиден басейн със спомагателни помещения, кабинет за компютърно обучение, складово и бойлерно помещения. Вътрешни стълби осигуряват достъпа до всяко ниво. Входове към сградата има на север, изток и запад.

Таблица 1

| Данни за обекта |
| --- |
| Сграда (наименование) | Детски комплекс:Общностен център и детска градина, блок Б |
| Адрес | УПИ ХI кв. 193 ж.к. “Тева”, | гр. Перник |
| Тип сграда | Детска ясла и градина |
| Собственост | общинска |
| Година на проектиране | 2014 година |

Общи строителни характеристики

Таблица 2

| Застроена площ | Разгъната площ | Отопляема площ | Отопляем обем бруто | Отопляем обем нето |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m2 | m2 | m2 | m3 | m3 |
| 542,90 | 1615,50 | 1500,00 | 4576,80 | 3661,40 |

Строителни характеристики на стените по фасади

Таблица 3

| Тип | Фасади |
| --- | --- |
| № | - | С | СИ | И | ЮИ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| 1 | A, m2 | 120.20 |  | 100.60 |  | 39.60 |  | 89.70 |  |
|  | U, W/m2K* | 0,335 |  | 0,335 |  | 0.335 |  | 0,335 |  |
| 2 | A, m2 | 51.40 |  | 46.60 |  | 24.20 |  | 23.00 |  |
|  | U, W/m2K* | 0,328 |  | 0,328 |  | 0,328 |  | 0,328 |  |
| 3 | A, m2 |  |  |  |  | 40.40 |  |  |  |
|  | U, W/m2K* |  |  |  |  | 0,339 |  |  |  |
| 4 | A, m2 | 33.80 |  | 56.00 |  | 54.00 |  | 93.30 |  |
|  | U, W/m2K* | 0.256 |  | 0.256 |  | 0.256 |  | 0.256 |  |

Строителни характеристики на пода по типове

Таблица 4

| Под |
| --- |
| Тип | Под на подз.етаж/ сутерен | Под граничещ с външен въздух | Под над земя |
| № |  |  |  |  |
| 1 | А, m2 | 431,30 | 14,20 | 111,40 |
|  | U, W/m2K* | 0,202 | 0.271 | 0,226 |

Строителни характеристики на покрива

Таблица 5

| Покрив |
| --- |
| Характеристики по типове | U* | A |
| № | δвс | Gr | Pr | λ | λекв |  |  |
| - | m | - | - | W/mK | W/mK | W/m2K | m2 |
| 1 |  |  |  |  |  | 0.268 | 556.90 |

Строителни характеристики на прозорците по фасади

Таблица 6

| Тип |  | Обща площ по типове |
| --- | --- | --- |
|  | С | СИ | И | ЮИ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| № | a | b | A | U | g | n | A | n | A | n | A | n | A | n | A | n | A | n | A | n | A |  |
| - | m | m | m2 |  | - | бр. | m2 | бр. | m2 | бр. | m2 | бр. | m2 | бр. | m2 | бр. | m2 | бр. | m2 | бр. | m2 | m2 |
| 1 | 2,70 | 1,55 | 4,19 | 1,7 | 0,54 | 2 | 8,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 16,74 |  |  | 25,11 |
| 2 | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 1,7 | 0,54 | 1 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |
| 3 | 0,60 | 0,80 | 0,48 | 1,7 | 0,54 | 2 | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 4 | 3,00 | 3,30 | 9,90 | 1,7 | 0,54 | 1 | 9,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,90 |
| 5 | 2,70 | 1,85 | 5,00 | 1,7 | 0,51 | 2 | 10,0 |  |  | 8 | 40,0 |  |  | 10 | 50,00 |  |  | 2 | 10,00 |  |  | 110,00 |
| 6 | 0,90 | 1,45 | 1,31 | 1,7 | 0,54 | 1 | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |
| 7 | 3,80 | 2,80 | 8,40 | 1,7 | 0,54 | 1 | 8,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,40 |
| 8 | 1,80 | 1,85 | 3,33 | 1,7 | 0,54 |  |  |  |  | 2 | 6,66 |  |  | 2 | 6,66 |  |  | 1 | 3,33 |  |  | 16,65 |
| 9 | 0,90 | 2,45 | 2,20 | 1,7 | 0,51 |  |  |  |  | 2 | 4,40 |  |  | 2 | 4,40 |  |  |  |  |  |  | 8,80 |
| 10 | 0,70 | 1,40 | 0,98 | 1,7 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,98 |  |  |  |  |  |  | 0,98 |
| 11 | 1,50 | 1,40 | 2,10 | 1,7 | 0,54 |  |  |  |  | 2 | 4,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,20 |
| 12 | 0,75 | 2,45 | 1,84 | 1,7 | 0,51 |  |  |  |  | 2 | 3,68 |  |  | 1 | 1,84 |  |  |  |  |  |  | 5,44 |
| 13 | 0,80 | 2,45 | 1,96 | 1,7 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,96 |  |  |  |  |  |  | 1,96 |
| 14 | 2,80 | 2,45 | 6,86 | 1,7 | 0,54 |  |  |  |  | 2 | 13,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,72 |
| 15 | 1,45 | 1,40 | 2,03 | 1,7 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2,03 |  |  |  |  |  |  | 2,03 |
| 16 | 2,70 | 0,60 | 1,62 | 1,7 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3,24 |  |  | 2 | 3,24 |  |  | 6,48 |
| 17 | 1,80 | 0,60 | 1,08 | 1,7 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4,32 |  |  | 4,32 |
| 18 | 1,80 | 2,54 | 4,57 | 1,7 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4,57 |  |  | 4,57 |
| 19 | 0,90 | 2,75 | 2,47 | 1,7 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2,47 |  |  | 2,47 |
| 20 | 1,8 | 4,35 | 7,83 | 1,7 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 15,66 |  |  | 15,66 |
| 21 | 0,90 | 2,15 | 1,94 | 1,7 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3,87 |  |  | 3,87 |
| 22 | 1,80 | 1,40 | 2,52 | 1,7 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5,04 |  |  | 5,04 |
| 23 | 2,70 | 1,40 | 3,78 | 1,7 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 7,56 |  |  | 7,56 |
| 24 | 0,90 | 0,90 | 0,81 | 1,7 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,81 |  |  | 0,81 |
| Обща площ по фасади |  | 39,69 |  |  |  | 72,66 |  |  |  | 71,11 |  |  |  | 77,61 |  |  | 261,07 |

a – ширина на прозореца, m

b – височина на прозореца, m

A – площ на прозореца, m2

U – коефициент на топлопреминаване през прозореца, W/m2K

g – коефициент на сумарна пропускливост на слънчева енергия през прозорецa

n – брой прозорци

1.4. Характеристики на конструктивните елементи на сградата, технически спесификации и характеристики на заложените в проекта строителни продукти

Външни ограждащи елементи

Външните стени на сградата са 4 типа. Първият тип е тухлена зидария с решетъчни тухли 25см с топлоизолация 8 см от EPS. Вътрешната мазилка е варова 2,5 см, а външната–минерална 0,5 см. Вторият тип е с бетон 25см с топлоизолация 8 см XPS с вътрешна мазилка 2,5 см. Третият тип стена е със зидария итонг 25 см и 8см топлоизолация EPS.  Четвъртият тип е бетонна стена 25см, граничеща със земята, с топлоизолация 8 см XPS,положена отвън преди обратния насип и с вътрешна мазилка 2,5 см.

Топлофизични характеристики на външните стени

| Тип 1 1 – външна минерална мазилка δ1 = 0,005 m; λ1 = 0,87 W/mK 2 – топлоизолация 8 см EPS δ2 = 0,08 m; λ2 = 0,035 W/mK 3 – лепило δ3 = 0,005 m; λ3 = 0,93 W/mK 4 – тухлена зидария решетъчни тухли δ4 = 0,25 m; λ4 = 0,52 W/mK 5 – варова мазилка δ5 = 0,025 m; λ5 = 0,70 W/mK 6 – шпакловка δ6 = 0,002 m; λ6 = 0,41 W/mK U = 0,335 W/m2K | Тип 2 1 – външна минерална мазилка δ1 = 0,005 m; λ1 = 0,87 W/mK 2 – топлоизолация 8 см ХPS δ2 = 0,08 m; λ2 = 0,03 W/mK 3 – лепило δ3 = 0,005 m; λ3 = 0,93 W/mK 4 –бетон δ4 = 0,25 m; λ4 = 1,63 W/mK 5 – варова мазилка δ5 = 0,025 m; λ5 = 0,70 W/mK 6 – шпакловка δ6 = 0,002 m; λ6 = 0,41 W/mK U = 0,328 W/m2K |
| --- | --- |
| Тип 3 1 – външна минерална мазилка δ1 = 0,005 m; λ1 = 0,87 W/mK 2 – топлоизолация 8 см EPS δ2 = 0,08 m; λ2 = 0,03 W/mK 3 – лепило δ3 = 0,005 m; λ3 = 0,93 W/mK 4 – зидария YTONG δ4 = 0,25 m; λ4 = 0,19 W/mK 5 – мазилка δ5 = 0,015 m; λ5 = 0,70 W/mK U = 0,263 W/m2K | Тип 4 1 – топлоизолация 8 см ХPS δ1 = 0,08 m; λ1 = 0,03 W/mK 2 –бетон δ2 = 0,25 m; λ2 = 1,63 W/mK 3 – варова мазилка δ3 = 0,025 m; λ3 = 0,70 W/mK 4 – шпакловка δ4 = 0,002 m; λ4 = 0,41 W/mK U = 0,261 W/m2K |

Обобщения коефициент на топлопреминаване през стени:

Uобпод.= 0,310 W/m2K  Uобпод.реф= 0,365 W/m2K

Видове прозорци и врати

Идентифицирани са 24 типа прозорци и врати. Характеристиките и разположението им по фасади са показани в таблица 6. Те са от поливинилхлоридни профили, двойно остъклени. Инфилтрацията е несъществена. Фирмата производител трябва да приложи сертификат, удостоверяващ топлофизичните параметри.

Строителни характеристики на пода

| ТИП 1 - Под над земя 1 – изравнителна циментова замазка δ = 0,04 m; λ = 0,93 W/mK 2 – топлоизолация δ = 0,04 m; λ = 0,03 W/mK 3– стоманобетонова плоча δ =0,20; λ = 1,63 W/mK 4 – чакъл δ = 0,20 m; λ = 1,10 W/mK 5 – трамбована пръст δ = 0,20 m; λ = 0,16 W/mK | Тип 1 А = 111,40м2 Р = 45,60 м Uпод =0,226 W/m2K |
| --- | --- |
| ТИП 2 - Под на отопл. подземен етаж 1 – изравнителна циментова замазка δ = 0,02 m; λ = 0,93 W/mK 2 – стоманобетонова плоча δ = 0,20 m; λ = 1,63 W/mK 3–топлоизолация XPS δ = 0,05 m; λ = 0,03 W/mK 2 – чакъл δ = 0,20 m; λ = 1,10 W/mK 3– трамбована пръст δ = 0,20 m; λ = 0,16 W/mK Uпод =0,202 W/m2K Uстена =0,261 W/m2K – 5см XPS | ТИП 3 - Под граничещ с външен въздух 1 – изравнителна циментова замазка δ = 0,04 m; λ = 0,93 W/mK 2 – стоманобетонова плоча δ = 0,20 m; λ = 1,63 W/mK 3–топлоизолация XPS δ = 0,10 m; λ = 0,03 W/mK 4 – минерална мазилка δ = 0, 005 m; λ = 0,87 W/mK Uпод =0,271 W/m2K |

Обобщения коефициент на топлопреминаване през пода:

Uобпод.= 0,208 W/m2K;  Uобпод.реф= 0,222 W/m2K

Строителна характеристика на покрива

В сградата има 1 вид покрив -  плосък покрив. Приемаме преноса на топлина като стационарна топлопроводност.

ТИП 1 - Плосък  покрив

1 – покривно покритие

δ = 0,015 m; λ = 1,28 W/mK

2 – изравнителна замазка

δ = 0,04 m; λ = 0,93 W/mK

3 – топлоизолация XPS

δ = 0,10 m; λ = 0,03 W/mK

4 –ст.бетонна плоча

δ = 0,20 m; λ4 = 1,63W/mK

5 –варопясъчна мазилка

δ = 0,02 m; λ =  0,70W/mK

U=0,268 W/m2K

ЗАБЕЛЕЖКА: За дебелините на топлоизолациите да се гледат детайлите от част Енергийна ефективност – топлосъхранение и икономия на енергия, а за останалите слоеве на детайлите да се гледат чертежите в част архитектурна.

1.5. Описание на проектираните системи за отопление/охлаждане и вентилация на сградата и техническите им характеристики:

1.5.1. ОТОПЛЕНИЕ

За сградата има предвидено отопление с централно топлоснабдяване. В помещение в сутерена на сградата се монтират абонатна станция, бойлер за БГВ и колектори за подаваща и връщаща вода. Хоризонталната и вертикалната тръбни мрежи ще се изпълнят от черна газова тръба до 2” и стоманена безшевна тръба над 2”. Връзката между колекторите по етажите и отоплителните тела ще бъде с полипропиленова тръба с AL вложка, монтирана в гофрирана тръба.

В проекта по част ОВК е предвидено в помещенията  да се поддържа нормативната температура при категория на обитаемата среда " В" - температура за помещенията 20°±2,5°С съгласно Наредба 15/2005г. Ще се монтират чугунени отоплителни тела на посочени в чертежите места.

Всяка промяна на отоплителните тела и тръбната мрежа да бъде съгласувана с проктанта.

1.5.2. ВЕНТИЛАЦИЯ

Вентилационните инсталации са проектирани съгласно Наредба 15 от 2005г.

В сградата има предвидени смукателни инсталации, осигуряващи необходимия въздухообмен, на машинното, бойлерното и филтърното помещения в сутерена, както и на всички санитарни възли без естествена вентилация. Изпълнението е с осови вентилатори, които се включват и изключват от електрически ключ при влизане в помещението. Процеса на вентилиране е децентрализиран. Компенсирането със свеж въздух при работа на осовите вентилатори става през решетки на вратите или от отваряеми врати и прозорци т.е. свежият въздух постъпва в помещенията без предварителна обработка.

За музикалния салон има предвидена нагнетателна и смукателна вентилация с дебит 1500м3/ч. Притокът на пресен въздух се осъществява през неподвижна жалузийна решетка от северната фасада на сградата. Подаването на пресния въздух в залата и засмукването на отработения въздух става през стенни решетки. С цел намаляване на загубите на енергия за предварително обработване на свежия въздух на приточно-смукателната вентилация под тавана на преддверието към санитарния възел ще се монтира рекуперативен термопомпен блок, с който се обработва свежия въздух.  Изхвърлянето на отработения въздух ще става също на фасадата на сградата.

Засмукването на отработеният въздух и подаването на пресен въздух от басейна се извършва чрез стенни решетки, разположени високо горе под тавана. На покрива на сградата се монтира камера с термопомпен агрегат и вградени вентилатори за дебит 1500м3/час, пластинчат рекуператор въздух-въздух и топлообменна секция с изпарител/кондензатор с капацитет на изсушаване 11,1кг/час. Камерата позволява през различните сезони да се работи само на пресен въздух или със съответен процент рециркулация на пресен и отработен въздух. Камерата е оборудвана със система за автоматично регулиране.

1.5.3. БИТОВО ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

В бойлерното помещение в сутерена е предвиден вертикален бойлер 500 литра с една серпентина, свързана към водоразпределителя/водосъбирателя. При необходимост водата  ще се загрява от електрически нагревател 7,5 kW.

За загряване на водата в басейна ще се монтира кожухотръбен неръждаем топлообменник, захранван през водоразпределителя. При необходимост за подгряване се монтира електрически проточен нагревател 15kW/380V.

1.6 РЕЖИМИ НА ОБИТАВАНЕ НА СГРАДАТА, ОТОПЛЯВАНИ ЗОНИ, ОХЛАЖДАНИ ЗОНИ, БРОЙ НА ОБИТАТЕЛИТЕ

Таблица 7

| График обитатели час/ден | График отопление час/ден |
| --- | --- |
| Работни дни, час/ден | 12 | Работни дни, час/ден | 12 |
| Събота, час/ден | 0 | Събота, час/ден | 0 |
| Неделя, час/ден | 0 | Неделя, час/ден | 0 |
| Брой обитатели | 100 деца и 12 души персонал |

1.7. КОНСУМАТОРИ НА ЕНЕРГИЯ И ПРИЕТИ ПРОЕКТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ РЕЖИМИ ПО ГРУПИ

1.7.1. Електропотребление за осветление

Типа и броят на осветителните тела са подбрани съобразно предназначението на помещенията, архитектурните изисквания и съгласно действащите норми за осветление.

Вътре в сградата осветлението е изпълнено с осветителни тела, които се командват ръчно от ключове.

Осветителните тела са в защитно изпълнение по отношение на степен на външни въздействия, съобразено с типа помещение, в което са поставени.

Общата мощност, която се консумира от осветлението е посочена в таблицата по – долу:

Таблица 8

| № по ред | ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА | бр. | Мощност на един светлоиз точник,W | Мощност на осв. тела,W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | луминесцентно осв. тяло 2х36вт, ІР-54 | 61 | 72 | 4392 |
| 2 | аплик с кръгла лум. лампа 22вт, ІР-54 | 12 | 22 | 264 |
| 3 | луминесцентно осв. тяло 4х18вт | 146 | 72 | 10512 |
| 4 | луминесцентно осв. тяло 1х36вт, ІР-54 | 8 | 36 | 288 |
|  | Всичко |  |  | 15456 |

Росв. инст. =  15,456[кWе];  Ke=0,5;  Росв.= 7,73   [кWе]

1.7.2. Силови електроконсуматори – Разни

1.7.2.1.Разни влияещи

Консуматорите в сградата могат да се разделят също на два типа: влияещи и невлияещи на топлинния баланс в сградата. Към групата на влияещите се причисляват всички инсталирани вътре в обследвания обект силови електроконсуматори, които чрез режимa си на работа по един или друг начин  влияят на топлинния баланс. Общата инсталирана мощност на  ел. консуматорите, влияещи на топлинния баланс е:

Таблица 9

| № | Тип консуматор | Р ном. [кWe] | Брой | Р инст. [кWe] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хладилник | 0,2 | 4 | 0,8 |
| 2 | Стерилизатор | 2,0 | 4 | 8,0 |
| 3 | Компютър | 0,4 | 25 | 10,0 |
| 4 | Телевизор | 0,4 | 4 | 1,6 |
| 5 | Други – ел.уреди в занимални | 10,0 | 1 | 10,0 |
|  | Всичко |  |  | 30,4 |

Рсил.инст. =  30,4[кWе] Ke=0,4;  Рсил.= 12,16 [кWе]

1.7.2.2. Разни невлияещи

Към групата на невлияещите на топлинния баланс консуматори се включват тези, на които  вида и естеството на работата не е свързано с отделяне на топлина или е незначително. Това са  външното и фасадното осветление. Общата инсталирана мощност на  ел. консуматорите, невлияещи на топлинния баланс е:

Таблица 10

| № | Тип консуматор | Р ном. [кWe] | Брой | Ринст [кWe] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асансьор | 6,00 | 1 | 6,00 |
| 2 | аплик с кръгла лум. лампа 22вт, ІР-54 | 0,22 | 26 | 5,72 |
| 3 | Други | 5,00 | 1 | 5,00 |
|  | Всичко |  |  | 16,72 |

Рневл.инст.= 16,72 [кWе];  Ke=0,4;  Рневл.раб.= 6,70[кWе];

1.7.2.3. Вентилатори и помпи - отчитащ наличието и влиянието на работещи електродвигатели. Тук са причислени вентилаторите както следва:

| № | Тип консуматор | Рном. [kWе] | Брой | Ринст [kWе] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилатори рекуператор | 0,50 | 2 | 1,00 |
| 2 | Вентилатори камера | 0,50 | 2 | 1,00 |
| 3 | Вентилатор осов | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 4 | Вентилатори осови | 0,03 | 2 | 0,06 |
| 5 | Цирк.помпа | 0,14 | 1 | 0,14 |
| 6 | Цирк.помпа | 0,90 | 1 | 0,90 |
| 7 | Цирк.помпа | 0,09 | 2 | 0,18 |
| 8 | Цирк.помпа | 0,25 | 1 | 0,25 |
| 9 | Цирк.помпа | 0,06 | 1 | 0,06 |
|  | Всичко |  |  | 3,69 |

Рел.двиг.инст.=3,69[кWе]; Ke=0,5;  Рел.дв.инст.= 1,85[кWе]

2 Изчисляване на показателите, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструкции на сградата

Общи входни данни:

Обектът попада в климатична зона 7 – София. Като еталонни стойности при моделното изследване са използвани нормативните изисквания за 2009  г.

фиг.1

Фиг. 2  Климатични данни

Еталонни стойности:

Като референтни стойности за определяне на годишния разход на енергия на сградата се използват данни за 2009 година. Тъй като посочените стойности в  еталона не отговарят на разглежданата сграда се създава нов еталон съобразен с нормативните изисквания. Стойностите на първата графа не се корегират, тъй като не влияят на създаването на еталона на сградата. Променят се само втората и третата графа.

Фиг. 3  Еталонни данни

Фиг. 3  Данни за празничните дни

След потвърждаване на въведената информация по фасади, в прозорец от софтуерния продукт се конкретизират следните данни:

-отопляема площ, m2;

-брутен обем, m2;

-нетен обем на сградата, m2;

-брой обитатели;

-режим на обитаване;

-график на отопление на сградата

Фиг.4 Геометрични характеристики, график на заетост на сградата

и режим на работа на системата за отопление

2.1. Определяне на годишната потребна енергия за отопление,  вентилация, БГВ и охлаждане

2.1.1.Определяне на годишната потребна енергия за отопление

На фиг.5 е показан изчисленият специфичен разход на енергия за отопление за конкретната сграда

Фиг.5 Данни за отоплението

Всичко това е получено при следните данни за вентилация, БГВ , осветление и други товари, влияещи и невлияещи върху баланса:

2.1.2. Определяне на годишната потребна енергия за вентилация.

В сградата има принудителна вентилация с годишен специфичен разход на енергия за вентилация 1.0 kWh/m2а.

Фиг.6 Данни за вентилацията

2.1.3. Определяне на годишната потребна енергия за БГВ.

Горещата вода за битови нужди (фиг.7) се осигурява от комбиниран бойлер 500л – затоплян от централното топлоподаване и при необходимост - с ел.енергия  7,5 kW. В сградата се използва топла вода за санитарно битови нужди и за басейна. За този тип сграда отчитаме средно денонощна норма гореща вода за едно дете 11,5 l/d за БГВ и 5 l/d за обслужващия персонал.

Специфичното количество гореща вода за битови нужди за сградата е 443,1 l/м2.

Фиг.7 Данни за БГВ в сградата

Разходът на енергия за осветление е 3,9 kWh/m2a, а за вентилатори и помпи 3,5 kWh/m2a.  Отразени са в следващия прозорец. Данните за разход на енергия от осветителната инсталация са изведени на базата на проектната документация.

V . n  =    7730 . 15    = 1.29 W/m²

60 . A    60 . 1500,0

V – инсталирана мощност

n – брой часове на едновременна работа

А – отопляема площ на сградата

Аналогично са изчислени разходите на енергия за вентилатори и помпи при работа 30 часа седмично.

Фиг.8 Данни за помпи, вентилатори и осветление

В следващия прозорец са отразени влияещите на топлинния баланс източници, както и такива които не влияят пряко. При тях изчислението на инсталираната мощност, отнесена към отопляемата площ на сградата е по аналогичен начин. Разните, влияещи на баланса са 2,03 W/m² при работа средно 15 часа седмично, а разните невлияещи – 0,74W/m² при работа средно 10 часа седмично.

Фиг.9 Данни за разните уреди, влияещи и невлияещи на баланса на сградата

3. Изчислени показатели за годишния разход на енергия, характеризиращи енергопотреблението на сградата като цяло в т.ч. годишна потребна енергия за отопление, за охлаждане, за  вентилация и за гореща вода за битови нужди

3.1. Определяне на потребната енергия

На фиг.10 са показани референтните стойности за сградата и изчисленото енергопотребление за всеки отделен компонент, както и общата сума.

Фиг.10 Разход на енергия при съществуващо състояние на сградата

На фиг.11 е представена връзката между разхода на енергия и външната  температура

Фиг.11

От фиг.12 е видно годишното разпределение по видове ползвана енергия в сградата

Фиг.12

3.2. Изчислени показатели за годишния разход на енергия, определен като нетна енергия

Стойността на нетната енергия е посочена на фиг.13.

Фиг.13

3.3. Определяне на първичната енергия

Определянето на първичната енергия става  по формулата:

Където Q е количеството първична енергия в kWh

Qi,H – количеството потребна енергия с i- тия енергоносител, kWh

ei – коефициент, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на i- тата съставяща на потребената енергия

Q = 68,5 х 1,2 = 82,2  кWh/m2 а

Q реф = 70,4 х 1,2 = 84,5 кWh/m2а

Съгласно чл.6 ал.1 от Наредба  №7 от 2004г. изм. и доп. от 2009г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, съответствието с изискванията за енергийна ефективност се счита, че е изпълнено, ако за нова сграда, която е в процес на проектиране или изграждане стойността на общия годишен разход на енергия за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди на един квадратен метър от общата отопляема площ на сградата (Аf) в m2, определен като потребна и първична енергия, съответства на клас ”В” от скалата на енергопотребление от наредба № РД -16-1058 от 2009г по чл.15 ал.3 от ЗЗЕ.

Чрез сравнение на стойността на интегрираната енергийна характеристика на сградата със скалата на класовете на енергопотребление е определено,че изпълнява условието

0,5.EPmax,r < EP ≤ EPmax,r

и следователно принадлежи към клас B.

На приложените архитектурно-конструктивни детайли към част ЕЕ са показани примерни изпълнения на топлоизолациите. При промяна на топлоизолационните слоеве да бъде уведомен проектанта. Всички вложени материали в СМР да притежават сертификат за съответствие с българските норми.

4. Проверка вероятността за образуване на конденз по вътрешните повърхности на

външните ограждащи строителни елементи чл.19 и таблица1 на приложение №7.

от Наредба №7/ 15.12.2004г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

4.1. Вътрешна повърхност на стена

U < άi(Θі - Θѕ) =7,69 (20-12,0)  W/m2K2

(Θі - Θe)           (20+10)

U= 1,917W/m2K

където Θі - температура на въздуха в отопляемото пространство, оС

Θe - температура на въздуха в неотопляемото пространство, оС

Θs - температура на оросяване, оС

Температурата на вътрешната повърхност на ограждащата конструкция или елемент(Θοі)

в оС се определя по формулата

Θоі=Θі - Rsi*q,  oC

където q =U(Θі - Θe), W/m2

q =0,335(20 + 10) =10,05 W/m2

Θoі =Θі - Rsi*q = 20-0,13*10,05 = 18,69 оС

Температурата на вътрешната повърхност на ограждащата конструкция или елемент(Θοі) - 18,69oC

Температурата на оросяване съгласно табл.1 на приложение №7 Θs = 12,0oC

4.2. Вътрешна повърхност на таван на покрив

U < άi(Θі - Θѕ) =5,88 (20-12,0)  W/m2K

(Θі - Θe)           (20+10)

U= 1,57W/m2K

където Θі - температура на въздуха в отопляемото пространство, оС

Θe - температура на въздуха в неотопляемото пространство, оС

Θs - температура на оросяване, оС

Температурата на вътрешната повърхност на ограждащата конструкция или елемент(Θοі)

в оС се определя по формулата

Θоі=Θі - Rsi*q,  oC

където q =U(Θі - Θe), W/m2

q =0,268(20 + 10) =8,04W/m2

Θoі =Θі - Rsi*q = 20-0,17*8,04= 18,63 оС

Температурата на вътрешната повърхност на ограждащата конструкция

или елемент(Θοі) - 18,63oC

Температурата на оросяване съгласно табл.1 на приложение №7 Θs = 12,0oC

ИЗВОД: На базата на горепосочените изчисления няма вероятност от образуване на конденз

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сградата с посочените в проекта параметри отговаря на енергиен клас В, установен съгласно чл.18 от Наредба РД-16-1058 от 2009г.за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите