ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОТНОСНО:	Изготвяне на технически проект „Реконструкция, обновяване и  подмяна на горивната база в „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация” ЕООД, гр.Перник”

Местоположение:	„Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация” ЕООД, гр.Перник”, гр. Перник, Община Перник

ФАЗА:	Технически проект

І.  Основание и цел на разработката

Целта на възлагането е предстоящото прилагане на енергоспестяващи меркив „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация” ЕООД, гр.Перник” по проект „Прилагане на енергоспестяващи мерки в „СБДПЛР” ЕООД, гр.Перник

При разработката на проекта следва да се предвидят следните дейности:

- Подмяна на дограма;

- Топлинна изолация на външни конструктивни елементи, в т.ч. стени, покрив и др.

- Ремонт, модернизация и подмяна на котелно, вкл. смяна на топлоносител и горивна база

- Ремонт и подмяна на топлоразпределителната мрежа и вътрешната отоплителна инсталация;

- Въвеждане на енергоспестяващо осветление;

- Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с внедряване на мерките за енергийна ефективност

Проектът следва да се разработи съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на МРРБ.

ІІ.Съществуващо положение

Топлоснабдяването на сградата е решено да се осъществява от 5 бр. парни котли на твърдо гориво – въглища, като мощността на всеки един котел е 450 kW и общамощност 2,250 MW.

В момента от изградените 5 бр. парни котли работят само два, като те покриват мощност от около 900 kW. От останалите котли един е демонтиран, един с голямо натрупване на котлен камък, което не позволява експлоатацията му и един е със силен теч, вследствие на пробив.

Котлите произвеждат пара с налягане 2 atm, която се подава към 2 бр. кожухотръбни топлообменници, които подгряват топлоносителя за отоплителната инсталация на сградата.

Пара се подава и към 2 бр. обемни бойлери с обем по 5 m3.

Топлообменниците и бойлерите са в задоволително състояние.

Разпределението на топлоносителя се осигурява от колекторен разпределител с ръчно управление.

ІІІ. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА:

- Проектът да се разработи във фаза „Технически проект”, в следните части:

- Част Архитектурна

- Част Конструкции

- Част Отопление и вентилации;

- Част Електрическа;

- План по безопасност и здраве;

- Пожарна безопасност;

- План за управление на отпадъците

- По всички части да се изготвят количествено-стойностни сметки.

- Проектът трябва да се изработи в 4 екземпляра на хартия и 1 екземпляр на магнитен носител (CD)

ІV. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Приложимо законодателство и документи

При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят  спазва действащото законодателство&

- Закон за устройство на територията

- Наредба № 4/2009 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

- Съгласуване на проекта с всички експлоатационни дружества (при необходимост)

Обхвата на изготвения проект и монтажа трябва да отговаря на изискванията на:

- Закона за енергийната ефективност

- Наредба за устройство , безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане приета с ПМС №164 от 07.07.2008г. и изменение от 19.01.2010г.

- Наредба №15/28.07.2005 г. За технически правила и нормативи за проектиране , изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство , пренос и разпределение на топлинна енергия;

- Наредба №16 -1594/13.11.2013г. за обследване за енергийна ефективност , сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

- Наредба №7 за енергийна ефективност , топлосъхранение и икономия на енергия в сградите;

При изпълнение на строително – монтажните работи следва да се спазват изискванията на:

- Закона за здравословни и безопасни условия на труд

- Наредба №2 от 22.05.2004г. на МРРБ

- МТСП за МИЗБУТИСМР

Всички влагани материали да са придружени с декларация за съответствие, сертификан за качество и технически указания за експлоатация на български език, съставени от производителя или от негов упълномощен

Техническите дейности по изработване на проекта се приемат по реда и условията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове.

Всички промени и въпроси, възникнали в процеса на проектирането и неуточнени в настоящето задание се съгласуват с Възложителя, чрез изразено писмено становище.

Съгласувал:

Зам.кмет:

/инж. Владислав Караилиев

Предложил:

Директор дирекция „СИЕ”/гл.инженер:

/инж. Богомил Алексов/

Изготвил:

Н-к отдел „Строителство и инфраструктура”

/инж. Славка Георгиева/