## Contacts
Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА
НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ |  | № 289ПВЛ064 издаден на 04.12.2015г.
ПЕРИОД НА ОБСЛЕДВАНЕ | НАЧАЛНА ДАТА | ноември 2015 г.
| КРАЙНА ДАТА | декември 2015 г.
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
1.1. СГРАДА
НАИМЕНОВАНИЕ
СОБСТВЕНОСТ (вид собственост, име и адрес на собственика, телефон) |  | Частна, Многофамилна жилищна сграда, (Ч), гр. Перник, кв. Дараците, ул. Отец Паисий, бл.106
ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ |  | 1992 г.
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2 |  | 502.00 m2
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2 |  | 4 511.21 m2
ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ, m2 |  | 3 338.1 m2
ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ , m3 |  | 8 689.3 m2
ПЛОЩ НА ОХЛАЖДАНИЯ ОБЕМ, m2 |  | -
ОХЛАЖДАН ОБЕМ, m3 |  | -
ТИП НА СГРАДАТА |  | Жилищна сграда (блок) със средно застрояване (съгласно класификацията по чл. 8 от Наредба № РД-16-1058/29.12.2009 г.)
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ | гр. Перник
| ОБЩИНА | гр. Перник
| АДРЕС | блок 106, кв. Дараците, ул. Отец Паисий, гр. Перник
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО |  | Симеон Георгиев
КООРДИНАТИ | АДРЕС | блок 106, кв. Дараците, ул. Отец Паисий, гр. Перник
| ТЕЛЕФОН | +359 882 592 889
| ФАКС | -
| E-MAIL | -
1.2. ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО
НАИМЕНОВАНИЕ | "Българо-австрийска консултантска компания" АД 00289/06.06.2011г. (име на фирмата и номер/дата от ПР)
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО |  | Цвета Наньова
КООРДИНАТИ | АДРЕС | гр. София ПК 1000 ул.”Добруджа” № 1, офис 7
| ТЕЛЕФОН | +359 2 987 18 99
| ФАКС | +359 2 987 26 29
| E-MAIL | office@bacc-jsc.org
ЗАБЕЛЕЖЕКА: Съкращенията "ПД", "ЧП", "ПО", "ЧО", "С", "Ч" в т.1.1. за собствеността означават съответно публична държавна, частна държавна, публична общинска, смесена (включително съ-собствена) - с означаване дяловете на съсобствеността и режима на тези дялове, и частна собственост.

## Building Description 1
2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА
2.1. КОНСТРУКЦИЯ, ЕТАЖНОСТ И РЕЖИМ НА ОБИТАВНЕ НА СГРАДАТА
Обследваната жилищна сграда се намира в гр. Перник, кв. Дараците, ул. Отец Паисий, бл.106. Въведена е експлоатация през 1992 г. Състои се от два входа със седем надземни жилищни етажа и сутеренен етаж /полуподземен/. В сутеренния етаж са разположени мазетата към апартаментите и помещения за общи нужди. Конструктивната схема е безскелетно-панелна, проектирана и изпълнена на принципа на клетъчната схема (с напречни и надлъжни носещи стени) панели или едропанелна жилищна сграда (ЕПЖС). Ограждащите външни стени на сградата са изградени от стоманобетонови панели с дебелина 200мм и 260мм от керамзитобетон марка Б100 с об.тегло=1200 /1300 кг/м3 и с пласт от 15/25 мм външен фрактурен пласт от филцбетон за водоплътност. Външна топлинна изолация с дебелина 5 сm (ЕPS) е монтирана по част от фасадите на сградата. Част от дограмата в жилищата е подменена с PVC двоен стъклопакет и алуминиева. Старите неподменени прозорци са слепени с дървена рамка, недобре уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация. Входните врати са метални. Дограмата в стълбищната клетка е дървена слепена. Покривът на сградата е плосък студен (двоен), като светлата височина на подпокривното пространство е 0.80 m, покрит с два пласта битумна хидроизолация. Подът е под към външен въздух и под над неотопляеми сутерен, като подовата плоча на първи жилищен етаж, граничеща с неотопляем обем е с няколко различни вида покритие.
В сградата има 42 самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Средният общ брой на обитателите за цялата сграда е 126 човека. Сградата се обитава от живущите 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Гореща вода се ползва от всички живущи.
Ситуация |  |  | Схема на сградата
ФАСАДА СЕВЕРОЗАПАД | ФАСАДА ЮГОЗАПАД | ФАСАДА СЕВЕРОИЗТОК |  | ФАСАДА ЮГОИЗТОК
2.2. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
Електрическото захранване е трифазно. Жилищната сграда се захранва от разпределителна касета на ЕРП. Използвана е система TNC със заземен звезден център, двупроводна и четирипроводна. Нулевият проводник се използва и като предпазен. Търговското мерене на електроенергията се извършва в метални етажни електромерни табла, които са монтирани в общите части – на стълбищните площадк, и в главното разпределително табло (ГРТ), монтирано в сутерена на всеки вход. За всеки отделен обект (апартамент) е предвиден отделен електромер. Електромерите са подменени с нови електронни. Апартаментите са захранени от електромерните табла. Защитата на абонатите в електромерните табла е с автоматични предпазители. Всички таблата са изпълнени са според изискванията на наредба №3 и ЕРП, заземени, електромерите са пломбирани. В сградата има функционираща централна отоплителна инсталация. Основни източници на топлоенергия е ТЕЦ. Абонатните станции се състоят от по два броя пластинчати топлообменници. Абонатните са снабдени с цялата необходима предпазна и регулираща арматура и със затворен мембранен разширителен съд. Работата на абонатните станции е напълно автоматизирана. Те са в добро състояние с добре подържана и работеща автоматика. Сградата е централно водоснабдена с топла вода за битови нужди.

## Consumption
3. ПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ
3.1. ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ГОДИНАТА, ПРИЕТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА
3.1.1. Разпределение на потреблението по горива и енергии
ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ
|  | kg/год. | Nm3/год. | kWh/год.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | МАЗУТ
2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
3 | ПРОПАН-БУТАН
4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
6 | ВЪГЛИЩА
7 | ДРУГИ (изписва се)
8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ |  |  | 411373
9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 74946
|  |  | ОБЩО: | 486319
3.1.2. Разпределение на потреблението по предназначение (по системи и съоръжения)
№ | СИСТЕМА, СЪОРЪЖЕНИЕ |  | ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
|  |  | ДЕЙСТВИТЕЛНО | РЕФЕРЕНТНО
|  |  | kWh/год. | kWh/год.
1 | ОТОПЛЕНИЕ |  | 270828 | 99806.2
2 | ВЕНТИЛАЦИЯ
3 | БГВ |  | 138600 | 276052.6
4 | ВЕНТИЛАТОРИ, ПОМПИ
5 | ОСВЕТЛЕНИЕ |  | 36259 | 35049
6 | РАЗНИ |  | 38598 | 39722.2
7 | ОХЛАЖДАНЕ
|  | ОБЩО: | 484285 | 450630
Общо годишно енергопотребление - нормализирано (по базова линия) (kWh) |  |  |  | 917348
3.2. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА С ЕТАЛОННИ ДАННИ ЗА: |  |  |  | 2015 год.
1992 год.
3.3. СПЕЦИФИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
ПОКАЗАТЕЛ |  |  | РАЗМЕРНОСТ | СТОЙНОСТ
Референтен специфичен годишен разход на енергия за отопление |  |  | kWh/m2.год. | 29.9
Референтен специфичен годишен разход на енергия за вентилация |  |  | kWh/m2.год.
Референтен специфичен годишен разход на енергия за БГВ |  |  | kWh/m2.год. | 82.7
Референтен специфичен годишен разход на енергия за охлаждане |  |  | kWh/m2.год.
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за отопление |  |  | kWh/m2.год. | 169.7
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за вентилация |  |  | kWh/m2.год.
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за БГВ |  |  | kWh/m2.год. | 82.7
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за охлаждане |  |  | kWh/m2.год.
УКАЗАНИЯ ПО Т. 3: 1. За всички видове горива се попълва годишното потребление в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kWh/год. 2. За топлинната и електрическата енергии се попълва годишното потребление в kWh/год. само, ако този вид енергия е получен отвън, т. е. не е генериран в рамките на сградата за сметка на разходвано гориво, което вече е попълнено като потребление в някой от предходните редове. 3. В ред "ОБЩО" по т. 3.1.1. и 3.1.2 са въведени формули за сумиране на общото годишно енергопотребление в kWh/год.

## Conclusions
4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО
Извършеното енергийно обследване показа, че при сегашното състояние на сградата и системите на топлоснабдяване не се осигуряват изискваните санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт. Средната поддържана температура в сградата е 12,3oC, която е по - ниска от нормативната 19,0оС, за сметка на висок разход на топлинна енергия. Причини за това са топлинните загуби през ограждащите елементи. Установен е потенциал за намаляване на разхода на енергия за отопление на сградата, чрез полагане на топлоизолация по стени, покрив, под, подмяна на дограми и монтиране на енергоспестяваща осветителна инсталация в общите части на сградата. След изпълнение на горепосочените ЕСМ сградата би попаднала в клас „С” от скалата на енергопотреблението, съгласно чл.18(3) на Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите в сила от 29.12.2009г. Към сегашния момент сградата има специфичен разход на първична енергия 344,83 kWh/m2y с което отговори на изискванията за енергиен клас „Е” . След реализиране на мерките сградата ще отговори на изискванията за енергиен клас „C” съгласно действащото законодателство към 06.2015г. Съгласно изискванията на Програмата за енергийна ефективност на МЖС сградата е със специфичен разход на първична енергия в размер на 193,78 kWh/m2y, което отговаря на изискванията в диапазона отговарящ на категория „С” съгласно стр. 26 от Методическите указания.

## Savings 1
5. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
5.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ
ЕСМ №1 – Подмяна на съществуваща стара дограма Мярката включва подмяна на старата дограма на жилищните етажи с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m2К. Входните врати се подменят с АL дограма с коефициент на топлопреминаване 1,70 W/m2K. Дограмата при сутерена и покрива се подменя с PVC петкамерна с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m2K. На подмяна подлежат 418.19 m2 дограма. Цветът на остъкляването и дограмата да се съобрази с архитектурните изисквания към сградата. Предвидената инвестиция е в размер на 196 847.93 лева с ДДС.
ЕСМ №2 – Топлинно изолиране на външни стени Мярката включва топлоизолиране от външната страна на неизолираните фасадни стени (стени тип 1, тип 3, тип 5 и тип 7) с експандиран пенополистирол с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и тополоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка). Фасадни стени тип 2, тип 4, тип 6 и тип 8 се топлоизолират с експандиран пенополистирол с дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила). По стени на сутерена над ниво на терена и партер се предвижда да се положи тополоизолационна система от екструдиран пенополистирол, с δ= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка”). На топлоизолиране подлежат общо 2 406.1 m2 външни стени ограждащи отопляеми обеми, 133.62 m2 сутеренни стени и 125.6 m2 стени на подпокривното пространство. Коефициентът на топлопреминаване на фасадните стени намалява от U= 1,77 W/m2K на U= 0,29 W/m2K. Инвестицията за реализиране на енергоспестяващата мярка се очаква да е в размер на 310 120.51 лева с ДДС.
ЕСМ №3 – Топлоизолиране на покрив Мярката предвижда полагане на топлоизолация от 464.3 m2 в междинната въздушна празнина/ подпокривното пространство – минерална вата с дебелина от 15 сm, обемна плътност 10÷ 13 кg/m³ и с коеф. на топлопроводност λ=0,038 Wm/2K. Минералната вата се дюбелира с цел фиксирането ѝ на място и недопускане на разместване на отделните елементи от топлоизолацията. По покривната плоча се подменя съществуващата хидроизолация с нова двуслойна битумна мембрана, като съществуващите технически съоръжения се демонтират и монтират наново след полагането на хидроизолацията. Мярката предвижда монтаж на 29.2 m2 топлоизолация от екструдиран пенополистирол с дебелина 12 сm и с коефициент на топлопроводност λ=0,035 W/mK при покрив тип 2 - над асансьорна и стълбищна клетки. При покрив тип 3 – тераси на последен жилищен етаж, се предвижда монтаж на 10.4 m2 покривни термопанели/полиуретан/ с деб. 100 mm за затваряне остъклени тераси. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите намалява от U= 1,51 W/m2K, на U= 0,49 W/m2K. Покривът е в недобро състояние. Констатирани се следи от системни течове, в резултат на компроментирани ламаринени обшивки и хидроизолация на покрива. Покривът трябва задължително да бъде ремонтиран преди изпълнение на енергоспестяващи мерки. Предвидената инвестиция е в размер на 88 045.08 лева с ДДС.
ЕСМ №4 – Топлоизолиране на под Подът към външен въздух /еркери/ се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 12 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи). Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода намалява от U= 1,05 W/m2K на U= 0,63 W/m2K. Предвидената инвестиция за топлоизолиране на под е в размер на 3 617.88 лева с ДДС.

## Savings 2
5.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МЕРКИТЕ
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
1 | Изолация на външни стени | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ |  |  | 263752 | 47475.36 | 310120.51 | 6.5322 | 76.4881
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 1 |  |  |  | 263752 | 47475.36 | 310120.51 | 6.5322 | 76.4881
2 | Изолация на под | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ |  |  | 16387 | 2949.66 | 3617.88 | 1.2265 | 4.7522
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 2 |  |  |  | 16387 | 2949.66 | 3617.88 | 1.2265 | 4.7522
3 | Изолация на покрив | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ |  |  | 40747 | 7334.46 | 88045.08 | 12.0043 | 11.8166
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 3 |  |  |  | 40747 | 7334.46 | 88045.08 | 12.0043 | 11.8166
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
4 | Подмяна на дограма | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ |  |  | 89967 | 16194.06 | 196847.93 | 12.1556 | 26.0904
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 4 |  |  |  | 89967 | 16194.06 | 196847.93 | 12.1556 | 26.0904
5 | Мерки по осветление | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 4386 | 1622.82 | 4800 | 2.9578 | 3.5921
|  | ОБЩО МЯРКА 5 |  |  |  | 4386 | 1622.82 | 4800 | 2.9578 | 3.5921
6 | Мерки по абонатна станция | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
7 | Мерки по котелна инсталация | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Мерки по прибори за измерване, контрол и управление | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Настройки (вкл. "температура с понижение") | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
10 | Мерки по сградни инсталации | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | ВЕИ | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Други | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
|  | № | НАИМЕНОВАНИЕ
| ВСИЧКИ МЕРКИ |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
|  | 1 | МАЗУТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6 | ВЪГЛИЩА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | 0 | 0 | 410853 | 73953.54 | 598631.4 | 8.0947 | 119.1474
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ | 0 | 0 | 4386 | 1622.82 | 4800 | 2.9578 | 3.5921
|  | ОБЩО МЕРКИ |  |  |  | 415239 | 75576.36 | 603431.4 | 7.9844 | 122.7395
kWh/год.
|  |  | ОБЩА ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ |  |  | 415239
|  |  | ДЯЛ НА СПЕСТЯВАНИЯТА |  |  | 45.27%
6. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО
| ИМЕ, ФАМИЛИЯ |  | ПОДПИС
инж. Боян Младенов
инж. Цветелина Красимирова Костова-Колева
инж. Люба Христова Рачева
УПРАВИТЕЛ:
|  |  | (на лицето, извършило обследването) |  |  |  |  | Цвета Наньова
(подпис и печат)
УКАЗАНИЯ ПО Т. 5.2: 1. Всяка предписана мярка се причислява към някоя от 12-те типизирани (Не променяйте наименованието на мерките! За класифицирането им използвайте помощен sheet Measures.). 2. За всяка мярка се попълва годишната икономия на съответните видове горива в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kWh/год. 3. В клетките, в които има цифра "0" или символ "#DIV/0!" са въведени съответни формули. 4. Екологичният еквивалент (редуцирани емисии СО2) на всяко спестено гориво/енергия се определя по формула, съгласно чл.15 от Наредба по чл.15 към ЗЕЕ, при използване на съответното приложение. 5. Общата годишна икономия на енергия се изчислява по отношение на базисното енергопотребление автоматично след попълване на таблиците по т. 3.1.2 и т. 5.2 (Въведени са съответните формули.). 6. За годишна икономия на енергия в лв/год. се попълва чистата икономия след отчитане на експлоатационните разходи, свързани с въвеждането на съответната мярка.

## Measures
ТИПИЗИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПОЯСНЕНИЕ
1 | Изолация на външни стени | Допълнителна изолация на външни стени, уплътнение на фуги във фасадите.
2 | Изолация на под | Допълнителна изолация на пода.
3 | Изолация на покрив | Допълнителна изолация на покрив.
4 | Подмяна на дограма | Подмяна на дограма, уплътняване с цел намаляване на загубите от инфилтрация.
5 | Мерки по осветление | Инсталиране на енергийно-ефективна осветителна система, контрол за постоянен интензитет на осветеността, монтиране на система за автоматично управление. Осветители със стартови системи: осветителни тела с ефективни прибори. Ефективно външно осветление на обществени пространства.
6 | Мерки по абонатна станция | Реконструкция (подмяна) на абонатна станция или на нейни елементи, включително изолации.
7 | Мерки по котелна инсталация | Реконструкция (подмяна) на котелна инсталация или на елементи от нея (котли, помпи, тръбна мрежа, арматура и др.), включително настройки и изолации. Вторично използване на отпадна топлина.
8 | Мерки по прибори за измерване, контрол и управление | Въвеждане (подмяна) на прибори за измерване, контрол и управление.
9 | Настройки (вкл. "температура с понижение") | Настройка на системите за отопление, БГВ, вентилация, системи за топлинно оползотворяване и циркулиране на топлина, вентили за пестене на топла вода: вентили с ограничени потоци и др.
10 | Мерки по сградни инсталации | Реконструкция (подмяна) на сградните инсталации или на елемнти от тях (помпи, вентилатори, тръбна мрежа, арматура и др.), включително изолации.
11 | ВЕИ | Въвеждане на системи, използващи един следните видове ВЕИ: слънце, вятър,вода, земя, вкл. термопомпи.
12 | Енергоефективни уреди | Ефективни охладителни уреди: хладилници и фризери за бита с висок показател на ЕЕ. Ефективни мокри уреди: съдомиални, перални и центрофугиращи сушилни за бита с висок показател на ЕЕ. Потребителски електронни стоки: електронни продукти за бита - TV, DVD, компютри и др. Енергоефективни офис уреди: компютри, принтери, факсове, копирни машини и др.
Тoзи sheet не е част от резюмето. Ролята му е само да подпомогне обследващите при класифициране на предписаните ЕСМ.