## Contacts
Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА
НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ | 116ХЕН056/16.05.2016 г. | Представителна снимка на сградата към момента на обследването
ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ | 4 години
1. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ
1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА СГРАДАТА
ВИД ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: |  | жилищна сграда
Сграда/ Част от сграда
КЛАС НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ |  | ПРЕДИ ЕСМ | СЛЕД ЕСМ
|  | С | B
СПЕЦИФИЧЕН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ, kWh/m2.год. |  | 298.9 | 176.6
ВИД СОБСТВЕНОСТ |  | "Ч"
СОБСТВЕНИК НА СГРАДАТА, (адрес, телефон, e-mail) |  | СС "Рай - гр. Перник, ул. "Отец Паисий" бл. 58"; гр. Перник, ул. "Отец Паисий" бл. 58
ИДЕНТИФИКАТОР (съгласно ЗКИР)
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ | Перник
| ОБЩИНА | Перник
| НАСЕЛЕНО МЯСТО И АДРЕС | Перник
ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ |  | 2008
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2 |  | 199
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2 |  | 199
ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ, m2 |  | 199
ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ , m3 |  | 661
ПЛОЩ НА ОХЛАЖДАНИЯ ОБЕМ, m2 |  | Н/П
ОХЛАЖДАН ОБЕМ, m3 |  | Н/П
БРОЙ ЕТАЖИ | НАДЗЕМНИ / ПОДЗЕМНИ* | 1
БРОЙ ОБИТАТЕЛИ |  | 11
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕТО |  | Маргарита Мирчева
ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ | АДРЕС | гр. Перник, ул. "Отец Паисий" бл. 58
| ТЕЛЕФОН | 0882 451376
ФАКС
E-MAIL
*полуподземните етажи се въвеждат в колоната "Подземни"
1.2. ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО
НАИМЕНОВАНИЕ | "ХЕЛИОС ЕНЕРДЖИ" ЕООД
РЕГИСТРАЦИОНЕН № В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА АУЕР |  | 00116
ПЕРИОД НА ОБСЛЕДВАНЕ | НАЧАЛНА ДАТА | 19.04.2016 г.
| КРАЙНА ДАТА | 14.05.2016 г.
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБСЛЕДВАНЕТО |  | инж. Християн Терзиев
ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ | АДРЕС | гр. Плевен, ул. "Дойран" № 65, ет. 2
| ТЕЛЕФОН | 0888 624861
| ФАКС | 064 801717
| E-MAIL | helios_energy@mail.bg
ПОДПИС, ДАТА И ПЕЧАТ |  | 16.05.2016 г.,
ЗАБЕЛЕЖЕКИ: 1. В полетата за общи идентификационни данни е въведен указателен коментар, където е необходимо. 2. Съкращенията "ПД", "ЧП", "ПО", "ЧО", "С", "Ч" в т.1.1. за собствеността означават съответно: Публична държавна, частна държавна, публична общинска, смесена (включително съ-собствена) - с означаване дяловете на съсобствеността и режима на тези дялове, и частна собственост. 3. ВАЖНО! Навсякъде в документа се поставя означение "Н/П", когато в съответното поле е неприложимо да се въведе конкретна стойност или информация.
Note on A14: Указание: Предназначението на сградата се въвежда съгласно класификацията, посочена в наредбата по чл. 31, ал.3 от ЗЕЕ.
Note on A25: Указание: Последователно се изброяват първата година на въвеждане на сградата в експлоатация и всички следващи години, за които е известно и са налични документи, че сградата е въвеждана в експлоатация.
Note on A28: Указание: Определя се по външни размери.

## Building Description
2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО
2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: | лечебно заведение (дентални кабинети)
Климатична зона | 7
Режим на експлоатация
часа / ден | 8
дни/седмично | 5
Среднодневен брой на обитателите | 11
Тип на конструкцията
Брой на топлинните зони | 1
Поредност на настоящото обследване | 1
Изпълнени мерки за енергоспестяване, предписани при предходно обследване
Да | Не
Частично
2.2. ОСОБЕНОСТИ НА КОНСТРУКЦИЯТА, СЪСТОЯНИЕ НА ПЛЪТНИТЕ И ПРОЗРАЧНИТЕ ОГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ, ГРАНИЧЕЩИ С ВЪНШЕН ВЪЗДУХ
2.2.1. Стени
Голяма част от фасадни стени са тухлена зидария от решетъчни тухли на вароциментов разтвор с дебелина 0,25m с двустранна мазилка, отвън вароциментова, а отвътре варова мазилка, шпакловка и финишно покритие. Фасадната мазилка е в сравнително добро състояние. Малка част от стените на денталната клиника са от еталбонд и са в много добро състояние. Стените на зоната са с обобщен коефициент на топлопреминаване Uоб.=0.83W/m2K, а еталонната стойност за 2015г. е Uет = 0,28W/m2K. Полагането на топлина изолация може да намали загубите през тях и намали потребената енергия на зоната с 22.1%.
Представителни снимки за състоянието на външните стени, граничещите с външен въздух
Фасада югозапад | Фасада североизток
Снимка | Снимка
2.2.2. Прозорци, врати и други прозрачни ограждащи елементи на сградата
В дентална клиника са индентифицирани следните видове дограма (прозорци и врати): нови прозорци със стъклопакет от PVC профил 32%, алуминиева дограма 40% , и стара единична дървена дограма 28% . Общата им монтирана площ е 43m2. Обобщеният коефициент на дограмата е Uоб.= 3.18W/m2K при еталон Uет.= 1,52 W/m2K спрямо техническите норми за 2015 година. Подмяната на старата дървена дограма с нова би намалило загубите през дограмата потребената енергия в зоната с 9.4%.
Представителни снимки за състоянието на прозрачните ограждащи елементи, граничещите с външен въздух
Фасада югоизток | Фасада югоизток
2.2.3. Покрив
Преобладаващата част от "покрива" е междуетажна плоча над която е разположена жилищна част. Има малка част плосък покрив от еталбонд, който е много добро състояние c U=0.45 W/m2K-. Обобщения коефициент на топлопреминаване на покрива е U=0.08 W/m2K, а от този на еталона Uет.= 0.25W/m2K. Не се предвиждат мерки.
Представителни снимки за състоянието на покрива
Фасада …. | Фасада ….
НП
2.2.4. Под
Сутеренът на жилищната сграда, в която е разположена клиниката, е неотопляван и подът е под над неотопляван сутерен. Подовите покрития в партерния етаж са предимно мозайка и теракот. Анализът показва, че подът на сградата има коефициент на топлопреминаване Uоб.=0.95W/m2K значително по-голям от еталонната стойност за 2015г. е Uет=0,22W/m2K. Полагането на топлинна изолация на междуетажната плоча и на надземните стени на сутерена би намалило загубите през пода с над 60% и потребената енергия в зоната с 19%.
Представителни снимки за състоянието на пода
Снимка | Снимка
2.2.5. Вътрешни стени, граници на зони (когато е приложимо)
Вътрешните стени са тухлена зидария от решетъчни тухли на вароциментов разтвор с дебелина 0,12m с двустранна мазилка. Температурната разлика в двете отопляеми зони е малка и не се предвиждат мерки по отношение на тези стени. Определен е b=0.06 и U=0.11W/m2K.
2.3. СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТА
2.3.1. Отопление. Системи за генериране на топлина.
Енергиен ресурс 1 | ТЕЦ
Генератор на топлина 1 | абонатна
Инсталирана мощност за отопление на генератор 1 | 30
Период на експлоатация на генератор на топлина 1, год. | 1
Топлоносител | вода
Работен режим, часа/ден ; дни/седм. | 8
Ефективност на генератор на топлина 1 (КПД, %) | 98
Обем, отопляван от генератор на топлина 1 | 535
Обща оценка за състоянието на топлоснабдяването от генератор на топлина 1:
а) много добро, не се нуждае от ЕСМ
б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и по-добро управление на топлоснабдяването
в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността
Енергиен ресурс 2 | ел.енергия
Генератор на топлина 2 | ел.печка
Инсталирана мощност за отопление на генератор 2 | 3.5
Период на експлоатация на генератор на топлина 2, год. | НП
Топлоносител | НП
Работен режим, часа/ден ; дни/седм. | НП
Ефективност на генератор на топлина 2 (КПД, %) | НП
Обем, отопляван от генератор на топлина 2 | 126
Обща оценка за състоянието на топлоснабдяването от генератор на топлина 2:
а) много добро, не се нуждае от ЕСМ
б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и по-добро управление на топлоснабдяването
в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността
Описание и специфика на системата за отопление. Оценка на експлоатационното състояние. Потенциал за енергоспестяване
В денталния център е изградена ВОИ захранвана от съвременна абонатна станция с електронно управление, затворен раширителен съд. Отоплителните тела са алуминиеви радиатори с термостатични вентили. Циркулационната помпа е Grundfos, нова с честотно регулиране, в отлично състояние. Абонатната функционира от края на 2013 година.
Представителни снимки на системите за генериране на топлина и отопление
Снимка
2.3.2. Вентилация. Системи за вентилация.
Генератор 1 (вид и енергиен ресурс) | НП
Генератор 2 (вид и енергиен ресурс) | НП
Брой на смукателните вентилационни системи в сградата | НП
Брой на общообменните вентилационни системи в сградата | НП
Период, през който системите се експлоатират - в години | НП
Общ дебит на нагнетателната вентилация, m3/h/m2 | НП
Работен режим, часа/седмично | НП
Температура на подаване, оС - генератор 1/генератор 2 | НП
Общ нетен обем, обслужван от системите за механична общообменна вентилация | НП
Рекуперация на топлина: | НП
вентилирана зона | НП
ефективност на процеса на рекуперация | НП
НП
вентилирана зона | НП
ефективност на процеса на рекуперация | НП
НП
вентилирана зона | НП
ефективност на процеса на рекуперация | НП
НП
Описание и специфика на системите за вентилация. Оценка на експлоатационното състояние. Потенциал за енергоспестяване.
НП
Представителни снимки на системите за вентилация
НП | НП
2.3.3. Охлаждане. Системи за генериране на студ.
Използвани начини за охлаждане в сградата: | НП
а) охлаждане с конвектори и пресен въздук от инфилтрация
б) охлаждане чрез механична вентилация
в) охлаждане чрез механична вентилация с пресен въздух, отработен извън охлажданата зона
Период на охлаждане - от ден.месец до ден.месец | НП
Охлаждани зони, брой | НП
Общ нетен охлаждан обем, m3 | НП
Площ на охлаждания обем, m2 | НП
НП
Енергиен ресурс 1 | НП
Генератор на студ 1 | НП
Източник на възобновяема енергия, ако е приложимо | НП
Студоносител | НП
Инсталирана мощност на генератор 1 | НП
Период на експлоатация на генератор 1, год. | НП
Работен режим: часа/ден ; дни/седм. | НП
Ефективност на генератор на студ 1 (КПД, %) | НП
Нетен обем, охлаждан от генератор на студ 1 | НП
Коефициент на трансформация при генерирането на топлина (при термопомпи с приложение за отопление) | НП
Коефициент на трансформация при генерирането на студ | НП
Обща оценка за състоянието на студоснабдяването от генератор на студ 1:
а) много добро, не се нуждае от ЕСМ
б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и по-добро управление на студоподаването
в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността
Енергиен ресурс 2
Генератор на студ 2 | НП
Източник на възобновяема енергия, ако е приложимо | НП
Студоносител | НП
Инсталирана мощност на генератор 2 | НП
Период на експлоатация на генератор 2, год. | НП
Работен режим: часа/ден ; дни/седм. | НП
Ефективност на генератор на студ 2 (КПД, %) | НП
Нетен обем, охлаждан от генератор на студ 2 | НП
Коефициент на трансформация при генерирането на топлина (при термопомпи с приложение за отопление) | НП
Коефициент на трансформация при генерирането на студ | НП
Обща оценка за състоянието на студоснабдяването от генератор на студ 2:
а) много добро, не се нуждае от ЕСМ
б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и по-добро управление на студоподаването
в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността
Описание и специфика на системите за охлаждане. Оценка на експлоатационното състояние. Потенциал за енергоспестяване.
НП
Представителни снимки на системите за охлаждане
НП | НП
2.3.4. Горещо водоснабдяване за битови нужди. Система за гореща вода.
Средноденонощно потребление на гореща вода с θ=55оС, , l/d на човек (норма) | 5.2
Общо годишно потребление на гореща вода в сградата, литри | 23880
Годишно потребление на смесена вода с θ=37,5оС, литри/m2 | 120
Енергиен ресурс 1 | топлинна енергия
Генератор 1 на енергия за БГВ | абонатна
Източник на възобновяема енергия, ако е приложимо | НП
Енергия за БГВ, оползотворена от ВЕИ, kWh/год. | НП
Температура на загряване на водата в генератор 1 | 65
Ефективност на генератор за БГВ (КПД, %) | 98
Енергиен ресурс 2 | ел.енергия
Генератор 2 на енергия за БГВ | ел.бойлер
Източник на възобновяема енергия, ако е приложимо | НП
Енергия за БГВ, оползотворена от ВЕИ, kWh/год. | НП
Температура на загряване на водата в генератор 2 | 70
Ефективност на генератор за БГВ (КПД, %) | 100
Описание и специфика на системите за БГВ. Оценка на експлоатационното състояние. Потенциал за енергоспестяване.
Има изградена система за централизирано топлоснабдяване на сградата, със захранването с топлоносител – гореща вода е от Топлофикация Перник. Инсталацията за топла вода за БГВ е с проектни температури на топлоносителя - 10 ̊С за студената вода и температура на топлата вода на изхода от подгревателя - 55 ̊С. Температурата на топлата вода за БГВ е 55 ̊С и се поддържа постоянна посредством регулиращ моторвентил, управляван от цифровия програмен регулатор. Не са приложими мерки.
Представителни снимки на системите за охлаждане
Снимка | Снимка
2.3.5. Електроснабдяване.
Общо описание, специфика, оценка на състоянието:
Ел. захранването е от захранването на жилищната сграда - от главни разпределителни табла, монтирани във всеки вход, на партерно ниво.
Осветление
Работен режим, часа/седмично | 40
Едновременна мощност, W/m2 | 4.64
Описание, специфика, оценка на състоянието:
Осветителните тела са нови съвременни - лунички и луминисцентни лампи . Не са приложими мерки.
Уреди, потребяващи енергия, влияещи на топлинния баланс на сградата
Работен режим, часа/седмично | 40
Едновременна мощност, W/m2 | 8.29
Описание, специфика, оценка на състоянието:
Това е професионално стоматологично обрудване и офис техника. Оборудването е съвременно в отлично състояние. Инсталраната мощност е 5.090kW , а годишното потребление на ел.енергия 3348 kWh.
Уреди, потребяващи енергия, невлияещи на топлинния баланс на сградата
Работен режим, часа/седмично | 40
Едновременна мощност, W/m2 | 2.59
Описание, специфика, оценка на състоянието:
Това са климатици работещи за кратко в режим на охлаждане. Инсталирана мощност 3.63kW и годишно потребление 1046kWh. Не са приложими мерки.
Вентилатори и помпи
Работен режим, часа/седмично | 168
Едновременна мощност, W/m2 | 0.26
Описание, специфика, оценка на състоянието:
В абонатната е разположена циркулациона помпа Grundfos Alpha 2, тип 15-40-130 . Помпата е нова в много добро състояние.
Note on A100: Указание: Описанието допълва, но не повтаря информацията, отразена по-горе.
Note on A150: Указание: Описанието допълва, но не повтаря информацията, отразена по-горе.
Note on A176: Указание: Описанието допълва, но не повтаря информацията, отразена по-горе.

## Consumption
3. ПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ
3.1. РЕФЕРЕНТНА ГОДИНА, ПРИЕТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА |  |  |  | 2014г.
3.1.1. Разпределение на потреблението по видове горива и енергии за референтната година
ЕНЕРГИЯ |  | ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
№ | ЕНЕРГИЕН РЕСУРС
|  | t | Nm3 | kWh | kWh/t kWh/Nm3 | лева/тон лева/Nm3 | лева/kWh
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | МАЗУТ
2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
3 | ПРОПАН-БУТАН
4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
6 | ВЪГЛИЩА
7 | ПЕЛЕТИ
8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
9 | ДРУГИ (изписва се)
10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ |  |  | 13298 |  |  | 0.082524
11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 7765 |  |  | 0.2214
|  |  | ОБЩО: | 21063
3.1.2. Разпределение на потреблението на енергия по видове системи
№ | СИСТЕМА, СЪОРЪЖЕНИЕ | ГОДИШЕН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО |  | НОРМАЛИЗИРАН ГОДИШЕН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ |  | ПРОГНОЗИРАН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕСМ
|  | специфичен | общ | специфичен | общ | специфичен | общ
|  | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh
1 | ОТОПЛЕНИЕ | 63.7186 | 12680 | 177.4 | 35308 | 66.3 | 13189
2 | ВЕНТИЛАЦИЯ
3 | БГВ | 9.3 | 1866 | 9.7 | 1937 | 9.7 | 1937
4 | ВЕНТИЛАТОРИ, ПОМПИ | 1.2 | 246 | 1.2 | 247 | 1.2 | 247
5 | ОСВЕТЛЕНИЕ | 9.4 | 1873 | 9.4 | 1873 | 9.4 | 1873
6 | УРЕДИ | 22.1 | 4393 | 22.1 | 4392 | 22.1 | 4392
7 | ОХЛАЖДАНЕ
| ОБЩО: | 105.7186 | 21058 | 219.8 | 43757 | 108.7 | 21638
3.2. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА С ЕТАЛОННИ ДАННИ ЗА: | [5 empty] | год.
ВАЖНО! Приложимо само за категории сгради, за които няма скала за енергопотребление с числови граници! | [5 empty] | год.
УКАЗАНИЯ ПО Т. 3: 1. За всички видове горива се попълва годишното потребление в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kWh/год. 2. За топлинната и електрическата енергии се попълва годишното потребление в kWh/год. само, ако този вид енергия е получен отвън, т. е. не е генериран в рамките на сградата за сметка на разходвано гориво, което вече е попълнено като потребление в някой от предходните редове. 3. В ред "ОБЩО" по т. 3.1.1. и 3.1.2 са въведени формули за сумиране на общото годишно енергопотребление в kWh/год.
Note on F9: Указание: Калоричност (долна топлина на изгаряне)

## Conclusions
4. ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА СГРАДАТА. БАЗОВА ЛИНИЯ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО.
Потреблението на ел.енергия в сградата е регистрирано на база съществуващи документи за перод от три години 2013-2015г. В сградата се използва топлинна енергия от ТЕЦ и ел.енергия. Потреблението е неравномерно, с минимум през летните месеци. Преобладава потреблението на топлинна енергия от ТЕЦ, което съставлява почти 63% от общото потребление на енергия и 37% е потреблението на ел.енергия. Въз основа на мощността на отделните групи уреди, режимът им на работа и отчетен индивидуален коефициент на едновременност и период на едновременна работа e определена консумацията им на ел.енергия и съставен енергийния баланс на сградата. Най-големи са разходите за отопление 60%, за уреди 21% , БГВ 9% и осветление 9%.
За определяне на базовата линия е направено моделно изследване на сградата със софтуерния продукт ЕАВ Software. Топлината от обитатели 5.1W/m2 е определена за 11 едновременно пребиваващи в сградата . Определен е обобщен кпд за всички топлинни източници от 98.1%. При годишен разход за отопление от 12680kWh е определен референтен разход за калибриране на модела на енергия за отопление 79.64kWh/m2у. Той се постига при стойност на инфилтрацията 0.54h-1, проектна температура 13.7 С0 и температура с понижение 9.7С0. От извършеното калибриране и нормализиране се вижда че в зоната се поддържа по-ниска температура от нормативно определената. На практика един от денталните кабинети се отоплява епизодично. Част от ограждащите елементи имат високи коефициенти на топлопреминаване. Базовата линия е получена след нормализиране на модела- задавайки нормативно определената проектна температура 20.5 С0, температура с понижение 16.5С0, и нормативно опрелено количество топла вода - 27 пациенти по 5.2л/човек вода 55 С0 . Реално използваното количество гореща вода 247 l/m 2 е почти равно на нормативно определеното 258l/m 2. Към момента на обследване сградата има EP= 298.9kWh/m2 и клас на енергопотребление С. Независимо от това налице е потенциал за намаляване на потреблението на енергия. Реализирането на предписаните мерки би позволило цялостното оформяне на жилищната сграда в която се намира разглежданата зона. Малкият специфичен разход на енергия е поради това че използваното стоматологично оборудване е с малки мощности и малко енергопотребление. Заведението не е стационарно( с лежащо болни) което също редуцира енергийните разходи.

## Savings 1
5. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
ОЗНАЧЕНИЕ НА ИЗБРАНИЯ ПАКЕТ ЕСМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СГРАДАТА
5.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ ОТ ИЗБРАНИЯ ПАКЕТ
С цел намаляване на загубата на топлина през ограждащите елементи и намаляване на разходите за отопление се предвижда : - топлоизолиране на стените тип 1 на сградата с ЕPS-F с дебелина 80mm и λ =0,030W/mK(или 100mm λ =0,037W/mK); -Демонтаж на съществуващата дървена дограма, доставка и монтаж на нова с петкамерен PVC профили със стъклопакет бяло/нискоемисионно стъкло, с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw=1,50 W/m2K. Демонтаж на съществуваща метална дограма с единично стъкло с алуминиева с прекъснат термомост, с коефициент на топлопреминаване Uw=1.7 W/m2K. -Топлинно изолиране на междуетажна плоча над сутерена с 50mm топлоизолационен материал минерална вата (или ХPS екструдиран пенополистирол) с коефициент на топлопроводност λ=0,030W/mK и топлоизолиране на надземните стени на сутерена с ХPS фасадна изолация 30mm с коефициент на топлопроводност λ=0,03 W/mK. Подмяна на стара дървена дограма с нова PVC U=1.5 W/m2K и метални врати с нови алуминиеви с U=1.8W/m2K.
Група В: Енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на ограждащите конструкции и елементи
В1 Топлинно изолиране на фасадни стени
В2 Подмяна на дограма
В3 Изолиране на под
В4
Група С: Енергоспестяващи мерки по системите за генериране на топлина/студ и по системите за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ и осветление
С1
С2
С3
….
Група D: Други препоръки и забележки, свързани с изпълнението на енергоспестяващите мерки
Note on J3: Указание: Изписва се същото означение, както в сертификата на сградата.

## Savings 2
5.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | СПЕСТЕНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | ЕНЕРГИЕН РЕСУРС
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
Група В: Енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на ограждащите конструкции и елементи
1 | Топлинно изолиране на външни стени | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ |  |  | 8329.1 | 766.2772 | 6591.8027 | 8.6024 | 2.4154
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 1355.9 | 351 | 1073.0842 | 3.0572 | 1.1105
|  | ОБЩО МЯРКА 1 |  |  |  | 9685 | 1116.7246 | 7664.8869 | 6.8637 | 3.5259
2 | Топлинно изолиране на вътрешни стени | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Топлинно изолиране на покрив | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 3
4 | Топлинно изолиране на под | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ |  |  | 7149.18 | 660.5842 | 9269.4159 | 14.0321 | 2.0733
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 1163.82 | 304.9208 | 1508.9747 | 4.9487 | 0.95317
|  | ОБЩО МЯРКА 4 |  |  |  | 8313 | 965.5051 | 10778.3905 | 11.1635 | 3.0264
5 | Подмяна на прозорци и врати | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ |  |  | 3544.92 | 327.5506 | 2680.1078 | 8.1823 | 1.028
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 577.08 | 147.7106 | 436.2966 | 2.9537 | 0.47263
|  | ОБЩО МЯРКА 5 |  |  |  | 4122 | 475.2612 | 3116.4044 | 6.5572 | 1.5007
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | ЕНЕРГИЕН РЕСУРС
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
Група С: Енергоспестяващи мерки по системите за генериране на топлина/студ и по системите за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ и осветление
6 | Енергоспестяващи мерки при генерирането на топлина. Отопление и вентилация. | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | ЕНЕРГИЕН РЕСУРС
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
7 | Енергоспестяващи мерки при генерирането на студ. Охлаждане. | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Енергоспестяващи мерки за подмяна на помпи, вентилатори и други елементи при генерирането на топлина и/или студ | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на тръбна мрежа за транспортиране на топлоносител гореща вода и/или на въздухопроводна мрежа | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Мерки по системите за измерване, системите за автоматизация, контрол на параметри и наблюдение на топло и студоснабдяването, които целят икономия на енергия | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | ЕНЕРГИЕН РЕСУРС
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
11 | Енергоспестяващи мерки по системата за БГВ | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Енергоспестяващи мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Енергоспестяващи мерки по системите за осветление | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | Енергоспестяващи мерки за подмяна на битови уреди и/или офис оборудване, потребяващи енергия | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Енергийни спестявания на пакет от енергоспестяващи мерки
ПАКЕТ ОТ ЕСМ, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СГРАДАТА: | [9 empty] | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
| 0 | № | ЕНЕРГИЕН РЕСУРС
12 | ОБЩО ГОДИШНО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЕСМ ОТ ИЗБРАНИЯ ПАКЕТ |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
|  | 1 | МАЗУТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6 | ВЪГЛИЩА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 7 | ПЕЛЕТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | 0 | 0 | 19023.2 | 1754.412 | 18541.3263 | 10.5684 | 5.5167
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ | 0 | 0 | 3096.8 | 803.6315 | 3018.3554 | 3.7559 | 2.5363
|  |  | ВСИЧКО: |  |  | 22120 | 2558.0435 | 21559.6818 | 8.4282 | 8.053
[6 empty] | kWh/год. |  | Цени на енергоносителите, използвани при изчисленията на срока на откупуване на инвестициите
|  |  | ОБЩО КОЛИЧЕСТВО СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ |  |  | 22120 |  | Вид енергоносител | лева/тон лева/Nm3 | лева/kWh
МАЗУТ
|  |  | ДЯЛ НА СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ |  |  | 50.55% |  | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
6. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО | [7 empty] | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
| ИМЕ, ФАМИЛИЯ |  | СПЕЦИАЛНОСТ | ПОДПИС |  |  |  | ВЪГЛИЩА
| инж. Християн Терзиев |  | в областта на електротехниката |  |  |  |  | ПЕЛЕТИ
| инж. Павлина Струпчанска |  | в областта на топлотехниката |  |  |  |  | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
| инж. Емилия Тодорова |  | в областта на архитектурата и строителната техника |  |  |  |  | ДРУГИ (изписва се)
[8 empty] | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ |  | 0.0924
[8 empty] | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  | 0.262
| УПРАВИТЕЛ: |  | инж. Християн Терзиев
| (на лицето, извършило обследването) |  |  | (подпис и печат) |  |  |  | Дата: | 16.05.2016 г.
УКАЗАНИЯ ПО Т. 5.2: 1. Всяка предписана мярка се причислява към някоя от 12-те типизирани (Не променяйте наименованието на мерките! За класифицирането им използвайте помощен sheet Measures.). 2. За всяка мярка се попълва годишната икономия на съответните видове горива в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kWh/год. 3. В клетките, в които има цифра "0" или символ "#DIV/0!" са въведени съответни формули. 4. Екологичният еквивалент (редуцирани емисии СО2) на всяко спестено гориво/енергия се определя по формула, съгласно чл.15 от Наредба по чл.15 към ЗЕЕ, при използване на съответното приложение. 5. Общата годишна икономия на енергия се изчислява по отношение на базисното енергопотребление автоматично след попълване на таблиците по т. 3.1.2 и т. 5.2 (Въведени са съответните формули.). 6. За годишна икономия на енергия в лв/год. се попълва чистата икономия след отчитане на експлоатационните разходи, свързани с въвеждането на съответната мярка.

## Measures
ТИПИЗИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПОЯСНЕНИЕ
1 | Топлинно изолиране на външни стени | Полагане на топлинна изолация на външни стени, уплътнение на фуги във фасадите.
2 | Топлинно изолиране на под | Полагане на топлинна изолация на пода.
3 | Топлинно изолиране на покрив | Полагане на топлинна изолация на покрива. Изяснява се мястото на полагане на топлинната изолация.
4 | Подмяна на прозорци, врати и др. прозрачни ограждащи елементи. | Подобряване на енергийните характеристики на прозорци, външни врати чрез подмяна на стари с нови, произведени по напреднала технология за намаляване на топлинните загуби през този вид ограждащи елементи.
5 | Мерки по системите за осветление | Инсталиране на енергийно-ефективна осветителна система, контрол за постоянен интензитет на осветеността, монтиране на система за автоматично управление. Осветители със стартови системи: осветителни тела с ефективни прибори. Ефективно външно осветление на обществени пространства.
6 | Мерки по системите за генериране на топлина (абонатна станция; котелна инсталация) | Реконструкция (подмяна) на абонатна станция или на нейни елементи, включително изолации.Реконструкция (подмяна) на котелна инсталация или на елементи от нея (котли, помпи, тръбна мрежа, арматура и др.), включително настройки и изолации. Вторично използване на отпадна топлина.
7 | Мерки по прибори за измерване, контрол и управление | Въвеждане (подмяна) на прибори за измерване, контрол и управление.
8 | Настройки (вкл. "температура с понижение") | Настройка на системите за отопление, БГВ, вентилация, системи за топлинно оползотворяване и циркулиране на топлина, вентили за пестене на топла вода: вентили с ограничени потоци и др.
9 | Мерки по сградни инсталации | Реконструкция (подмяна) на сградните инсталации или на елемнти от тях (помпи, вентилатори, тръбна мрежа, арматура и др.), включително изолации.
10 | Мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници | Въвеждане на системи, използващи един следните видове ВЕИ: слънце, вятър, вода, земя и др.
11 | Енергоефективни уреди | Ефективни охладителни уреди: хладилници и фризери за бита с висок показател на ЕЕ. Ефективни мокри уреди: съдомиални, перални и центрофугиращи сушилни за бита с висок показател на ЕЕ. Потребителски електронни стоки: електронни продукти за бита - TV, DVD, компютри и др. Енергоефективни офис уреди: компютри, принтери, факсове, копирни машини и др.
Тoзи sheet не е част от резюмето. Ролята му е само да подпомогне обследващите при класифициране на предписаните ЕСМ.