ПРИЛОЖЕНИЕ №3

към чл. 15, ал.1

От падащото меню изберете вида категория, към която сградата принадлежи по предназначение:

Жилищни сгради

Забележки:

1. [1]  Попълва се стойност, когато е приложимо. В случаите, в които не е приложимо се въвежда означението „Н/П“.

2. [2]  Въвежда се обобщена стойност на коефициента на топлопреминаване през съответния  ограждащ елемент.

3. [3]  Поле, означено със щрих                      не се попълва.

4. Всички стойности в сертификата се закръгляват до втория знак след десетичната запетая с изключение на числото за специфичен годишен разход на енергия преди ЕСМ и след ЕСМ, което се попълва в синята указателна стрелка на скалата, което се закръглява до цяло число в kWh/m2 год.

5. Полетата, в които за конкретната сграда не е приложимо да се попълнят стойности на някои от показателите за разход на енергия, не се оставят празни, а се записва главна буква „Х“ в центъра на полето.

6. Означението „ДА“ или „НЕ“ за сграда с близко до нулата потребление на енергия се изпълнява с функцията „Check box“ в Word (десен бутон на компютърната мишка – Properties – Checked).

7. В полето  „Сграда/Част“ се изтрива излишното и се посочва вярното обстоятелство: „Сграда“ или се изписва „Част от сграда“.

8. Енергийните характеристики на сградата в полето, разположено в дясно от скалата на енергопотребление, както и разпределението на общия годишен разход на потребна енергия в MWh на стр. 1 от сертификата, се отнасят за актуалното състояние на енергопотреблението на конкретната сграда към момента на обследването за енергийна ефективност.

за  енергийни  характеристики  на  сграда в експлоатация

Валиден до:

07.06.2019г

Номер

225ВМЛ197

СГРАДА С БЛИЗКО

ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ

ДА

СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ:

1969-1970г.

НЕ

| Сграда | Адрес: г. Перник,ул. „Св.св.Кирил и Методий”, блок №14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор | 55871.506.17.14; (по смисъла на ЗКИР). Актуална снимка на сградата към моментa на обследването за енергийна ефективност |
| Разгъната застроена площ | 4103,57 | m2 |  |
| Отопляема площ | 3416,45 | m2 |  |
| Площ на охлаждания обем | Х | m2 |  |

Енергийни  характеристики на сградата

| EPmin, kWh/m2 | EPmax, kWh/m2 | Скала на енергопотребление по първична енергия kWh/m2 | Преди ЕСМ kWh/m2 | След ЕСМ kWh/m2 Специфичен разход на потребна енергия; 198,4 kWh/m2. Специфичен разход на потребна енергия за отопление, вентилация и БГВ; 175,1 kWh/m2. Общ годишен разход на първична енергия; 1269,02 MWh. Генерирани емисии СО2; 317,35 тона/год.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A+ |  |  |
|  |  | A |  |  |
|  |  | B |  |  |
|  |  | C |  | 193 |
|  |  | D |  |  |
|  |  | E |  |  |
|  |  | F | 372 |  |
|  |  | G |  |  |

| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ РАЗХОД НА ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ |  |  |  |  |  | Дял на енергията от ВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ годишен разход на потребна енергия …………, MWh |  |  |  |  |  |  |
| Отопле-ние | Венти-лация | Охлаж-дане | Гореща вода | Осветле-ние | Други |  |
| 64,50 % | ..,. % | ..,. % | 23,81% | 2,66% | 9,03% | …,.% |

№ 225 / 26.08.2015 г.

Регистрационен номер

инж. Владимир Петков

Подпис, печат

Издаден от

„ВМЛ КОНСУЛТ”ЕООД

Срок на освобождаване от данък сгради по ЗМДТ

от хх.хх.хххх г. до хх.хх.хххх г.

Издаден на

08.06.2016г

… kWh/m2

2

ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА

Издаден на

08.06.2016г

Издаден от

„ВМЛ КОНСУЛТ”ЕООД

ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ

| Наименование | Площ | [2] Коефициент на топлопреминаване |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Референ-тен | Преди ЕСМ | След ЕСМ |
| - | m2 | W/m2.K | W/m2.K | W/m2.K |
| Стени (външни) | 2247 | 0,28 | 1,65 | 0,3 |
| Прозорци (външни) | 702,67 | 1,4 | 2,62 | 1,61 |
| Прозорци на покрива | Х | Х | Х | Х |
| Врати (външни) | 25,33 | 1,7 | 2,12 | 1,70 |
| Покрив | 286 | 0,29 | 1,79 | 0,27 |
| Под | 286 | 0,49 | 1,23 | 0,53 |

ПОКАЗАТЕЛИ НА ЕНЕРГОПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ СИСТЕМИ В СГРАДАТА

| 1. Показатели за технологичните процеси на отопление и вентилация |  |  | 2. Ефективност на генератора на топлина, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Преди ЕСМ | След ЕСМ | Преди ЕСМ | След ЕСМ | [1] Норма |
| Инсталирана мощност за отопление, kW | 600 | 155 | 100% | 100% | 100% |
|  | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ефективност на рекуперацията на топлина при вентилация, % |  |  | Х | Х | ɳr,min ≥ … % |
|  |  |  | Х | Х | ɳr,min ≥ … % |
| 3. Ефективност на генератора на студ (включително термопомпа с приложение за отопление) |  |  |  |  |  |
| Показател |  |  | Преди ЕСМ | След ЕСМ | [3] Норма за възобновяе-ма енергия |
| Коефициент на трансформация при генерирането на топлина |  |  | Х | Х | Х |
|  |  |  | Х | Х | Х |
| Коефициент на трансформация при генерирането на студ |  |  | Х | Х |  |
|  |  |  | Х | Х |  |
| 4. Енергия от възобновяеми източници |  |  | Х MWh | Х MWh |  |

3

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА  ГОДИШНИЯ  РАЗХОД  НА  ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ

| АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система | Енергиен ресурс | Генератор | Годишен разход на потребна енергия |  |
|  |  |  | Специфи-чен | Общ |
| Вид | Вид | Вид | kWh/m2 | kWh |
| Отопление | ТЕЦ | радиатори | 127,9 | 436819 |
|  | Ел. енергия | ел. Отоплителни уреди |  |  |
| Вентилация | Х | Х | Х | Х |
|  | Х | Х |  |  |
| Охлаждане | Х | Х | Х | Х |
|  | Х | Х |  |  |
| Гореща вода | ТЕЦ | Гореща вода 90/70° | 47,2 | 161266 |
|  | Ел. енергия | Обемни бойлери |  |  |
| Осветление | Ел.енергия | Н/П | 5,3 | 18034 |
|  | Х | Х |  |  |
| Други - уреди, потребяващи енергия | Ел.енергия | Н/П | 17,4 | 59338 |
|  | Н/П | Н/П |  |  |

7

| Отоплителни денградуси | 3000 |
| --- | --- |
| Общ годишен специфичен разход на енергия за отопление и вентилация | 0,01522 kWh/m3DD |

Препоръки: : Изпълнението на предписаните мерки ще доведе до намаляване на загубите през ограждащите елементи; до намаляване загубите на топлинна и ел. енергия, намаляване емисиите на СО2 и икономии на финансови средства

Издаден от

Издаден на

Издаден на

08.06.2016г

Издаден от

„ВМЛ КОНСУЛТ”ЕООД

4

БАЗОВА ЛИНИЯ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНОТО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Издаден на

08.06.2016г

Издаден от

„ВМЛ КОНСУЛТ”ЕООД

52

Подпис, печат

Съставен от

„ВМЛ КОНСУЛТ”ЕООД

Съставен на

08.06.2016г

Избран пакет за изпълнение в сградата

Клас на енергопотребление след изпълнение на  избрания пакет от ЕСМ

П2

С

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ  МЕРКИ

Срок на откупу-ване,

год.

Спестена  потребна енергия,

kWh/год.

Спестени

емисии

СО2 ,

тона/год.

Енергоспестяващи

мерки (ЕСМ)

Инвести-

ции,

лева

Мерки по ограж.елементи

В1. Топлоизолиране на ограждащи стени

В2. Топлоизолиране на покрив

В.3.Топлоизолиране на под

В.4. Смяна на дограма

283356

30912

11940

92000

88,47

12,93

4,85

24,17

6,0

4,5

4,6

7,1

Пакети от мерки

П1. Мерки по сградната обвивка и системи

П2. Мерки по сградната обвивка и системи

Мерки по системите

С1 Рехабилитация на ВОИ

С2 Подмяна на осветителни тела

209505

30630

11500

57241

72000

800

42883

291

12,44

0,24

8,4

8,9

498508

491008

354286

352050

144,048

143,097

6,3

| Разход на потребна енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет |  | Разход на първична енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет |  | Емисии СО2 след ЕСМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Специфичен | Общ | Специфичен | Общ | Общо |
| kWh/m2 | kWh/год. | kWh/m2 | kWh/год. | тона/год. |
| 95,3 | 325200 | 193,63 | 661092 | 174,25 |