ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

рег.№............................ от ……………..2016 г.

на строеж: Жилищен блок №13

находящ се в: гр.Перник, ж.к. "Димова махала", УПИ I, кв.36, идентификатор 55871.506.112.2

Забележка: При наличие на одобрена кадастрална карта регистрационният номер на сградата съвпада с индификатора от кадастъра.

Част А “Основни характеристики на строежа”

Раздел І “Идентификационни данни и параметри”

Вид на строежа: Многофамилна жилищна сграда

Предназначение на строежа: жилищна сграда

  - Категория на строежа: трета категория

  - Идентификатор на строежа: 55871.506.112.2

- № на кадастрален район: 506

- № на поземления имот: 112

- № на сградата: 2

- Строително съоръжение:

Когато липсва кадастрална карта:

- планоснимачен №: ............

- местност:                        № на имот:

- квартал: 36     парцел: УПИ I

- Адрес: гр.Перник, ж.к."Димова махала", бл.13

(област, община, населено място)                           (улица №, ж.к., квартал, блок, вход)

  - Година на построяване: 1973г.      година на преустройство: ...........

  - Вид собственост: Частна собственост

(държавна, общинска, частна, друга)

  - Промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията, година на извършване.

1.8.1. Вид на промените: НЯМА ПРОМЕНИ

(реконструкция(в т.ч. надстрояване и пристрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението)

1.8.2. Промени по чл. 151 от ЗУТ (без разрешение за строеж):

1.8.2.1. Вид на промените: В по-голямата част от апартаментите са остъклени терасите на кухните и е демонтирана фасадната дограма на помещението пред тази тераса. В част от тях е премахнат и подпрозоречния цокъл, който няма носеща функция.

(вътрешни преустройства при условията на чл.151, т.3 от ЗУТ, текущ ремонт съгласно чл.151, т.4 ,5 и 6 от ЗУТ)

1.8.2.2. Опис на наличните документи за извършените промени: .....................

  - Опис на личните документи:

1.9.1 Инвестиционен проект: не е представен

1.9.2. Разрешение за строеж: не е представено

1.9.3. Преработка на инвестиционен проект, одобрен на ................................г., от ..............................................................., вписана с/на..........................................г.

1.9.4. Екзекутивна документация: не е представена

1.9.5. Констативен акт по чл.176 ал. 1от ЗУТ, съставен на не е представен

1.9.6. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ от  не е бил необходим

1.9.7. Разрешение за ползване/ удостоверение за превеждане в експлоатация

не е представено

1.9.8 Протокол обр.16 за държавна приемателна комисия не е представен.

1.9.9. Удостоверение за търпимост  - не приложимо

  - Други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа-

РАЗДЕЛ II “Основни обемнопланировъчни и функционални показатели “

2.1. За сгради:

Сградата е жилищен блок от шест входа с фуга между вх.В и вх.Г.

Административен адрес: гр. Перник, ж.к.”Димова махала”, бл.13.

Години на построяване 1973г.

Сградата е в експлоатация от 1974 г.

Конструкция - сглобяема от стоманобетонни панели. Няма външна топлоизолация. 80% от балконите са остъклени преди 2000 г.

Теренът е равнинен. Сградата е осем етажна, шест входа с полусутерен- мазета с прозорци. Има фуга между вх.В и вх.Г. Всички входове са с изложение север,юг. Има подпокривно пространство 80 см светло. Плосък студен покрив. Има изпълнена мълниезащитна инсталация. Парапетите на терасите са стоманени рамки с пано от армирано стъкло с височина 80 см. Фугите на панелите по фасадите са изпълнени много добре- изпъкнали и са запазени.

Вход А и вход Г - Всяка секция има по два входа - от север и от юг, като се използват теси от северната страна на сградата. До първи жилищен етаж се стига с едно стълбищно рамо отвътре. Входът е на 8 жилищни етажа . Изложения - север и юг. Стълбищните рамена са с ширина 110 см. с парапет с височина 80 см. Някои от парапетите са демонтирани и трябва да се възстановят. Има асансьор за 4ма души. Дограмата на стълбищното пространство е дървена двукатна, достатъчно голяма за осветление. Общите части са в задоволително състояние- необходимо е освежаване с частична шпакловка и боя. Не е правен ремонт на хидроизолация на покрив. На първи жилищен етаж са разположени два тристайни апартамента. Единият се състои от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна и антре, а другият от - кухня, дневна, две спални, баня, тоалетна и антре.  На всеки от останалите етажи са разположени по 3 апартамента. Ап. - дневна, баня, тоалетна, килер, спалня, спалня с балкон, кухня с балкон и антре. Ап. - кухня с балкон, дневна с балкон, баня с тоалетна,антре. Ап.3 - кухня с балкон, спалня, баня с тоалетна, дневна, антре. Общо 23 бр. апартамента. В монолитния сутерен има 23 бр. изби и общо помещение.

Вход Б и вход Д - Всяка секция има по два входа - от север и от юг, като се използват теси от северната страна на сградата. До първи жилищен етаж се стига с едно стълбищно рамо отвътре. Входът е на 8 жилищни етажа . Изложения - север и юг. Стълбищните рамена са с ширина 110 см. с парапет с височина 80 см. Има асансьор за 4ма души. Дограмата на стълбищното пространство е дървена двукатна, достатъчно голяма за осветление. Общите части са в задоволително състояние - необходимо е освежаване с частична шпакловка и боя. Не е правен ремонт на хидроизолация на покрив. На първи жилищен етаж са разположени два тристайни апартамента. Всеки от тях  се състои от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна и антре. На всеки от останалите етажи са разположени по 3 апартамента. Ап. - дневна, баня с тоалетна, спалня, кухня с балкон и антре. Ап. - дневна, баня с тоалетна, спалня, кухня с балкон и антре. Ап.3 - дневна, баня с тоалетна, спалня, кухня с балкон и антре. Общо 23 бр. апартамента. В монолитния сутерен има 23 бр. изби и абонатна станция.

Вход В и вход Е - Всяка секция има по два входа - от север и от юг, като се използват теси от северната страна на сградата. До първи жилищен етаж се стига с едно стълбищно рамо отвътре. Входът е на 8 жилищни етажа . Изложения - север и юг. Стълбищните рамена са с ширина 110 см. с парапет с височина 80 см. Някои от парапетите са демонтирани и трябва да се възстановят. Има асансьор за 4ма души. Дограмата на стълбищното пространство е дървена двукатна, достатъчно голяма за осветление. Общите части са в задоволително състояние- необходимо е освежаване с частична шпакловка и боя. Не е правен ремонт на хидроизолация на покрив. На първи жилищен етаж са разположени два тристайни апартамента. Единият се състои от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна и антре, а другият от - кухня, дневна, две спални, баня, тоалетна и антре.  На всеки от останалите етажи са разположени по 3 апартамента. Ап. - дневна, баня, тоалетна, килер, спалня, спалня с балкон, кухня с балкон и антре. Ап. - кухня с балкон, дневна с балкон, баня с тоалетна,антре. Ап.3 - кухня с балкон, спалня, баня с тоалетна, дневна, антре. Общо 23 бр. апартамента. В монолитния сутерен има 23 бр. изби и общо помещение.

2.1.1 Площи: ЗП- 1144.80 м2

РЗП – 9900.60 м2, РЗП вкл. сутерен - 11045.40 м2

2.1.2. Обем: Застроен обем 27074.50 м 3 полезен обем.........................

2.1.3. Височина ; брой етажи - девет, от които надземни - осем, полуподземни - един

2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност:

ЧАСТ „ВиК”: Общо описание на водовопроводната и канализационната система: Еднотръбна водоснабдителна система за захранване със студена вода, състояща се от двадесет и два вертикални водопроводни клона. Топлата водата за битови нужди се осъществява с централно топлоснабдяване. Канализацията на сградата се състои от двадесет и два вертикални канализационни клона.

| Показател | Изисквания, действащи към датата на въвеждане в експлоатация | Изискваниядействащи към 2015г. | Действително установени характеристики | Констатации | Забележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводна и канализационна инсталация |  |  |  |  |  |
| Сградно водопроводно отклонение: Дълбочина на полагане | Липсва нормативно изискване за периода на въвеждане в експлоатация | При дълбочина на полагане по-малка от дълбочината на замръзване се предвижда подгряване. | Подменено с тръба PEHD | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация и в момента. | Няма. |
| Сградно водопроводно отклонение: Спирателен кран на тротоара | Липсва нормативно изискване за периода на въвеждане в експлоатация | На 0.50м от бордюра. | Невъзможно установяване по видими белези. | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Няма. |
| Общ водомерен възел: Място на монтаж | В сградата. | В сградата при отстояние на сградата до 5 м от регулацията. В шахта на 2м от оградата при повече от 5м от регулацията или в сградата ако се осигури достъп. | В сградата. | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Няма. |
| Общ водомерен възел: Височина на монтаж | До 1.00м над пода. | На 0.50 до 1.00м над по а. | 0.80м | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Няма. |
| Общ водомерен възел: Окомплектовка | Липсва нормативно изискване за периода на въвеждане в експлоатация | Спирателен кран; Филтър пред водомера; Водомер; Прави тръбни участъци съгл.спес. на водомера; Възвр. клапа или друго у-во за защита от обратен поток; Спирателен кран с изпразнител; Регулатор на налягането когато входното налягане превишава раб. налягане на инсталац. | Спирателен кран; Водомер; Прави тръбни участъци съгл. спес. на водомера; Възвр. клапа; Спиртелни кранове. | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Няма. |
| Индивидуални водомерно-арматурни възли: Окомплектовка | Липсва нормативно изискване за периода на въвеждане в експлоатация | Спирателен кран; Водомер; Прави тръбни участъци съгл.спес. на водомера; Възвр. клапа или друго у-во за защита от обратен поток. | Спирателен кран; Водомер; Прави тръбни участъци съгл.спес. на водомера. | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Няма. |
| Главни хоризонтални водопроводни клонове: Монтаж | Отрит монтаж. | Открито по стени и тавани в сутерени, мазета и техн.етажи и инст.канали, над канализационните тръби. | Открит монтаж. | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Няма. |
| Главни хоризонтални водопроводни клонове: Изолация | Не се изисква. | Изисква се за клоновете за студена, топла и циркулационна вода. | Има сложена изолация | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Няма. |
| Вертикални водопроводни клонове: Монтаж | Открит монтаж. | В негорими монтажни шахти или открити. | Открит монтаж. | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Няма. |
| Вертикални водопроводни клонове: Изолация | Не се изисква. | Изисква се за клоновете за студена, топла и циркулационна вода. | Няма изолация. | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Препоръчва се да бъде сложена изолация. |
| Оразмерителни водни количества: Водоснабдителна норма | Липсва нормативно изискване за периода на въвеждане в експлоатация | За сгради с ел. бойлери – 200 л/ден за макс.ден.водно к-во 20л/час за макс. часово водно количество. За сгради с центр. Снабдяване с топла вода съотв. 240 л/ден и 25л/ден | Невъзможно установяване по видими белези. | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Няма. |
| Оразмерителни водни количества: Скорости | Липсва нормативно изискване за периода на въвеждане в експлоатация | За гравитачни и помпени инсталации 2.0 м/с | Невъзможно установяване по видими белези. | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Няма. |
| Водочерпни кранове и арматури: Височина на монтаж | Липсва нормативно изискване за периода на въвеждане в експлоатация | Няма изисквания. | 0.90 м. | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Няма. |
| Системи за повишаване на напора | Липсва нормативно изискване за периода на въвеждане в експлоатация. | Няма изисквания. | Няма. | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Няма. |
| Водопроводна инсталация за топла вода | Незадължител-но. | Незадължител-но. | Водопроводната инсталация за подгряване на водата за битови нужди се осъществява в абонатна станция | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Няма. |
| Общо описание на канализационна-та система | Канализацията на сградата се състои от три вертикални канализационни клона. |  |  |  |  |
| Сградно канализационно отклонение: Тръби, наклони и скорости | Липсва нормативно изискване за периода на въвеждане в експлоатация | Всякакви тръби с мин.диаметър ф150мм и максимален наклон 15%. Самопречистваща скорост в сухо време мин.0.7м/сек. | Каменинови тръби ф200мм.. | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Няма. |
| Сградно канализационно отклонение: Място на главната ревизионна шахта | Липсва нормативно изискване за периода на въвеждане в експлоатация | В парцела на разст. 2м от рег.линия, когато сградата е на разст. над 5м от рег.линия. В сградата, ако същата е на по-малко от 5 м от рег.линия | В сградата. | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Няма. |
| Главна хоризонтална мрежа: Монтаж | Да бъде положена в земята. | Монтира се положена в земята. Допуска се висяща инсталация от чугунени тръби или пластмасови с повишена якост. | Положена в земята. | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Няма. |
| Вертикални канализационни клонове: Монтаж | Открит монтаж. | Монтират се открити или в негорими шахти. Продължават над покрива мин.30см за неизползваеми покриви или мин.300см над използваем покрив. | ПВЦ тръби, заустени в градската канализация. Монтирани открито. Продължават 60см над покрива.Защитени със зидария височина 1м.- в мазето. | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Няма. |
| Водосточни тръби: Монтаж | Вертикален монтаж. | Монтират се самостоятелно по възможност отвесно,като не се допуска включване на канализ.тръби в тях Водоприемниците се вкл. с еластично уплътненние При вкл.в един и същ хориз.клон на дъждовната тръба се монтира сифон или клапа против газове | Самостоятелни, вертикални водосточни тръби, изръботени от PVC тръби. Заустени в градската канализационна. Защитени със зидария височина 1м.- в мазето. | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Няма. |
| Оразмерителни отпадъчни водни количества | Липсва нормативно изискване за периода на въвеждане в експлоатация | БДС ЕN 12056-2 | Невъзможно установяване по видими белези. | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Няма. |
| Помпено отвеждане | Липсва нормативно изискване за периода на въвеждане в експлоатация | Незадължително за жилищни сгради. | Няма. | Отговаря на изискванията към датата на въвеждане в експлоатация. | Няма. |

ЧАСТ „ЕЛЕКТРО": Електрозахранването на сградата се осъществява, съгласно сключените договори на собствениците, с „ЧЕЗ Разпределение България" ЕАД посредством две постоянни електрически линии – от разпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България" ЕАД към Главните разпределителни табла/ ГРТ/ на двата жилищни входа на сградата. Сградата е панелна, осем етажна с приземен сутеренен етаж, състояща се от шест жилищни входа. Във всеки вход до входната врата на кота ± 0.00 е ситуирано Главното разпределително ел.табло /ГРТ/ за съответният вход. Таблата са собственост на „ЧЕЗ Разпределение България" ЕАД. В тях са монтирани електромерите и главните предпазители на всички самостоятелни обекти в сградата. Главните предпазители в ГРТ за всички самостоятелни потребители са с номинален ток 50А. Таблото е заключено и обезопасено. Поддържа се „ЧЕЗ Разпределение България" ЕАД. Собствениците на жилища в обследваната сграда нямат достъп до него. Жилищната сграда, както и ел. инсталации са строени през 1973г. Сградата е панелна, което определя и специфичността на изпълнение на ел. инсталации. Те са изпълнени в предварително замонолитени в панелите тръби и канали в подовите панели. Така изпълнена ел. инсталация е трудна за цялостна подмяна, затова се препоръчва само частичен ремонт на дефектирали участъци от нея /когато се наложи/. Вложените материали в ел. инсталации /РVС тръби  и проводници с медни жила и поливинилхлоридна изолация/ са със живот много по голям от времето на експлоатация на сградата, което обуславя и годността на същата.

Общото състояние на електрическите инсталации е добро, като същите отговарят на изискванията валидни към момента на изпълнение на строежа , но и не са  в противоречие със съвременните норми , които не отричат дву и четирипроводните инсталации. Съгласно чл.155 на НУЕУ ЕЛ  е приета схема TN-С / при която функциите на защитния и на неутралния проводник са  обединени в един  проводник за цялата схема/

В таблицата са дадени нормативните изисквания към момента на въвеждане на сградата в експлоатация, съществуващото състояние на електрическата инсталация и действащите в момента норми:

| № | Проектни стойности | Действителни стойности | Действащи в момента стойности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Правилник за устройство на електрическите уредби | - | Наредба №3/09.06.2004г. За устройство на електрическите уредби и електропроводни линии |
|  | Ел.захранване |  |  |
| 1 | Захранващата линия до ГРТ | От разпределителна касета на ЕРП с кабел тип САВТ 3х70+35 mm2. | Глава 38 електрически уредби в сгради. Раздел I и II. Чл.1732 (1) захранване на жилищни сгради схема TN |
| 2 | Захранващите линии от ГРТ до Апартаментните табла са двупроводни 1р+PEN по схема TN-C | двупроводни 1р+PEN по схема TN-C с кабел тип ПВ 2х6 mm2 | Чл.1732 (1) захранване на жилищни сгради схема TN, препоръка (3) схема TN-C-S |
|  | Разпределителни табла |  |  |
| 1 | Главно разпределително табло /ГРТ/ | Изнесено на фасадата. Метално , заземено. Няма протоколи от измерване на преходното съпротивление на заземителя | Глава 38 електрически уредби в сгради. Раздел III чл.1745(3) допуска се монтаж на ГРТ в не самостоятелно помещение Раздел VI |
| 2 | Апартаментни табла | Монтирани в коридорите на апартаментите , метални с витлови предпазители | Чл.1731 т.8 апартаментните табла в структорната схема се смятат като крайни табла |
|  | Контактна инсталация |  |  |
| 1 | Тип на контактите | Подови и за скрит монтаж тип „шуко” със занулителна клема . | Глава 38 електрически уредби в сгради. Раздел IV, V и VII. |
| 2 | Височина на монтажа | Височината на монтажа над готов под - 0,3 до 1,5м и на пода /подовите контакти/ | Чл.1768 (3) определя височина от 0,3 до 1,5mи на пода /подовите контакти/ |
| 3 | Сечението на проводниците | Проводник ПВВМ 2х2,5mm2 и 2х4мм2 | Глава 38 електрически уредби в сгради. Раздел IV |
| 4 | Защитната клема | Защитната клема на контактите е занулена. Няма протоколи от измерванията. Сградата е приета при извършени измервания е при представени протоколи. | Чл.1763 Допуска се изпол–зване на нулевия проводник като защитен , ако няма изтеглен такъв от таблото. |
|  | Осветителна инсталация |  |  |
| 1 | Сечението на проводниците | Проводниците в апартаментите са ПВ 2х1,5mm2 , а в сутерена ПВВМ 2х1,5mm2. | Глава 38 електрически уредби в сгради. Раздел IVЧл.1762 |
| 2 | Ключове за осветление | Ключове за осветление монтирани на височина 1,1 до 1,3м | Чл.1768 (1) - до 1m |
| 3 | Осветеността на отделните помещения не се нормира. Типа и броя на осветителните тела в отделните помещения е по избор на собственика на апартамента |  | БДС ЕN 12464/2004г. - За жил. сгради не се нормират количествени и качествени параметри |
|  | Мълниезащитна инсталация |  |  |
| 1 | Има изградена мълниезащетна инсталация от мълнеприемна мрежа и мълниеотводи и заземители | Няма протоколи от измерване на преходното съпротивление на заземителите | НАРЕДБА № 4 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 г. |

Асансьорна уредба: Сградата има изградена асансьорна уредба. По един асансор във всеки вход.

ЧАСТ „ОВ и ТИЕС":

Топлоснабдяване

Топлозахранването на  на сградата е централно, с топлоносител гореща вода. Свързването на вътрешната отоплителна инсталация с топлопреносната мрежа се осъществява посредством сградна абонатна станция по индиректна схема, разположена в специално помещение на сутеренния етаж на жилищния блок във вход Д. Абонатната станция обслужва нуждите на  входове  Г, Д, Е.

Абонатната станция е от нов тип, с пластинчати топлообменници. Единият пластинчат топлообменник  захранва контура за отопление на цитираните по-горе входове с топла вода. Циркулацията на водата се осъществява от помпа Grundfos MAGNA 50-120F. Вторият пластинчат топлообменник е двустепенен и захранва контура за битово горещо водоснабдяване на сградата. Циркулационната помпа е WILO ZR25/6-3 P. Работата на абонатната станция е напълно автоматизирана. Измерването на изразходваната енергия се осъществява чрез проточен топломер, монтиран в сутерена на жилищния блок. Монтиран e eдин брой затворен разширителен съд 450 литра, разположен в помещението на абонатната станция.

Абонатната станция е изградена по проект на експлоатационното дружество „Топлофикация“ и не е предмет на настоящото заснемане.

Отоплителна инсталация

Сградата разполага с напълно изградена отоплителна инсталация от черни, газови тръби. Инсталацията е водно-помпена,  с топлоносител - топла вода.

В помещението на абонатната станция са монтирани два броя колектори -водоразпределителен и водосъбирателен, разпределящи топлата вода поотделно за  всеки вход. Спирателната и регулираща арматура не работят.

Използваната схема на отоплителната инсталация е тип „Тихелман“. Разпределителната мрежа е монтирана по тавана на сутерена и посредством  вертикални щрангове се захранват отоплителните тела по етажите. Oтоплителнитe тела са чугунени, панелни и алуминиеви радиатори с радиаторни и термостатични вентили, а в санитарните помещения  - лири от гладки стоманени тръби.

Разпределителната мрежа на отоплителната инсталация е изградена изцяло от метални тръби с топлоизолация от въжета стъклена вата с азбестоциментова замазка и е монтирана по тавана на сутерена на съответните входове. На места топлоизолацията на тръбите е компрометирана.

Вертикалните щрангове и аншлусите са от метални тръби,  положени открито по стените. Обезвъдушаването е централно, реализирано с обезвъздушителен съд,  монтиран в подпокривното пространство. Чугунените, панелните и алуминиевите радиатори в помещенията са монтирани открито до стените и под прозорците. Поапартаментното отчитане на консумираната топлоенергия за отопление става с уреди за дялово отчитане. Същите са монтирани на всяко едно отоплително тяло.

В част от апартаментите  не се използва централната отоплителна инсталация. Като топлоизточник на топлина в тези жилища се ползват електрически печки, ел.калорифери, газови печки.

В стълбищните клетки радиаторите са демонтирани.

Състоянието на отоплителната инсталация е сравнително добро. Няма корозирали тръби, няма  течове. Отоплителните тела, там където се ползват, във всички помещения,  загряват равномерно по цялата им дължина.

Цялостен ремонт и подмяна на тръбите не е правен от момента на пускане на инсталацията в експлоатация. Тръбната разводка е от метални тръби. Отвътре те са частично корозирали, като образувната ръждата намалява сечението им и причинява запушвания. Спирателната арматура е частично ръждясала и не може да се осъществява качествено регулиране с нея.

В сутерена разпределителната и събирателна линия е необходимо да бъде подменена, както и спирателната и регулираща арматура.

Тръбата за рециркулация на БГВ, монтирана по тавана на сутерена  е изцяло неизолирана.

При направения оглед се установи следното:

- Доставяната топлинна енергия се използва основно за отопление,  като една част се използва за подготовка на топла вода за БГВ. Разпределителната и събирателна мрежа  е частично аморизирана, а наличната им спирателна и регулираща арматура е неработеща и неефектива. Необходимо е  пълна подмяна на тръбната разводка от метални тръби и арматура във входа за осъществяване на  качествено регулирне на системата.

- За превеждане на годишния разход на енергия за отопление в съответствие с изискванията за съответния енергиен клас  е необходимо намаляване на коефициента на топлопреминаване през външните стени, пода на първи етаж и покрива чрез топлоизолиране на съответните строителни елементи, както и подмяна на неподменената дограма..

Вентилация на санитарни възли

За баните и тоалетните е изградена централна смукателна вентилация, като във всеки вертикален ВиК пакет е монтирана PVC-вентилационна тръба. Инсталацията е монтирана в подпокривното пространство, но към настоящия момент не работи.

Топлоизолация

В подпокривното пространство е насипан керамзит 5см., който на места

липсва и  е нарушена дебелината му.

По фасадите на жилищата частично е положена външна топлоизолация.

По част ТОВК – не е предоставена техническа документация на сградата.

ЧАСТ ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ: Сградата представлява панелна стоманобетонова конструкция. Сградата е разделена на шест отделни секции (вход А, вход Б, вход В, вход Г, вход Д, и вход Е) с деформационна фуга между вх.В и вх.Г. Шестте входа на сградата са съставени от полусутерен и осем надземни жилищни етажа. На първи жилищен етаж във всеки вход има по два апартамента, всеки от останалите жилищни етажи, във всеки вход има по три апартамента. Сградата е въведена в експлоатация през 1974 година и е отговаряла на тогава действащите нормативни документи. Основни характеристики на продуктите свързани с пожарната безопасност на строежа: настилките в стаите са основно от ламиниран паркет, линолеум, мокет и теракота/гранитогрес. Стълбищата са с мозайка. Подовете на обслужващите помещения и санитарните възли са от теракота или мозайка. Стените на помещенията са боядисани с латексови бои. Таваните също. Сградата не е газифицирана. Сградата има пряк достъп до съществуващата улична инфраструктура на гр.Перник. Евакуацията на намиращите се в сградата се осъществява през стълбищната клетка. Тя разполага с един евакуационен изход директно на нивото на терена.

Клас на функционална пожарна опасност:

Сградата според класа и вида на изпълняваните функции и характеристиката на пожарната опасност се приравнява съгласно Наредба №Iз- 1971 за "Строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар" към клас на функционална пожарна опасност Ф1 и подклас Ф 1.3. Помещенията на сградата по отношение на ел. съоръженията принадлежат към местата от първа група "Нормална пожарна опасност". Електро съоръженията в помещенията са в нормално изпълнение съгласно Наредба №3 от 09.06.2004 год. за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии и на Наредба №. 4 от 2003 год. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради.

Степен на огнеустойчивост: предвид изграждането на сградата от: - носещи стени от стоманобетонови панели - плочи – стоманобетонови панели - неносещи стени от стоманобетонови панели и обикновени измазани тухли. Същата се определя като II степен на огнеустойчивост. Покритията на вътрешни стени, тавани и подове: - вътрешните стени - строителни продукти с клас А1-А2 по реакция на огън, боядисани с латекс; - тавани - строителни продукти с клас А2 по реакция на огън; - подови покрития : - стаи – паркет, мокет - клас Р по реакция на огън; - бани и складови помещения - теракота с клас А1 по реакция на огън; - врати - дърво с клас F по реакция на огън. Евакуацията се извършва по стълбището. Пожароизвестителна система към момента на съставяне на паспорта няма изградена. Система за пожарогасене към момента на съставяне на паспорта няма изградена. Система за димо и топлоотвеждането няма изградена. Евакуационно осветление – няма изградено. Система за димо и топлоотвеждането няма изградена. Евакуационно осветление – няма изградено. (в т.ч. сградни инсталации, сградни отклонения, съоръжения, технологично оборудване, системи за безопасност и др.) (в т.ч. сградни инсталации, сградни отклонения, съоръжения, технологично оборудване, системи за безопасност и др.)

2.2. За съоръжения на техническата инфраструктура:

2.2.1. Местоположение (наземни, надземни, подземни) –

2.2.2. Габарити(височина, широчина, дължина, диаметър и др.)-

2.2.3.Функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускатена способност, налягане, напрежение, мощност и др.) – ……………………………

2.2.4. Сервитути: ....................................................

2.3. Други специфични характерни показатели в зависимост от вида и предназначението на строежа..............................................................................

РАЗДЕЛ III “Основни технически характеристики”

3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ към сградите

3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията:

Технически оглед и визуално обследване - Сградата се състои от шест входа с деформационна фуга между вх.В и вх.Г. И шестте входа се състоят от полувкопан сутерен (полусутерен) и осем надземни жилищни етажа. На първи жилищен етаж, във всеки вход има по два апартамента, а на останалите етажи по три апартамента. Едропанелна жилищна сграда построена съгласно проектна номенклатура за строителна система ЕПЖС. Безскелетна панелна конструкцията изпълнена от едрогабаритни заводски изработени стенни, подови и други сглобяеми стоманобетонни елементи (панели). Връзките между панелите (дюбелите) се изпълняват чрез ел. заварки и последващо замонолитване с дребнозърнест бетон. Фундаменти и сутеренните стени са монолитно изпълнение. В шестте входа, стълбищната клетка е двураменна, със асансьор. В сутеренното ниво са разположени избените помещения. Покривната плоча е двойна, хоризонтална – тип „студен покрив”. Сградата е въведена в експлоатация през 1974 год. Балконите на по-голямата част от кухните са остъклени и е премахната съществуващата слепена дограма. В някои от тях е премахнат и подпрозоречният цокъл. Външният оглед на едропанелната конструкцията на сградата показва добро изпълнение на елементите, с незначителни нарушения и обрушвания по време на експлоатацията. По време на огледа не са установени сериозни дефекти (деформации и/или повреди) свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност, вследствие на изминали експлоатационни събития. Във почти всички апартаменти има пукнатини в мазилката при връзка между съседни стенни панели. В сутерена е нарушено бетонното покритие на междуетажната конструкция и има видима корозирала армировка.

Не са констатирани неблагоприятни слягания в земната основа около фундаментите на носещата конструкция. Процесите на консолидация в почвата са затихнали и не се очакват бъдещи деформации в земната основа. Експлоатационната годност и дълготрайността на сградата е свързана пряко със състоянието на дюбелните връзки между отделните стоманобетонни панели. При саниране и реконструкция на сградата да се защитят от навлизане на влага всички дюбелни връзки. Да се възстанови бетонното покритиена плочата в сутерена по детайл на проектанта.

Проектиране и строителството на обследваната сграда: Изпълненото строителство през 1973 г. отговаря на действащите нормативни актове за строително-монтажни работи към момента на изпълнението. Конструкцията на жилищната сграда е проектирана и осигурена за вертикални и хоризонтални натоварвания и въздействия по изискванията на действалите за периода на проектиране строителни норми. За разработването на проекта би трябвало да са спазени действащите норми както следва:

- „Натоварване на сгради и съоръжения. Правилник за проектиране” – 1964г [7];

- „Норми и правила за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” – 1967г. [8];

- „Правилник за строителство в земетръсни райони’’-1964 г., изменения и допълнения 1972г. и 1977г. [9] ;

- „Изчисляване на строителните конструкции и земната основа. Основни положения за проектиране” - 1964 г. [10].

Съгласно горепосочените норми за строителство в сеизмични райони [9] гр. Перник попадал в сеизмичен район за VII-ма степен. Конструкцията на едропанелната жилищна сграда, построена съгласно проектна номенклатура за строителна система ЕПЖС, е изследвана и оразмерена за хоризонтални сеизмични усилия за гр.София /не за Перник/, тъй като са пригаждани проектите за ЕПЖС на "Софпроект". Конструкцията на едропанелната жилищна сграда, построена съгласно проектна номенклатура за строителна система ЕПЖС, е изследвана и оразмерена за хоризонтални сеизмични усилия. Безскелетната панелна конструкцията е изпълнена от едрогабаритни заводски изработени стенни, подови и други сглобяеми стоманобетонни елементи (панели). Хоризонталните сили се поемат от съвместната работа на всички носещи панели. Поемането на сеизмичната енергия (дисипацията на енергия) се получава чрез взаимодействието (деформациите) между панелите във връзките (дюбелите) между тях. Основните материали, вложени в конструкцията са:

бетон БМ 150, БМ 200;

армировка АI , AII, AIII;

Носимоспособност на конструкцията. Анализ на действителните технически характеристики на сградата и оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежа в експлоатация.

Сградата е въведена в експлоатация през 1974г. В следващата таблица е представена съпоставка между нормативните актове действащи към датата на въвеждане на сградата в експлоатация и нормативни актове действащи към момента на обследване на сградата.

|  | Нормативни актове, действащи към датата на въвеждане на сградата в експлоатация | Нормативни актове, действащи към момента на обследване на сградата |
| --- | --- | --- |
| Норми за проектиране в сеизмични райони | „Правилник за строителство в земетръсни райони’’-1964 г., изменения и допълнения 1972г. и 1977г. [9] | Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012го за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони [3] |
| Норми за бетонни и стоманобетонни конструкции | „Норми и правила за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” – 1967г. [8] | Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1987г. [4] (с последна редакция от 2008г.) |
| Норми за натоварване и въздействия | „Натоварване на сгради и съоръжения. Правилник за проектиране” – 1964г [7] | Наредба № 3/21.07.2004г за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях [2] |

Сравнение на нормите за натоварване и въздействия:

Пространствената конструкция от подови и стенни панели, следва да е осигурена за носимоспособност на елементите от постоянни, полезни натоварвания и сняг /kN/m2/ както следва (съгласно [7]):

| Вид натоварване | Помещение | Нормативно натоварване | Коефициент на натоварване | Изчислително натоварване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Соб. тегло подова конструкция | 3.50 | 1.10 | 3.85 |
|  | Настилки и мазилки | 1.80 | 1.30 | 2.34 |
|  | Покрив | 4.00 | 1.30 | 5.20 |
| Полезни | Стаи | 1.50 | 1.40 | 2.10 |
|  | Коридори и стълбища | 3.00 | 1.30 | 3.90 |
| Сняг |  | 0.50 | 1.40 | 0.70 |

Еталонна носимоспособност на конструкцията по действащи към момента норми – [2]. Съгласно тях постоянните, експлоатационните натоварвания и натоварването от сняг /КN/m2 / са както следва:

| Вид натоварване | Помещение | Нормативно натоварване | Коефициент на натоварване | Изчислително натоварване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Соб. тегло подова конструкция | 3.50 | 1.20 | 4.20 |
|  | Настилки и мазилки | 1.80 | 1.35 | 2.43 |
|  | Покрив | 4.00 | 1.35 | 5.40 |
| Полезни | Стаи | 1.50 | 1.30 | 1.95 |
|  | Коридори и стълбища | 3.00 | 1.30 | 3.90 |
| Сняг |  | 1.14 | 1.40 | 1.60 |

Заключение:

Измененията /превишения или намаления/ на общите изчислителни натоварвания на жилищната сграда са: за стаи ≈+4 %, за коридори и стълбища ≈ +5 %, за покриви със сняг ≈+60 %. Среднотежестното превишение на общите изчислителни натоварвания за сградата са ≈+10 %. По експертна оценка не се консумира изцяло обобщения проектен изчислителен запас в гранично състояние по носеща способност на конструкцията.

Сравнение на якостните характеристики на материалите (изчислитени стойности):

По отношение на якостните характеристики на бетона и армировъчната стомана е видно, че изчислителните им съпротивления по нормите, действали по време на проектирането на сградата и тези в действащите понастоящем норми са близки по стойност:

За бетон М150 (клас B12.5) (клас C10/12):

- изчислително съпротивление (призмена якост) по [8] – 0,65 kN/cm 2 ;

- изчислително съпротивление (призмена якост) по [4] – 0,75 kN/cm 2 ;

- превишение на изчислително съпротивление 15,38 %;

За бетон М200 (клас B20) (клас C16/20):

- изчислително съпротивление (призмена якост) по [8] – 0,80 kN/cm 2 ;

- изчислително съпротивление (призмена якост) по [4] – 1,15 kN/cm 2 ;

- превишение на изчислително съпротивление 30,43 %;

За армировка клас А-І (клас В235):

- изчислително съпротивление по [8] – 21,0 kN/cm 2 ;

- изчислително съпротивление по [4] – 22,5 kN/cm 2 ;

- превишение на изчислително съпротивление 7,14 %;

За армировка клас А-ІІ (клас В295):

- изчислително съпротивление по [8] – 27,0 kN/cm 2 ;

- изчислително съпротивление по [4] – 28,0 kN/cm 2 ;

- превишение на изчислително съпротивление 3,70 %. За армировка клас А-ІІI (клас В420):

- изчислително съпротивление по [8] – 36,0 kN/cm 2 ;

- изчислително съпротивление по [4] – 37,5 kN/cm 2 ;

- превишение на изчислително съпротивление 4,00 %.

Заключение: Обобщените коефициенти на сигурност на конструкцията определени по старите и по новите норми имат приблизително еднакви стойности. Изчислителните стойности на якостните характеристики на материалите са близки.

Сравнение нормативните изчислителни сеизмични сили дефиниращи проектното сеизмично въздействие съгласно [9] и [3]:

Съгласно [9] гр. Перник попада в сеизмичен район от VII-та степен) и конструкцията на сградата е изследвана за сеизмично въздействие. По сега действащите норми Наредба № РД-02-20-2 [3] районът е със земетръсна интензивност от VIII-та степен и сеизмичен коефициент Кс = 0,15.

Изчислителните сеизмични сили по нормите от 1964г [9]. се определя по формула :

Sk = β . ηк . Kс . Qк;

където : 0,8< 2,4 - динамичен коефициент (за корави сгради от 3 до 15етажа ,периодът на собствените трептения Т=0.12n .

С “n” са означени броя на етажите );

ηк – коефициент на формата на трептенето;

Kс – сеизмичен коефициент;

Qк – натоварване, съсредоточено в т. “К”.

Съгласно сеизмичните норми [9] действали по време на проектиране на сградата, конструкцията попада в сеизмичен райони (за гр. Перник, VII степен съгласно [9] – Кс=0,025),но е оразмерявана за сеизмично въздействие VIII степен за София. Проектната номенклатура (съгласно архиви типови проекти) е за сеизмичен район.

Изчислителните сеизмични сили по сега действащите норми [3] се определят по формулата :

Eik = C. R . Kс . βi . ηiк . Qк;

където C = 1,00 е коеф. на значимост на сгради и съоръжения, клас на значимост II (трета категория съгласно чл.137. ал.1, т.3, буква „в” от ЗУТ – жилищни и смесени сгради с височина до 10 етажа);

R = 0,25– смесена система, еквивалентна на стенна от едроразмерни стени и подови елементи ( съществуващи сгради, изпълнявани по ЕПЖС безскелетна система);

0.8 < 2.5– динамичен коефициент;

ηiк - коеф. на разпределение на динамичното натоварване;

Kс = 0,15 - коефициент на сеизмичност ( VIII-степен съгласно [3]);

Qк – натоварване, съсредоточено в т. “К”.

За n етажна сгради сеизмичните сили са :

S11 = 1,00 . 0,25. 0,15 . β1 . η11 . Q1 = 0,038 . β1 . η11 . Q1;

S12 = 1,00 . 0,25 . 0,15 . β2 . η12 . Q2 = 0,038 . β2 . η12 . Q2;

………………………………………………………………..

S1n = 1,00 . 0,25 . 0,15 . β3 . η13 . Qn = 0,038 . β3 . η13 . Q3;

Заключение: От горните данни е видно, че в съвременните норми са намалени изискванията за носимоспособност и устойчивост на конструкциите на сградата за сеизмично въздействие. Също така, конструкцията на сградата отговаря на изискванията на съвременните сеизмични норми и нейната конструкция е в състояние да поеме усилията от сеизмичните сили дефинирани съгласно [3].

Оценка на сеизмичната осигуреност на сградата съгласно „Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” [2]

Конструкцията на сградата е проектирана преди 1987г. и по смисъла на наредба [2] e “неосигурена сграда”. Конструктивни елементи са оразмерени съгласно „Правилник за строителство в земетръсни райони-1964 г., изменения и допълнения 1972г. и 1977г.” [9] и отговарят на нормативните изисквания заложени в този правилник.

Конструкцията на сградата е в експлоатация около 30 год. При конструктивното обследването не са установени сериозни дефекти (деформации и/или повреди) свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност, вследствие на експлоатационни събития. Конструкцията е преживяла няколко земетресенията, без да се развиват в нея видими повреди от тях. По време на експлоатация са спазени следните критерии:

- извършените промени в експлоатационните условия и въздействия могат да се поемат с наличните резерви в носещата способност и коравина на строителната конструкция; - промените в масата на сградата са незначителни (с не повече от 5% от масата на всяко етажно ниво);

- допълнително направените отвори в неносещи преградно-разпределителни стени не водят до съществени промени (с повече от 5%) в изчислителната коравина и дуктилност на съществуващата конструкция.

- настъпили други промени (отклонения в проектните кофражни размери и армировка, повреди от корозия, деформации на земната основа и др.) в сградата отговарят на изискването за относителна неизменяемост на носещата способност, коравина и дуктилност на конструкцията. Предвид горепосочените критерии и тяхното спазване по време на експлоатационния срок, може да се приеме, че са налице несъществени изменения в конструкцията на сградата (чл.6 ал.3 от Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012г ).

Конструкцията на сградата съответства на изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждане на стоежа в експлоатация и съгласно чл.6 ал.2 от „Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” оценката за сеизмична осигуреност е положителна.

Съгласно заложените нормативни изисквания към носещата конструкция на сградата в [2] обследваната конструкцията:

- не отговаря относно вложените материали в конструкцията на сградата;

- не отговаря относно конструктивните изисквания при конструирането на елементи поемащи сеизмични усилия;

- не е в състояние да поеме изчислителните сеизмични сили дефиниращи сеизмичното въздействие в [2].

При обследването се установи, че:

- безскелетната панелна носеща конструкция на сградата е в добро състояние и не са установени сериозни дефекти (деформации и/или повреди) свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност, вследствие на експлоатационни събития.

- не са извършвани след въвеждането в експлоатация нови СМР, които да променят категорията на сградата по ЗУТ по степен на значимост.

- не са премахвани или добавяни носещи панели, които да оказват влияние върху коравината, носещата способност и дуктилността на сградата.

- експлоатационната годност и дълготрайността на сградата е свързана пряко със състоянието на дюбелните връзки между отделните стоманобетонни панели. Тяхната правилна поддръжка и защита от атмосферните условия ще гарантират дългогодишна експлоатация на сградата;

- при оценка на сеизмичното поведение на сградите и съоръженията по нормите от 1964г. и от 2012г. трябва да се вземе под внимание, че изискванията по отношение на оразмеряването и конструирането на носещите елементи в последните не са  по-строги. Стоманобетонните елементи на разглежданата сграда не са конструирани по изискванията на съвременните сеизмични норми и не са в състояние да поемат изчислителните сеизмични сили дефиниращи сеизмичното въздействие съгласно „Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”.

Дълготрайност на строежа:

Съгласно таблица 1 към чл. 10 на “Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях”, 2005г. [2] жилищните, обществените и производствените сгради се категоризират от 3-та категория с проектен експлоатационен срок 50год. Многофамилна жилищната сграда в гр. Перник, ж.к."Димова махала", бл.13 е в експлоатация 42 год. Елементите на конструкцията на сградата са в добро състояние. По експертна оценка, при нормално поддържане на техническото състояние на сградата, тя може да бъде годна за експлоатация още 40 години

3.1.3. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост)

Към момента на въвеждане в експлоатация сградата е била в съответствие с нормативните изисквания

3.1.4. Санитарно хигиенни изисквания и околна среда

3.1.4.1. Осветеност

Осигурено е естествено пряко и странично осветление, и изкуствено осветление

3.1.4.2. Качество на въздуха

Осигурено е проветряването на помещенията чрез прозорци и врати.

3.1.4.3. Санитарно-защитни зони, сервитутни зони

3.1.4.4. Други изисквания за здраве и опазване на околната среда

Сградата отговаря на санитарно - хигиените норми за опазване на живота на хората, имуществото им  и околната среда.

3.1.5. Гранични стойности на нивото на шум в околната среда, в помещения на сгради, еквивалентни нива на шума от автомобилния, въздушния и железотътния транспорт и др.

Стойност за конкретния строеж: ..............................................................................

Еталонна нормативна стойност: ...............................................................................

3.1.6. Стойност на енергийната характеристика, коефициенти на топлопреминаване на сградните ограждащи елементи

Стойност за конкретния строеж..................................................................

Еталонна нормативна стойност: .................................................................

3.1.7. Елементи на осигурената достъпна среда

Съгласно действащите норми при въвеждане на сградата в експлоатация, не било необходимо да се осигурява достъп за лица в неравностойно положение.

3.2. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ към строителните съоръжения

РАЗДЕЛ IV “Сертификати”

4.1. Сертификат на строежа

4.1.1. Сертификати за енергийна ефективност : Не е представен

(номер, срок на валидност и др. )

4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност:  Не е представен

(номер, срок на валидност и др. )

4.1.3. Други сертификати.

4.2. Сертификати на строителни конструкции и/или строителни продукти

4.3. Декларации за съответствие на вложените строителни продукти

4.3.1. Декларации за съответствие на бетон:

Към момента на съставяне на Техническия паспорт не са представени. Били са представени при въвеждане на сградата в експлоатация.

4.3.2. Декларации за съответствие за стомана:

Към момента на съставяне на Техническия паспорт не са представени. Били са представени при въвеждане на сградата в експлоатация.

4.4. Паспорти за техническо оборудване

4.4.1. Паспорти на машини –

4.5. Други сертификати и документи:

    - Комбинирана скица на ПИ 55871.506.112.2 по КК на гр.Перник, изготвена от инж. Анита Радославова Христова

    - Справка по Кадастралната карта на гр.Перник на сграда с идентификатор 55871.506.112.2, отпечатана на 04.08.2015г.

РАЗДЕЛ V “Данни за собственика и лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт”

5.1. Данни за собственика

ж.к."Димова махала", бл.13 вх.А

Етаж 1

ап.1. Лилия Йорданова Троянова

ап.2. Виктор Благоев Йорданов

Етаж 2

ап.3. Чавдар Георгиев Лазаров

ап.4. Борислав Николаев Иванов

ап.5. Кирил Велинов

Етаж 3

ап.6. Верка Симова

ап.7. Христиана Цанева Манова

ап.8. Асен Руменов Манов

Етаж 4

ап.9. Йоан Кънчев

ап.10. Любен Петров Стоицов

ап.11. Лиляна Алексиева Лилова

Етаж 5

ап.12. Методи Петров Ангелов

ап.13. Златка Златанова Джамалова

ап.14. Методи Петров Ангелов

Етаж 6

ап.15. Кръстинка Борисова Гюрова

ап.16. Роза Иванова Войнова

ап.17. Вергиния Иванова Алексова

Етаж 7

ап.18. Кирил Стоименов

ап.19. Ирена Иванова

ап.20. Ивайло Манолов Спасов

Етаж 8

ап.21. Йордан Михайлов Йорданов

ап.22. Таня Димитрова Борисова

ап.23. Росица Алексова

ж.к."Димова махала", бл.13 вх.Б

Етаж 1

ап.24. Людмила Стоянова Дойчинова

ап.25. Румен Станков Асенов

Етаж 2

ап.26. Илиян Любчов Йорданов

ап.27. Светослав Викторов Стойнев

ап.28. Валентина Стоименова Йорданова

Етаж 3

ап.29. Христо Георгиев Маринов

ап.30. Стефан Янев

ап.31. Славка Йорданова Манолова

Етаж 4

ап.32. Радка Дахгърова

ап.33. Анна Венева

ап.34. Димитрина Кръстева Миланова

Етаж 5

ап.35. Владислава Антонова

ап.36. Лиляна Николова Недялкова

ап.37. Никола Димитров Крумов

Етаж 6

ап.38. Венка Зафирова Луканова

ап.39. Елена Емилова Виачева

ап.40. Елка Цветанова Тодорова

Етаж 7

ап.41. Ема Василева Петрова

ап.42. Надка Найденова Николова

ап.43. Радостина Стоянова Иванова

Етаж 8

ап.44. Емил Валентинов Борисов

ап.45. Община Перник

ап.46. Даниела Кирилова Стефанова

ж.к."Димова махала", бл.13 вх.В

Етаж 1

ап.47. Милан Асенов Атанасов

ап.48. Веселин Маринов Първанов

Етаж 2

ап.49. Борис Димитров Борисов

ап.50. Йордан Тодоров Станоев

ап.51. Валери Методиев Иванов

Етаж 3

ап.52. Ивайло Василев Петров

ап.53. Емил Станоев Манов

ап.54. Бойко Величков Децев

Етаж 4

ап.55. Пенка Георгиева Гюдерова

ап.56. Лиляна Драганова Василева

ап.57. Кънчо Христов Кънчев

Етаж 5

ап.58. Христина Владимирова Митова

ап.59. Анета Кирилова Томова

ап.60. Васил Несторов Томов

Етаж 6

ап.61. Лиляна Драгомирова Цветкова

ап.62. Мила Михайлова Зашева

ап.63. Анелия Димитрова Славова

Етаж 7

ап.64. Милан асенов Налбантов

ап.65. Марийка Георгиева Стоилова

ап.66. Камелия Иванова Виденова

Етаж 8

ап.67. Алексей Василиевич Василев

ап.68. Боян Николов Боянов

ап.69. Рангел Асенов Байкушев

ж.к."Димова махала", бл.13 вх.Г

Етаж 1

ап.70. Виолета Григорова Милева

ап.71. Дамян Людмилов Иванов

Етаж 2

ап.72. Оливер Мирчовски

ап.73. Робертина Кирилова Петрова

ап.74. Ильонка Василева Скеймач

Етаж 3

ап.75. Георги Василев Ранчев

ап.76. Василка Първанова Галева

ап.77. Елеонора Аткова Владимирова

Етаж 4

ап.78. Теменужка Велинова Панчева

ап.79. Михаилка Михайлова Павлова

ап.80. Рая Феодосиева Лилкова

Етаж 5

ап.81. Ирена Богданова Рангелова

ап.82. Венка Димитрова Антонова

ап.83. Станимир Иванов Любенов

Етаж 6

ап.84. Невена Александрова Алексиева

ап.85. Марин Кирилов Дулев

ап.86. Таня Иванова Кирова

Етаж 7

ап.87. Радослав Първанов Манчев

ап.88. Ангел Павлов Георгиев

ап.89. Любица Димитрова Стоянова

Етаж 8

ап.90. Асен Манолов Стоименов

ап.91. Манол Стоименов Милев

ап.92. Йордан Стоилов Иванов

ж.к."Димова махала", бл.13 вх.Д

Етаж 1

ап.93. Валентин Иванов Драгомиров

ап.94. Община Перник

Етаж 2

ап.95. Киро Табаков Иванов

ап.96. Иван Борисов Иванов

ап.97. Стоян Василев Грудев

Етаж 3

ап.98. Бранимир Янков Христов

ап.99. Тинка Огнянова Варадинова

ап.100. Емил Георгиев Рангелов

Етаж 4

ап.101. Евелина Станева Томова

ап.102. Маргарита Величкова Димитрова

ап.103. Николай станимиров Божов

Етаж 5

ап.104. Георги Михайлов Асенов

ап.105. Станой Захариев Стоилов

ап.106. Алвина Георгиева Бонева

Етаж 6

ап.107. Дана Недялкова Дакова

ап.108. Елеонора Методиева Алексова

ап.109. Мирослав Стоянов Здравков

Етаж 7

ап.110. Малина Савова Рангелова

ап.111. Димитър Стоилов Михайлов

ап.112. Стефан Милев Георгиев

Етаж 8

ап.113. Борислав Георгиев Борисов

ап.114. Цветанка Христова Драгомирова

ап.115. Иванка Кирилова Крумова

ж.к."Димова махала", бл.13 вх.Е

Етаж 1

ап.116. Асен Станков Георгиев

ап.117. Веска Иванова Христова

Етаж 2

ап.118. Лариса Василева Николова

ап.119. Борка Цветкова Мирчева

ап.120. Миролюб Стоянов Тасев

Етаж 3

ап.121. Кирил Серафимов Тонев

ап.122. Димитър Райков Димитров

ап.123. Николай Иванов Николов

Етаж 4

ап.124. Петя Борисова Тонева

ап.125. Тинка Данаилова Захариева

ап.126. Богдан Владков Канациев

Етаж 5

ап.127. Янко Лазаров Левички

ап.128. Стефан Стоилов Йорданов

ап.129. Николай Огнянов Златков

Етаж 6

ап.130. Васил Тодоров Димитров

ап.131. Весела Бориславова Андонова

ап.132. Петър Димитров Пенев

Етаж 7

ап.133. Добринка Евтимова Петкова

ап.134. Иван Боянов Петров

ап.135. Олег Станимиров Митов

Етаж 8

ап.136. Симка Кирилова Стоименова

ап.137. Николай Славчев Николов

ап.138. Иван Петров Станев

5.2. Данни и лиценз на консултанта:

5.2.1. Данни за наетите от консултанта физически лица:

5.2.2. Номер и срок на валидност на лиценза: ......................

5.3. Данни и удостоверение за придобита пълна проектанска правоспособност:

5.4. Данни за техническия ръководител за строежите от пета категория:

5.5. Данни и удостоверение за лицата извършили обследването и съставяне на техническия паспорт на строежите:

ДЗЗД "КОНСИС - ЗЕНИТ", ЕИК 176910848, гр.Перник, ул."Найчо Цанов" №22, офис 1, Управител София Младенова Василева

Данни за наетите физически лица:

- АС - арх. Мария Георгиева Стоянчева, рег. №04771 в КАБ, ППП

- СК - инж. София Младенова Василева, рег.№05487 в КИИП, СК, ППП

- ВиК - инж. Калин Иванов Рангелов, рег.№12715 в КИИП, ВС, ППП

- ЕЛ - инж. Маргарита Вълчева Атанасова, рег.№05531 в КИИП, ЕАСТ, ППП

- ОВ - инж. Петя Димова Лалева, рег.№05927 в КИИП, ОВКХТТГ, ППП

- ПБ - инж. Любен Петров Илчов, рег.№270201 в КИИП, ПБ, ППП

Част Б “Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти”

1. Резултати от извършени обследвания: След анализ на събраната информация относно вида и състоянието на строителната конструкция на многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. гр.Перник, ж.к."Димова махала", бл.13 съответства на изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждане на стоежа в експлоатация и съгласно чл.6 ал.2 от „Наредба № РД- 02-20-2 от 27.01.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” оценката за сеизмична осигуреност е положителна. Съгласно заложените изисквания към носещата конструкция на сградата в „Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”, обследваната конструкцията не отговаря относно използваните материали и не отговаря относно конструктивните изисквания при конструирането на сеизмичните елементи.

2. Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и графика за изпълнение на неотложните мерки:

- Да се следи непрекъснато състоянието на сградата при нейната по-нататъшна експлоатация и своевременно да се отстраняват появилите се увреждания.

- Основен ремонт на покривната хидроизолация с цел защита на носещата конструкция на сградата;

- Външно саниране на сградата и подмяна на дограмата, включващо направа на топлоизолация.

3.Гаранционни срокове за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за вътрешни инсталации на сгради - 5 години.

За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, а в агресивна среда - 3 години.

За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стени и покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите на горната точка- 5 години.

За завършения монтаж на машини и съоръжения (асансьори, шахти и др.) – 5години

За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 години.

3.1. Необходими мерки за поддържане на безопасна експлоатация на строежа:

- Задължени лица – Собственициците

- Планови прегледи за установяване състоянието на сградата два пъти годишно – пролет и есен, и след форсмажорни обстоятелства (проливен дъжд, градушка, силен вятър, земетресение и др. Природни бедствия и бедствия, причинени от човешка намеса)

3.2. График за изпълнение на неотложните мерки : не е необходимо

4. Срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа: Задължени лица - Собствениците

(Забележка : Сроковете се считат и текат от датата на въвеждане в експлоатация и при необходимост и/или след авария при природни бедствия и/или др.форсмажорни обстоятелства)

4.1 .Срокове за извършване на основни ремонти за конструктивните елементи на сградата :

4.1.1.основи - 100 години (обхват: усилване или цялостно и частично възстановяване на основите; направа и засипване на изкопи, кофраж, армировка, бетонови работи, настилки с проектни наклони извън основите на сградата - по конструктивна експертиза и конструктивен проект)

4.1.2.ст.бетонова носеща конструкция в т.ч. противоземетръсни шайби и сутеренни стени -100 години (обхват : подсилване на греди, колони и ст.бетонови стени, стълбища и плочи - по конструктивна експертиза и конструктивен проект) - при необходимост

4.1.3.покривни конструкции – 80 години (обхват: подсилване на греди, плочи - по конструктивна експертиза и конструктивен проект, в т.ч. и с подмяна на изолации и покривно покритие);

4.2. Срокове за извършване на основни ремонти за основните части на сградата :

4.2.1.Покривни работи -10 години (обхват: цялостна или частична подмяна на покривни покрития със същия или с друг подобен материал , в т.ч. хидро-, паро- и топлоизолация, олуци, водосточни тръби)

4.2.2.Мазилки и облицовки

-	външни - 40 години (обхват: цялостно или частично очукване на старата мазилка и/или облицовка и възстановяването им в т.ч. с цялостна или частична подмяна на топлоизолация)

- вътрешна мазилка по стени, стълбища и стълбищни рамене - 50години   ;

- вътрешни облицовки с фаянс, теракот , гранитогрес и др.под. - 20 години

4.2.3.Настилки (обхват - цялостна подмяна):

- тротоарни настилки (в т.ч. дребноразмерни бетонови елементи) около сградите — 10 години;

- циментни замазки в - 20 години

- бетонни настилки - и под циментовии замазки в избените помещения - 50 години;

- гранитни и др. плочи по общите части (стълбища, площадки, фоайета, коридори) - 30 години;

- теракотни и др.подобни настилки - 30 години

- в отделните помещения : паркет - 50 години, ламиниран паркет -30 години

- в отделните помещения : мокет, балатум и др. РVС покрития -5 години
4.2.4.Работи по дограма и железарски работи

- РVС , алуминиева дограма - 20 години

- входни врати (блиндирани) - 80 години

- интериорни врати - 50 години, на мокри помещения (за дървени врати) — 20години;  за врати с пълнеж на мокри помещения - 10 години

- парапети (балконски, стълбищни , по тераси) - 20 години

4.2.5.Електроинсталации :

4.2.5.1 .Външно ел.захранване - 30 години

4.2.5.2.1.	Главни ел.табла - 20 години;

4.2.5.2.2.	Вътрешни линии и излази (осветителни), силови, сигнални, домофонни и др.-15години
(обхват : подмяна на проводници с или без подмяна на тръбите, подмяна разклонителни кутии, конзоли, предпазители, дефектно-токови защити, ключове, контакти, лихти-бутони, фасунги и др., подмяна на аварийни и дежурни осветители, датчици за вижение и др.)
       4.2.5.2.3.Мълниезащитна и заземителна инсталации - 15 години (обхват : цялостна или частична подмяна на отводи, мълниеприемник, шини и кол за заземление).

4.2.6.Водопроводни инсталации :

4.2.6.1.Сградно водопроводно отклонение - 20 години

4.2.6.2.Вътрешна водопроводна мрежа (вертикални и хоризонтални водопроводни клонове и разпределителна мрежа, в т.ч. и изолация) от поцинковани тръби - 10 години , вътрешни пожарни кранове;   разпределителна мрежа от полипропиленови тръби - 15 години в т.ч. и заводочерпни прибори и измервателни уреди - водомери за топла и студена вода, за помпи — циркулационна и др.

4.2.6.3.Сградно канализационно отклонение - 20 години

4.2.6.4.Сградна канализационна инсталация - 15 години (обхват : вертикални и хоризонтални канализационни клонове - окачени и вкопани и  етажни  отклонения,  в т.ч.  умивалници,санитарен фаянс, сифони, клозетни казанчета и др.);

4.2.7.Отоплителна инсталация - полипропиленови тръби и полиетиленови тръби с алуминиева вложка, алуминиеви радиатори, колекторни кутии, арматури - 20 години

4.2.8.Вентилационна инсталация - 15 години (обхват : цялостна или частична подмяна на въздуховоди и вентилатори)

- Срокове за извършване на текущи ремонти по отделни конструкции и елементи на строежа:

Задължени лица – Собствениците (Етажната собственост на всяка от сградите, в случай, че управлението на собствеността е поотделно, при наличие на протокол на Общото събрание за разделяне управлението на собствеността)

(Забележка: Сроковете текат след изтичане на гаранционните срокове по т.2.1):

5.1.3а конструктивни елементи

- основи - при необходимост след форсмажорни обстоятелства (проливен дъжд, градушка,силен вятър , земетресение и др. природни бедствия и бедствия, причинени от човешка намеса)

- монолитна ст.бетонова конструкция -при необходимост след форсмажорни обстоятелствапокривна конструкция - при необходимост след форсмажорни обстоятелства

- стенни елементи - 25години и при необходимост (течове, форсмажорни обстоятелства)

5.2.3а основни части/елементи на сградата

5.2.1.Покривни работи (в т.ч. олуци и водосточни тръби и изолации) — 10 години и при необходимост след форсмажорни обстоятелства

5.2.2.мазилки и облицовки - 10 години и при необходимост (след течове от покривни работи и с възстановяване на топлоизолации)

5.2.3.настилки по общи части        - 5 години

5.2.4.дограма и железарски работи - 5 години и след форсмажорни обстоятелства в т.ч. наднормено ветрово натоварване

5.2.5.Електроинсталации (за външно ел. захранване от вграден трафопост, кабели Ср.Н и НН и сградни ел.инсталации) : 5години и при необходимост - след форсмажорни обстоятелства

5.2.6.Водопроводна инсталация : 5години и при необходимост след форсмажорни обстоятелства

5.2.7.Канализационна инсталация : 5год. и цри необходимост след форсмажорни обстоятелства

5.2.8.Отоплителна инсталация (сградна отоплителна инсталация в т.ч. присъединителен топлопровод и абонатна станция): 5год. и при необходимост след форсмажорни обстоятелства

5.2.9.Вентилационна   инсталация   (смукателна   вентилация   подз.гаражи,   ателие   2.1   и   по санитарните помещения): 5год. и при необходимост и след форсмажорни обстоятелства

- Срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и елементи на строежа:

Задължени лица – Собственикът (единната етажна собственост или Етажната собственост на всяка от сградите, в случай, че управлението на собствеността е поотделно, при наличие на протокол на Общото събрание за разделяне управлението на собствеността)

(Забележка : сроковете текат от датата на въвеждане в експлоатация с разрешение за ползване) 6.1 .За конструктивни елементи - веднъж на 25 години и след форсмажорни обстоятелства

- основи - веднъж на 25 години и след форсмажорни обстоятелства

- монолитна ст.бетонова конструкция  -  веднъж на 25  години и  след  форсмажорни обстоятелства

- покривна конструкция - преди всяка пролет и есен и след форсмажорни обстоятелства  цялостен преглед веднъж на 25 години

- стенни елементи - преди всяка пролет и есен и след форсмажорни обстоятелства, цялостен преглед веднъж на 25 години

6.2.3а основни части/елементи на сградата

- Покривни работи - всяка пролет и есен и задължителни след обилни валежи (дъжд, сняг, градушка), след силни ветрове и продължителни минусови температури

- Мазилки и облицовки - всяка есен и след обилни валежи и силни ветрове

- Настилки (за външни тротоарни настилки - в двора и около сградите в т.ч. и рампи с отводнителни решетки) - всяка пролет и есен и след обилни валежи и продължителни минусови температури

- Дограма и железарски работи - всяка пролет и есен и след обилни валежи, силни ветрове и продължителни минусови температури

- Електроинсталации (сградни) : мин. 1 път годишно за ел.табла и кабел НН, заземителни уредби - 1 път годишно, осветителна уредба : аварийно осветление - най-малко веднъж на три месеца ; измерване изолационно съпротивление на проводниците и кабелите - един път на три години;   измерване   на   товарите   и   стойността   на напрежението   в   отделни   точки   на ел.инсталацията - един път годишно ; проверка на състоянието на съоръженията на работното и аварийното осветление и проверка на съответствието на номиналните токове на прекъсвачите и
на стопяемите вложки на предпазителите с работните - един път годишно;

- Водопроводна инсталация - веднъж годишно (зимна подготовка) и след обилни валежи и ниски минусови температури; филтър пред водомер, ВПК в подземния гараж и арматури по поцинкованите тръби за захранване на ВПК - веднъж на 6м.

- Канализационна инсталация: веднъж годишно (зимна подготовка) и след обилни валежи и ниски минусови температури в т.ч. за отводнителни сифони по балкони, решетки в подземния гараж и в двора

- Отоплителна инсталация - два пъти годишно (зимна подготовка преди отоплителния сезон и след края на отоплителния сезон)

Вентилационна инсталация - веднъж годишно

ЧАСТ В „УКАЗАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ” ОТНОСНО:

ПО ЧАСТ „АРХИТЕКТУРА” :

Сградата е в експлоатация от 42 години. Има живот още поне 40 години. Стълбищните рамена не отговарят по ширина на днешните нормативи- мин.120 см- не може да се отстрани.

- Да се направи ремонт на покрива- нова топло и хидроизолация.

- Да се ремонтират парапетите на терасите.

- Необходимо е смяна на дограма със РVC стъклопакет по общите части на всички входове.

- Смяна дограма на апартаменти и остъклени балкони по фасади и топлоизолация по външни стени- мин 8 см. за да стане сградата енергоефективна.

- Отстраняване на течовете.

- След отстраняване на течовете сградата е годна за саниране.

ПО ЧАСТ „КОНСТРУКЦИИ:

- Основен ремонт на покривната хидроизолация с цел защита на носещата конструкция на сградата и дюбелните връзки между отделните панели;

- Подмяна на дограмата и външно саниране на сградата, включващо направа на топлоизолация.

- Направа на липсващи тротоарни настилки и възстановяване на участъците с напукани и пропаднали дворни настилки около сградата, които да осигуряват отвеждане на атмосферните води извън основите на сградата.

- Възстановяване на бетонното покритие върху стоманата.

ПО ЧАСТ „ВиК”:

При изготвяне на проектната документация за саниране на сградата, следва да се предвиди минимално следното:

- Подмяна или ремонт на спирателните кранове на водопровода в сутерена..

- Желателно е да се сменят вертикалните водопроводни клонове.  Останалата част от инсталацията е в добро състояние и може да се запази.

ПО ЧАСТ „ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ”

- Така изпълнена ел. инсталация е трудна за цялостна подмяна, затова се препоръчва само частичен ремонт на дефектирали участъци от нея /когато се наложи/. Вложените материали в ел. инсталации /РVС тръби  и проводници с медни жила и поливинилхлоридна изолация/ са със живот много по голям от времето на експлоатация на сградата, което обуславя и годността на същата.

- Стълбищното осветление да се подмени с енергоспестяващо по съвременна схема след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Домофонна, Контрол на достъпа и Охранителна инсталации: При желание от страна на собствениците на сградата могат да бъдат изградени нови такива.

ПО ЧАСТ „ОВ и ТИЕС"

Задължителни мерки:

- Дървената и металната дограма да се подмени с подходяща, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Подмяната на фасадната дограма е желателно да бъде извършено съвместно с полагането на топлоизолационната система, с цел икономия на ресурси. При подмяната на фасадната дограма да се монтират подпрозоречни поли – алуминиеви, от поцинкована ламарина, плочки или по друг подходящ начин и с подходящ материал. Подпрозоречните поли да се монтират и при вече подменената фасадна дограма, при която все още няма такива. При изработката им да се взема мярка от място. Съществуващата към момента на обследване PVC дограма, която е на монтажна пяна, с неизмазани фуги между каса на дограма и зид да се измаже с разтвор качествено.

- Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни елементи и покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, компрометираните мазилки да се очукат и свалят до основа, а след това възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали(за осигуряване на равна и здрава основа за топлоизолационните плоскости). Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици(напр. каменна вата), съгласно изискванията на чл. 14, ал. 12, таблица 7.1 от Наредба № з-1971/29.10.2009г. – местоположението им се определя от проектанта и обозначава в проекта. Фугите между телата да се оформят по детайл на проектанта. При изготвянето на проекта по част „Архитектурна“ да се съблюдава наличието на топлинни мостове при конструктивните елементи.

- Да се положи нова хидроизолация на покрива

- Енергийно обследване и издаване на сертификат за енергийните характеристики на сградата

Препоръчителни мерки:

- При наличие на течове да се отстраняват своевременно.

- При повреда в отоплителните съоръжения консултация с доставчика на топлинна енергия за техническото състояние и ремонтните дейности, които е наложително да се предприемат.

- Стълбищното осветление да се подмени с енергоспестяващо по съвременна схема след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

ПО ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ"

- Стълбищата и етажните площадки да се поддържат свободни от всякакви предмети (мебели, големи саксии с цветя и др.) пречещи на свободното придвижване на хората по време на евакуация.

- При евентуално саниране /топлоизолация/ да се спазват изискванията за горимост и площ на на използваните материали.

- При реконструкция, основно обновяване, основен ремонт и при извършване на строително монтажни работи , за които се изисква „разрешение за строеж” съгласно глава осма, раздел ІІІ от ЗУТ, да се изпълнят изискванията на Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”  / НСТПНОБП/ - Обн. - ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр., бр. 17 от 02.03.2010 г.;изм. с РЕШЕНИЕ № 13641 на ВАС от 15.11.2010 г. по а.д. № 9105/2010 г. - ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 27.08.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19.08.2014г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 28.10.2014г. по отношение на отделяне на стълбищата от етажните нива с димоуплътнени самозатварящи се врати и изграждане на сухотръбие от 2” с отклонение на всеки етаж и в близост до изхода от сградата със спирателен кран със съединител тип „щорц".

- Съхраняване на целоста на строителната конструкция – недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, преминаване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др.

Задължени лица - Собствениците

1.1.Отвори в ст.бетонови шайби (вертикални диафрагми) и в плочи (хоризонтални диафрагми), намаляване (редуциране) на сечението на ст.бетонови колони , греди , плочи в т.ч. и на таванската конструкция не се разрешават.

1.2.Частични намеси - само след техническа експертиза и доказателства, че този вид преустройство, водещо до локална намеса в конструктивните елементи и/или до намеса в строителната конструкция не влошава работата на строителната конструкция и на засегнатите локални конструктивни елементи при поемане на вертикални и хоризонтални товари.

1.3.Допустима конструктивна намеса в строителната конструкция на сградата в т.ч. частична в локални елементи от строителната конструкция се разрешава само при наличие на издадени строителни книжа (по общия ред, предвиден в Закон за устройство на територията).

1.4.Вътрешни преустройства, които не водят до конструктивна намеса в строителната конструкция и в локални конструктивни елементи и не се променя натоварването в строителната конструкция и в локални конструктивни елементи могат да се извършват само при наличие на конструктивна експертиза с указания за изпълнение, изготвени от Проектант-конструктор с пълна проектантска правоспособност , проверени и заверени от лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционните проекти .

Забележка : Действащите при проектирането и изпълнението на строежа нормативни актове в т.ч. полезните товари върху подовите конструкции и сеизмичното натоварване са посочени в настоящия паспорт.

- Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. Чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението.

Задължени лица - Собствениците

2.1.Смяна предназначението на помещения и/или самостоятелни обекти , в т.ч. когато се превишават или не се променят експлоатационните натоварвания и въздействия върху строителната конструкция и локални конструктивни елементи се допуска само ако:

- е налице инвестиционен проект, съдържащ и част "Конструктивна"-конструктивна експертиза за допустимост на смяната на предназначението с или без вътрешно преустройство (при   спазване   нормативната   уредба   за   осигуряване   на   съществените   изисквания   за носимоспособност), с указания за изпълнение, изготвени от Проектант-конструктор с пълна проектантска правоспособност,  проверени и заверени  от лице,  упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционните проекти;

-	при наличие на издадени по общия ред строителни книжа (одобрени проекти и разрешение за строеж, влезли в сила).

2.2.Надстрояване, пристрояване и др. СМР, водещи до промяна, преобразуване, преустройство и др. в общи части (в т.ч. на строителната конструкция и на локални конструктивни елементи), могат да се извършват само ако:

- е налице инвестиционен проект, съдържащ и част "Конструктивна"- минимум Констр. експертиза за допустимост на смяната на предназначението с или без вътрешно преустройство, (без промяна в натоварванията, в необходимите ст.бет.сечения и статическа схема на отделните елементи на строителна конструкция), вкл. указания за изпълнение, изготвени от Проектант-
конструктор   с   пълна   проектантска   правоспособност,   проверени   и   заверени   от   лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционните проекти;

- при наличие на издадени по общия ред строителни книжа (одобрени проекти и разрешение за строеж, влезли в сила).

Забележка : Действащите при проектирането и изпълнението на строежа нормативни актове в т.ч. полезните товари върху подовите конструкции и сеизмичното натоварване , за поемането на които строителната конструкция на двете сгради е проектирана и изпълнена, са посочени в настоящия паспорт.

- Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. педпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др.

Задължени лица – Собствениците

3.1.Текущо почистване от замръзване и заледяване и поддържане в добър вид на облицовки, настилки, стъпала на стълбища външни и вътрешни,парапети, текущо почистване на улуци, водосточни тръби , подови сифони по тераси, балкони, както и от натрупан сняг ;

3.2.Чрез правилника на вътрешния ред - недопускане на падащи предмети от покрив на сградата , в т.ч. и при силен вятър, ниски минусови температури , образуващи ледени висулки по олуци, тераси, балкони и др.п.

3.3.Поддържане в изправност на плочниците около сградата, благоустрояването - с озеленяване и поддържане на декоративната растителност.

3.4. Не допускане на-складиране на горими и трудногорими предмети , материали и др. по пътищата за евакуация в т.ч. в коридорите към складовите помещения, и др.общи помещения (абонатна, машинно асансьор и др.).

- Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и системите

4.1.Задължените лица - Собствениците:

- Правилната експлоатация на сградните инсталации - ВиК, Ел., ОВ и недопускане на претоварване, прекъсване, запушване с твърди предмети и др., както и за недопускане на нерегламентирана намеса в инсталациите от неправоспособни лица;

- Текущото поддържане на инсталациите и своевременното планиране на аварийни,текущи   и   основни   ремонти,   в   т.ч.   чрез   назначените   дежурни   -   за   изправността   на евакуационното дежурно осветление, монтираните помпи, недопускане на нерегламентирана намеса на неправоспособни лица в инсталациите, уредбите и съоръженията;

- Периодичните проверки с проби и изпитания за доказване изправността им в т.ч. и след природни бедствия и др. форсмажорни обстоятелства;

4.2.Доставчиците на електрическа енергия, топлинна енергия и вода отговарят за :

- Правилната експлоатация на присъединителните проводи и съоръженията към тях (захранващи   кабели   НН,   присъединителен   топлопровод   и   абонатна   станция,   сградно водопроводно отклонение с водомерен възел и сградно канализационно отклонение от сградната шахта до уличната шахта) и поддържането им в изправност, както и за недопускане на нерегламентирана намеса в тях и действия от неправоспособни лица.

- Текущото поддържане на инсталациите и своевременното планиране на аварийни, текущи и основни ремонти (захранващи кабели НН, присъединителен топлопровод и абонатна станция,  сградно водопроводно  отклонение с водомерен възел и сградно канализационно отклонение  от сградната шахта до  уличната шахта),  в т.ч.  чрез  назначените дежурни и отговорници на експлоатационни райони - за изправността на присъединителните проводи и съоръжения, недопускане на нерегламентирана намеса и действия на неправоспособни лица .

- Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, на подвижните платформи, на подемниците и др.

- осигуряване на поддръжка при експлоатацията на съоръженията с повишена опасност чрез сключен договор с фирма, вписана в регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност-асансьори);

за заверяване на ревизионна книга от лицензиран орган за технически надзор на СПО - с лицензия , издадена от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/.

-	за   своевременно   извършване   на  текущ   и   основен   ремонт   на   асансьорите по предписанията  на  лицата,  упражняващи технически надзор  на съоръженията с повишена опасност и държавния контролен орган ГД"ИДТН".

- Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност

Няма съоръжения с повишена опасност.

ИЗГОТВИЛ: ДЗЗД „КОНСИС - ЗЕНИТ”:

АС:…………………………  СК……………………………....             ВиК……………………………

/арх. М.Стоянчева /             /инж. С.Василева /                              / инж. К.Рангелов /

ЕЛ….……………………..    ОВК.……………………                             ПБ.................................

/инж. М.Атанасова/               /инж. П.Лалева /                              /инж. Л.Илчов/

ТК ..............................

/инж.Св.Василев/

.............................………………………….

/ инж. С.Василева – ДЗЗД /