ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

рег. № ................... от ................... г.

на строеж: Жилищен блок №14 в гр. Перник, ул. "Св.Св.Кирил и Методий"

находящ се в: гр. Перник, община Перник, обл. Перник

(населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления имот)

Рег. № ...........

Част А “Основни характеристики на строежа”

Раздел I “Идентификационни данни и параметри”

1.1. Вид на строежа: сграда

(сграда или строително съоръжение)

1.2. Предназначение на строежа: жилищна сграда

1.3. Категория на строежа: III категория

1.4. Идентификатор на строежа: 55871.506.17.14

№ на кадастрален район: 506

№ на поземлен имот: 55871.506.17

№ на сграда: 14

строително съоръжение:

Когато липсва кадастрална карта:

планоснимачен №:.........................................

местност: ..................... № на имот:

квартал: 159         парцел: УПИ I – за жилищен комплекс

1.5. Адрес: обл. Перник, община Перник, гр. Перник

(област, община, населено място)

ул. "Св.Св.Кирил и Методий", бл. №14

(улица №, ж. к., квартал, блок, вход)

1.6. Година на построяване: 1969г.-1970г.

1.7. Вид собственост: Частна

(държавна, общинска, частна, друга)

1.8. Промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията, година на извършване.

1.8.1. Вид на промените: Няма

(реконструкция (в т.ч. надстрояване и пристрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението)

1.8.2. Промени по чл.151 ЗУТ (без разрешение за строеж):

1.8.2.1. Вид на промените: Голям брой усвоени тераси; Козметични ремонти в жилищата; Частично подменена дограма; Частично положена топлоизолация по фасадата;

(вътрешни преустройства при условията на чл.151, т. 3 ЗУТ, текущ ремонт съгласно чл. 151, т. 4, 5 и 6 от ЗУТ)

1.8.2.2. Опис на наличните документи за извършените промени: Няма

1.9. Опис на наличните документи:

1.9.1. Инвестиционен проект, одобрен от: Няма

1.9.2. Разрешение за строеж № : Няма

1.9.3. Преработка на инвестиционния проект – Няма.

1.9.4. Екзекутивна документация, предадена в Община Перник и заверена на - Няма.

1.9.5. Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ, - Не е предоставен.

1.9.6. Окончателен доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ - Няма.

1.9.7. Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация - Не е предоставено.

1.9.8. Удостоверение за търпимост № .................... от.............г.,

издадено от .........................НЕ...................................

.....................................НЕ....................................

Раздел II “Основни обемнопланировъчни и функционални показатели”

2.1. За сгради: жилищна сграда

2.1.1. Площи: застроена площ 308,75 m2, разгъната застроена площ 4103.57 m2

2.1.2. Обеми: застроен обем 11010,00 m3, полезен обем

2.1.3. Височина  41,21 м., брой етажи:15, надземни 14, полуподземни  1, подземни 0

Кабели НН, силова, осветителна, мълниезащитна, заземителна инсталации

Сградна водопроводна инсталация

Сградна канализационна инсталация

Сградна отоплителна инсталация

(в т.ч. сградни инсталации, сградни отклонения, съоръжения, технологично оборудване, системи за безопасност и др.)

2.2. За съоръжения на техническата инфраструктура:

2.2.1. Местоположение (наземни, надземни, подземни)

2.2.2. Габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др.)

2.2.3. Функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускателна способност, налягане, напрежение, мощност и др.)

...........................................................................

2.2.4. Сервитути...........................................................

2.3. Други специфични характерни показатели в зависимост от вида и 
предназначението на строежа................................................

2.3.1. ....................................................................

2.3.2. ....................................................................

Раздел III “Основни технически характеристики”

3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ към сградите

3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията:

Конструкцията на Жилищния блок е изпълнена от монолитен стоманобетон – безгредово. Състои се от плочи, стоманобетонни стени, колони и обща фундаментна плоча. Фасадните стени са изградени от стоманобетон или тухлени зидове и са с дебелина 25см. Вътрешните преградни стени също са от тухлени зидове с дебелина 12см. Конструктивните елементи са със следните дебелини:

- стоманобетонни стени – 25см;

- подови (тавански) плочи – 14см.

Хоризонталните товари се поемат от стоманобетонните стени във вътрешността и по фасадата с дебелина 25см.

Покривната конструкция представлява плосък единичен покрив, покрит с необходимите изолационни слоеве, като хидроизолацията е подменена през 2014г. (по данни на живущите), но е изпълнена некачествено и не изпълнява функциите си, което е довело до течове в апартаментите и стълбищната клетка на последните етажи.

Конструкцията на Жилищния блок №14 има обозримо регулярна структура в план и регулярна по височина по съвременните сеизмични норми [3].

Проектна документация по част Конструкции не е запазена.

Строителството на сградата е извършено в периода 1969г.-1970г.

Основите на Жилищния блок са изпълнени монолитно – гладка фундаментна плоча и сутеренни стени. Същите не са разкривани, но се прави такова заключение на база запазена проектна документация за сгради от същия тип и огледи на място.

3.1.2. Носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа

Конструкцията на Жилищен блок №14 е проектирана и осигурявана за вертикални и хоризонтални (сеизмични) натоварвания и въздействия по изискванията на действалите за периода на проектирането (1968г.) строителни норми.

При разработването на проекта би трябвало да са спазени действащите норми, както следва:

- Натоварване на сгради и съоръжения. Правилник за проектиране, 1964г. с изменения и допълнения, 1967г. и 1970г. (НССПП-64) [11] ;

- Правилник   за   проектиране   на   бетонни   и   стоманобетонни   конструкции, 1957г. [14];

- Правилник за строителство в земетръсни райони, 1964г. с изменения и допълнения 1972г. и 1977г. (ПСЗР-64) [7];

- Изчисляване на строителните конструкции и земната основа - основни положения за проектиране, 1964г. (ИСКЗООПП-64) [12].

Пространствената конструкция от стени и етажни плочи, изпълнени от сглобяем стоманобетон би трябвало да е с осигурена носимоспособност на елементите й по [14] за постоянни, полезни натоварвания и сняг [kN/m2], [kN/m], съгласно [11] както следва:

| вид натоварвания | помещения | нормативно натоварване | коефициент на натоварване | изчислително натоварване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| постоянни | собств.тегло плоча | 2,50 | 1,1 | 2,75 |
|  | настилки и мазилки | 1,26 | 1,3 | 1,64 |
|  | покрив | 1,70 | 1,3 | 2,21 |
| експлоатационни | помещения | 2,00 | 1,3 | 2,60 |
|  | балкони и стълбища | 3,00 | 1,3 | 3,90 |
| сняг |  | 1,00 | 1,1 | 1,10 |

За армиране на стоманобетонните елементи е използвана армировка от горещовалцувана гладка стомана клас А-І с изчислително съпротивление Ra=21 kN/cm2 и арм.стомана клас А-ІIІ с Ra=37.5 kN/cm2.

Проектната марка на бетона, установена след безразрушително изпитване на стоманобетонни елементи, е В20 (С16/20) за плочите и В10 (С8/10) за стените в сутерена.

Дълготрайност на строежа

Съгласно табл.1 към чл.10 на НОППКСВ-03/05 [2], жилищните сгради се категоризират от четвърта категория по показател проектен експлоатационен срок, който се определя на 50 години. Жилищен блок №14, гр. Перник е построен в периода 1969г.-1970г. и към сегашния момент е в експлоатация около 46 години.

Сеизмична устойчивост на конструкцията

Съгласно [7] и съответната карта за сеизмично райониране, гр. Перник попада в район с VIII степен. Сеизмичният коефициент за VIII степен от [7] e Kс = 0,15, който съвпада със сеизмичният коефициент по действащите в момента норми [3], по карта за максималните стойности за интензивност на сеизмичното въздействие за сеизмичните райони на територията на страната при период на повторяемост 1000г. за съответната VIII степен.

3.1.3. Еталонна носимоспособност на конструкцията по действащите към момента норми

Понастоящем осигуряването носимоспособността на конструктивните елементи като еталонна нормосъобразна стойност е регламентирано от [4]. Съгласно [2], постоянните, експлоатационните натоварвания и натоварването от сняг [kN/m2], [kN/m] са както следва:

| вид натоварвания | помещения | нормативно натоварване | коефициент на натоварване | изчислително натоварване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| постоянни | собств.тегло плоча | 2,50 | 1,2 | 3,00 |
|  | настилки и мазилки | 1,26 | 1,35 | 1,70 |
|  | покрив | 1,70 | 1,35 | 2,30 |
| експлоатационни | помещения | 2,00 | 1,3 | 2,60 |
|  | балкони и стълбища | 3,00 | 1,3 | 3,90 |
| сняг |  | 1,14 | 1,4 | 1,60 |

Измененията (превишения или намаления) на общите изчислителни натоварвания на Жилищния блок са: за помещения +4,3%; за балкони и стълбища 0,0%; за покриви със сняг +17,8%. Среднотежестното превишение на общите изчислителни натоварвания за сградата е +6,3%.

По експертна оценка в Жилищен блок №14 не се консумира изцяло обобщения проектен изчислителен запас в гранично състояние по носеща способност на конструкцията, дори и при наличието на голям брой усвоени балкони.

По отношение на якостните характеристики на бетона и армировъчната стомана е видно, че изчислителните им съпротивления по нормите, действали по време на проектирането на сградата и тези в действащите понастоящем норми са близки по стойност:

за бетон клас B20 (клас C16/20):

•	изчислително съпротивление (призмена якост) по [14] – 1,05 kN/cm2;

•	изчислително съпротивление (призмена якост) по [4]   - 1,15 kN/cm2;

•	превишение на изчислително съпротивление 9,52%;

за бетон клас B10 (клас C8/10):

•	изчислително съпротивление (призмена якост) по [14] – 0,55 kN/cm2;

•	изчислително съпротивление (призмена якост) по [4]   - 0,60 kN/cm2;

•	превишение на изчислително съпротивление 9,09%;

за армировка клас А-І (клас В235):

•	изчислително съпротивление по [14] - 21,0 kN/cm2;

•	изчислително съпротивление по [4]   - 22,5 kN/cm2;

•	превишение на изчислително съпротивление 7,14%;

за армировка клас А-ІIІ (клас В420):

•	изчислително съпротивление по [14] – 36,0 kN/cm2;

•	изчислително съпротивление по [4]  - 37,5 kN/cm2;

•	превишение на изчислително съпротивление 4,17%.

Обобщените коефициенти на сигурност на конструкцията определени по [11] и по [2] имат приблизително еднакви стойности.

3.1.3. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост)

Класът по функционална пожарна опасност на строежа, съгласно чл.8 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), табл.1 е: за жилищните части - Ф1, подклас Ф1.3., а за сутерена – (складове – мазета) – Ф5, подклас Ф5.2.

Степен на огнеустойчивост на строежа, съгласно табл. 4 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) – необходимата степен на ОУ е I (първа).

Строежът е от първа степен на огнеустойчивост.

3.1.4. Санитарно-хигиенни изисквания и околна среда:

3.1.4.1. осветеност - Не се изисква

3.1.4.2. качество на въздуха - Не се изисква

3.1.4.3. санитарно-защитни зони, сервитутни зони  - Не се изисква

3.1.4.4. други изисквания за здраве и опазване на околната среда

3.1.4.4.1. импенданс Zs на контура „Фаза – защитен проводник”

3.1.4.4.2. съпротивление на заземителна защитна уредба – Не е налична

3.1.5. Гранични стойности на нивото на шум в околната среда, в помещения на сгради, еквивалентни нива на шума от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др.

3.1.6. Стойност на енергийната характеристика, коефициенти на топлопреминаване на сградните ограждащи елементи

3.1.7. Стойност на съпротивление на мълниезащитна уредба

3.1.8. Елементи на осигурената достъпна среда - Няма

3.2. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ към строителните съоръжения

Строежът е проектиран и изпълнен в съответствие със съществените изисквания за носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителната конструкция и земната основа, пожарна безопасност, опазване здравето и живота на хората и тяхното имущество, безопасно ползване на строежа, опазване на околната среда, към момента на построяване на сградата.

Раздел IV “Сертификати”

4.1. Сертификати на строежа

4.1.1. Сертификат за енергийна ефективност

...........................................................................................................................................................................................................................

(номер, срок на валидност и др.)

4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност

(номер, срок на валидност и др.)

4.1.3. Други сертификати

...........................................................................

4.2. Сертификати на строителни конструкции и/или строителни продукти

................................Няма....................................

4.3. Декларации за съответствие на вложените строителни продукти

4.3.1. Декларации за съответствие на бетон

................................Няма......................................

4.3.2. Декларации за съответствие на стомана

................................Няма......................................

4.4. Паспорти на техническото оборудване

4.4.1. Паспорти на машини

................................Няма......................................

4.5. Други сертификати и документи

................................Няма......................................

Раздел V “Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт”

5.1. Данни за собственика /съгласно списък на сдружение „Механична фурна“/:

| Ап. 1 – Димитър Александров Василев | Ап. 29 – Мариела Асенова Иванова |
| --- | --- |
| Ап. 2 - Димитър Александров Василев | Ап. 30 - Виктория Георгиева Стоименова |
| Ап. 3 – Първолета Савова Брадварова | Ап. 31 – Община Перник |
| Ап. 4 – Здравка Венева Георгиева | Ап. 32 – Пламен Любенов Златанов |
| Ап. 5 – Верка Йорданова Петрова | Ап. 33 – Снежана Асенова Иванова |
| Ап. 6 – Данка Ал. Стефанова | Ап. 34 – Марияна Петева Александрова |
| Ап. 7 – Анатоли Верчов Митов | Ап. 35 – Вергиния Иванова Симеонова |
| Ап. 8 - Цене Георгиев Ставрев | Ап. 36 – Светослав Захариев Манчев |
| Ап. 9 – Верка Димитрова Христова | Ап. 37 – Маргарита Димитрова Генова |
| Ап. 10 - Христо Иванов Христов | Ап. 38 – Мирка Петрова Гюрова |
| Ап. 11 – Богомил Никифоров Владимиров | Ап. 39 – Милена Живкова Станиславова |
| Ап. 12 – Георги Борисов Николов | Ап. 40 – Райна Симеонова Милушева |
| Ап. 13 – Валери Любомиров Павлов | Ап. 41 – Стефанка Манолова Савова |
| Ап. 14 – Асен Спасов Асенов | Ап. 42 – Иван Кирилов Петров |
| Ап. 15 – Саня Мирчева Спасова | Ап. 43 - Елка Иванова Христова |
| Ап. 16 - Будин Алексиев Астратиев | Ап. 44 - Богомил Стоилов Киров |
| Ап. 17 – Боянка Радева Митова | Ап. 45 – Димитър Борисов Михайлов |
| Ап. 18 – Цветанка Борисова Христова | Ап. 46 – Владимир Николаев Русев |
| Ап. 19 – Христо Недев Овчаров | Ап. 47 – Иван Георгиев Пеев |
| Ап. 20 – Пламен Вл. Трифонов | Ап. 48 – Йорданка Драгоманова Атанасова |
| Ап. 21 – Илиана Димитрова Георгиева | Ап. 49 – Анатолий Страхилов Антонов |
| Ап. 22 – Владимир Иванов Сарафски | Ап. 50 – Иван Мартинов |
| Ап. 23 – Емануил Стефанов Павлов | Ап. 51 – Невена Филипова Цекова |
| Ап. 24 – Васил Петров Михалков | Ап. 52 – Лена Иванова Иванова |
| Ап. 25 – Богинка Стоянчова Благоева | Ап. 53 – Димитър Петров Стоянов |
| Ап. 26 – Надежда Вл. Алексова | Ап. 54 – Венцислав Станимиров Димитров |
| Ап. 27 - Богдан Борисов Гюров | Ап. 55 – Милена Атанасова Николова |
| Ап. 28 – Цветанка Илиева Шаркова | Ап. 56 – Димитър Василев Гогов |

5.2. Данни и лиценз на консултанта:

“МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Сердика”, ул. ”Лютиброд” N:3, ет.1, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 121915340, представлявано от инж.Кънчо Стойков Паскалев – управител

5.3. Номер и срок на валидност на лиценза: Удостоверение № РК-0311/15.10.2014г., издадено от МИП - ДНСК, валидно до 15.10.2019г.

5.2.1. Данни за наетите от консултанта физически лица

- арх. Тодорка Вълева Вълева – част „Архитектура”

- инж. Кънчо Стойков Паскалев, част “Конструкции”,

- инж. Ваня Георгиева Туртанска, част “Електро”

- инж. Стефанка Наумова Иванова – част „ВиК”

- инж. Искра Димитрова Канева - част „ОВ”

- инж. Иван Панайотов Иванов – част „Енергийна ефективност”

5.3. Данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност

5.4. Данни за техническия ръководител за строежите от пета категория

5.5. Данни и удостоверения за лицата, извършили обследването и съставили техническия паспорт на строежа:

“МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Сердика”, ул. ”Лютиброд” N:3, ет.1, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 121915340, представлявано от инж.Кънчо Стойков Паскалев – управител.

Част Б “Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти”

1. Резултати от извършени обследвания

1.1. Инженерно-геоложки условия и фундиране

Съгласно геоложката карта на Република България, сградата на Жилищен блок №14 е фундирана предимно върху земна основа с добри физико-механични показатели.

Основите на Жилищен блок №14 са изпълнени монолитно – гладка фундаментна плоча и сутеренни стени – съдейки по запазената за сгради от същия тип документация и огледи на място. Tеренът около сградата e равнинен.

В Жилищния блок не са констатирани пукнатини в пода на коридорите или помещенията, дължащи се на слягане или консолидация на земната основа след извършване на строителството. В сутерена са установени множество течове от компрометираната канализация на блока, което води до проникване на битово-отпадни води към основите на сградата.

Мерки за отстраняване: Ремонт на канализационната инсталация на блока.

1.2. Тротоари, вертикална планировка и отводняване на прилежащия терен около строежа

Целия свободен периметър около Жилищния блок №14 е покрит с тротоарни настилки, асфалтови настилки и зелени площи. Водосточните тръби, отвеждащи покривните води са външни и се изливат директно върху настилките. Състоянието на асфалтовите настилки е задоволително, но тротоарните настилки имат пукнатини и нарушена цялост на плочите, което създава предпоставки за проникване на атмосферни води към основите на сградата. Наличието на зелени площи също го обуславя.

Полуподземният етаж (сутерена) на сградата е издаден извън контурите на първия етаж при северната и западната фасади. Неговият покрив се явява входна площадка за жилищния блок и за търговските обекти, ситуирани на първия надземен етаж. Той е покрит с мозаечна настилка, която е напукана и на места разбита, а ръбовете ис тените й са обрушени и е видим бетонът отдолу. Това създава условия за проникване на атмосферни води в сутерена на сградата.

Канализацията в сутерена е в много лошо състояние, поради което е компрометирана армираната бетонна настилка и към основите на сградата проникват битово-отпадни води.

Стъпалата на към входната площадка (покрив на сутерена) на жилищния блок са необлицовани, бетонът им е изложен на атмосферни влияния и са започнали да се обрушват и компрометират.

Мерки за отстраняване: Репариране на компрометираното мозаечно покритие и стени на входната площадка (покрив на сутерена) на Жилищния блок, така че да са водонепропускливи. Репариране на тротоарните настилки около сградата и полагане на нови тротоарни или асфалтови настилки в участъците със зелени площи по периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост до основите на сградата. Възстановяване на бетонното покритие на стъпалата към входната площадка на блока и облицоването им с цел предпазване на бетона. Изпълнение на нова армирана бетонна настилка на пода на сутерена след ремонт на канализационната инсталация на сградата.

1.3. Междуетажни конструкции

В пода на етажните площадки на почти всички нива се констатират пукнатини в подовите мозаечни настилки, ситуирани точно пред последното стъпало, качващо се на етажа, и успоредни на него. Това е следствие от потънала надолу в кофража при бетониране горна армировка в зоната. В плочите, гледани от долните етажни нива са забелязани пукнатини по етажните площадки, които следва да бъдат репарирани, както и влага и мухъл в стълбищната клетка и апартаментите на последните етажи, дължащи се на течове от компрометираното покривно покритие. Установени са участъци с напукана и паднала мазилка по таваните на помещения и тераси. Освен това през терасите преминават водосточни тръби, които през зимния сезон замръзват и около тях се образуват ледени висулки, което допълнително допринася за разрушаването на таванските мазилки и бетонното покритие на плочите.

По данни на живущите последният етаж се наводнява при валежи, поради факта, че балконът на етажната площадка не е покрит с козирка и се пълни с вода. Самият балкон е обрасъл в растителност, а стените, парапетът и дограмата му са тежко засегнати от течове и атмосферните условия. Отводняването на всички общи балкони по етажните площадки не е осигурено, което е довело до компрометиране на парапетите и настилките им.

Констатирани са обрушвания по стъпалата в стълбищната клетка.

Забелязват се обрушвания на бетонното покритие на плочата на кота ±0.00 и на скрити греди, гледани от сутерена, в резултат на което са видими армировките им.

Мерки за отстраняване: Репариране на обрушените стъпала в стълбищната клетка с цел възстановяване на бетонното покритие на армировката им. Възстановяване на бетонното покритие на плочата и гредите на кота ±0.00, гледани от сутерена. Възстановяване на обрушените мазилки и бетонно покритие на всички тавански плочи над апартаменти и балкони. Изнасяне на водосточните тръби извън контура на междуетажните подови конструкции с цел прекратяване на негативните последици от постоянните цикли замръзване-размръзване, рушащи мазилката и бетонното покритие на балконските плочи, и замонолитване на оставените от тях отвори. Репариране на пукнатините по таваните на етажните площадки чрез замонолитването им с разтвор с подходящ състав. Монтиране на козирка над балкона на етажната площадка на последния етаж, за да се предотврати наводяването му при валежи. Разчистването на растителността от общите балкони по етажните площадки, цялостното им обновяване и осигуряване на подходящо отводняване.

1.4. Колони

Стоманобетонните колони на Жилищен блок №14 са в относително добро състояние. Не са установени недопустими повреди и деформации от действащите до настоящия момент постоянни и експлоатационни натоварвания. Структурата на бетона при оглед е добра за бетон на тази възраст. По повърхността някои колони са констатирани обрушвания на бетонните ръбове и локални напуквания на мазилката, някои от които са отстранени чрез измазване.

Мерки за осигуряване: Всички обрушени ръбове и напукани мазилки по стоманобетонните колони да се репарират с цел възстановяване на бетонното покритие на вложената армировка.

1.5. Стени

Вътрешните и външните стоманобетонни носещи стени са с дебелина 25см. Останалите фасадни стени са изградени от тухлени зидове с дебелина 25см. Вътрешните преградни стени са също тухлени зидове с дебелина 12см. Всички стени са двустранно измазани. От външната страна има положена топлоизолация на някои от апартаментите. По фасадите се забелязват множество участъци с напукана и липсваща мазилка, което оставя видими и изложени на атмосферни условия тухлените зидове и стоманобетонните стени.

По вътрешните стени са установени пукнатини по мазилките – в стълбищната клетка, вследствие компрометирани настилки в баните на някои апартаменти и отминали земетресения, и в помещения на последния етаж – вследствие компрометирано покривно покритие. Установени са еднотипни пукнатини по няколко от щурцовете над асансьорните врати, които се явяват като продължение на пукнатините по таваните на етажните площадки.

В сутерена са установени множество самоволно съборени от живущите преградни тухлени стени.

По вътрешната страна на повечето фасадни стени е установено наличие на влага и мухъл поради липсата на топлоизолация и компрометираните фасадни мазилки.

Парапетите на балконите са бетонни и почти всички са засегнати от течове, с обрушена и липсваща мазилка или видими бетонни повърхности.

В търговските обекти на първия етаж на северната фасада на сградата се забелязват течове по тавана и стените, които се дължат на компрометирана канализационна инсталация.

Цокълът на сградата е в лошо състояние, с обрушена и засегната от течове мазилка.

Мерки за отстраняване: Репариране на пукнатините по щурцовете над асансьорните врати и стените в стълбищната клетка чрез замонолитването им с разтвор с подходящ състав. Обличане на цялата сграда с външна топлоизолация с необходимата дебелина. Възстановяване на съборените преградни тухлени стени в сутерена. Репариране на компрометираните настилки и облицовки в баните и тоалетните до стълбищните клетки, с цел прекратяване на течовете, рушащи мазилката в стълбищните клетки и осигуряване от живущите на добро проветрение на самите бани. Подмяна на мазилката на всички балконски парапети. Цялостно репариране на цокълната облицовка. Цялостно вътрешно репариране (измазване и шпакловане, където е необходимо, и пребоядисване) на общите части на сградата.

1.6. Покривна конструкция

Плоският покрив на сградата е с класическа единична конструкция, която е в относително добро състояние. Не се наблюдават видими недопустими провисвания и деформации. Наличното покривно покритие – битумна хидроизолация, е подменено през 2014г. (по данни на живущите), но е изпълнена некачествено и не изпълнява функциите си, което е довело до течове в апартаментите и стълбищната клетка на последните етажи. Някои от воронките за отводняване на покривите не са защитени срещу навлизане на боклуци в тях, което създава предпоставка за запушването им и допринася за течовете. Ламаринената шапка на бордовете е корозирала и на места – разглобена. Самите бордове са тухлени, като мазилката им е напукана и обрушена. В ъглите на покрива тухлените бордовете са спукани вследствие на земетресението през 2012г.

Много от коминните тела са с липсваща мазилка и са започнали да се рушат. Също така не са защитени чрез шапка срещу навлизане на атмосферни води в тях.

Кулата на вертикалната комуникация е в лошо състояние – засегната е от течове, хидроизолацията й е компрометирана, забелязват се обрушени мазилки и бетонни покрития по тавана и стените й.

Отводняването на покрива е външно, като водосточните тръби се изливат директно върху прилежащите тротоарни и асфалтови настилки и зелени площи. Самите водосточни тръби са в незадоволително състояние и имат нужда от цялостна подмяна.

Липсва хидроизолация на козирката над входа на сградата, поради което страните й и цялата й долна повърхност са засегнати от течове и бетонът е започнал да се компрометира.

Мерки за отстраняване: Цялостна подмяна на покривната хидроизолация. Подмяна на ламаринената шапка, където е необходимо. Полагане на хидроизолационно покритие на козирката над входа на сградата и репариране на страничните и долната повърхности на самата козирка. Цялостна подмяна на водосточните тръби. Монтиране на шапки на комините и репариране на самите коминни тела. Премахване на компрометираната мазилка по тухлените покривни бордове, репариране на спуканите участъци от борда и полагане на нова мазилка. Цялостен ремонт на кулата на вертикалната комуникация. Изнасяне на водосточните тръби извън контура на междуетажните подови конструкции.

1.7. Контролни проверки за класа по якост на натиск на бетона

1.7.1. Постановка на безразрушителното определяне на вероятната якост на натиск на бетона

Вероятната якост на натиск на бетона е определена по безразрушителен метод, основаващ се на измерване на еластичния отскок чрез склерометър тип “Digi-Schmidt 2000“ съгласно изискванията на БДС EN 13791/НА „Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока”. Опитните точки за безразрушителното изпитване са избрани от достъпните зони, където повърхностният слой на бетона е максимално запазен и недефектирал. Изпитванията са извършени върху сухи и гладки повърхности. За всеки обследван участък е избрано поле с площ 100-150 ст2, като за всяко поле са нанесени минимум 10 удара (обикновено 12 удара по препоръка в инструкцията за експлоатация на склерометъра, като максималната и минимална стойност отпадат) и са измерени съответно толкова отскока. Средноаритметичната стойност на единичните резултати за измерените отскоци (Кт) е показател за повърхностната твърдост на бетона, за който е отчетена средна вероятна якост на натиск - цилиндрична (fт(10)cyl,is) и кубова (fт(10)cube,is) в момента на изпитване. Вероятната якост на натиск е получена след коригиране на средната вероятна якост на натиск с коефициент за съгласуване К=0,60.

1.7.2. Конкретна проверка за класа по якост на натиск на бетона

Проведени са безразрушителни изпитвания със склерометър “Digi-Schmidt 2000“ в 20 точки от стоманобетонната конструкция на сградата. В приложената документация относно безразрушителното изпитване, класът на бетона на стоманобетонната конструкция на сградата е определен като С16/20 (В20) за плочите и С8/10 (В10) са стените в сутерена.

1.8.Извършвани преустройства в конструкцията на сградата

Преустройства на конструктивни елементи в досегашния експлоатационен период на Жилищен блок №14 не са извършвани.

1.9.Водопроводна и канализационна инсталация

Обектът е жилищен блок с една секция, намира се в гр. Перник, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“, блок 14, с един вход отвън.

Блок 14 – на 14 надземни жилищни етажа, от които първият етаж е с 1 двустаен апартамент и 4 бр. търговски обекти, обособени в обема на блока, и сутерен (полуподземен етаж).

Основни ремонти до момента не са извършвани, а само частични козметични. В сутерена се намират 56 броя складови помещения (мазета), ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове, санитарни и помощни помещения, с липсващи врати и разбити преградни стени, неизползваеми поради значителни течове от канализационната система и дъждовни води, което е следствие от факта, че канализационния колектор за блока се намира на по-ниска кота от градската канализация, в която се включва. В сутерена е прекъснато ел. захранването.

ОПИСАНИЕ НА ВИК ИНСТАЛАЦИИТЕ

ВОДОСНАБДЯВАНЕ-външно захранване

Сградата е захранена с вода от прилежащата улица с един брой сградно водопроводно отклонение.  На отклонението е монтиран тротоарен спирателен кран. В сутерена е монтиран арматурно-водомерен възел състоящ се: СК, водомер, обратна клапа и спирателен кран с изпускател. Тръбната разводка в сутерена е изпълнена от поцинковани тръби с топлоизолация, а на вертикалните щрангове са предвидени СКИ. Вертикалните щрангове за студена вода са изградени в инсталационни шахти.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ - сградна инсталация

В сутерена е изградена хоризонтална разводка от поцинковани тръби, положени открито по тавана. Тръбите са укрепени на конзоли. Поцинкованите тръби са с нарушена топлоизолация. На места има течове. Вертикалните водопроводни клонове са изпълнени от поцинковани тръби без топлоизолация. Етажните разпределителни клонове са изпълнени от поцинковани тръби без топлоизолация.На отклоненията към вертикалните щрангове са монтирани спирателни кранове. Във всеки един от апартаментите има изградени водомерни възли за отчитане на индивидуалните консумации на вода.

Топлата вода за апартаментите е осигурена от ТЕЦ.

КАНАЛИЗАЦИЯ

КАНАЛИЗАЦИЯ - Сградни канализационни отклонения.

Отпадъчните води от сградата са заустени посредством сградно канализационно отклонение към канализацията по прилежащата улица.

КАНАЛИЗАЦИЯ – Сградна канализационна инсталация

В блока е предвидена гравитачна канализационна инсталация за отвеждане на битови и дъждовни води.

Етажната разпределителна мрежа е изпълнена от PVC тръби.

Вертикалните канализационни клонове и главната хоризонтална мрежа се предполага, че са изпълнени от каменинови тръби и PVC тръби. Ремонти са правени частично, като при възникнал проблем съответната увредена част е била заменяна с част от друг материал.

В сутерена се наблюдават значителни течове от канализационната система и дъждовни води. Поради това помещенията намиращи се там са неизползваеми.

КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО И ОБСЛЕДВАНЕТО:

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

От изграждането до момента водопроводната инсталация не е претърпяла промени. Сградната водопроводна разпределителна мрежа от поцинковани тръби е положена открито по тавана с нарушена  топлоизолация, като тръбите са укрепени на конзоли. С времето водопроводната инсталация от поцинковани тръби е корозирала, амортизирана на места с видими белези на течове от арматурите. Вертикалните водопроводни клонове не са подменяни. Водата в инсталацията е с променени качества, вследствие на вътрешна корозия по стените на водопровода.

Основни ремонти до момента не са извършвани, а само частични козметични.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Отпадните води се отвеждат към уличната канализационна мрежа посредством изградена събирателна мрежа. Отводняването на санитарните възли в сградата се осъществява посредством хоризонтални и вертикални канализационни клонове. Те отвеждат отпадъчните битови води от етажите в събирателни шахти в сутерена на сградата.

Поради спукани и разрушени канализационни тръби, запушени и разрушени шахти, намиращи се в сутерена, помещенията в него са неизползваеми.

Вертикалната и хоризонтална канализационна мрежа е със сериозни пропуски по етажите, а в сутерена връща от външната канализационна инсталация и същия се пълни с отходни води.

Това се дължи на факта, че  канализационния колектор за блока се намира на по-ниска кота от градската канализация, в която се включва.

Дъждовните води се отвеждат от впокрива посредством външни поцинковани водосточни тръби Ф110, които са в лошо състояние и имат нужда от подмяна.

ПОЖАРООПАСНОСТ

Външното водоснабдяване за пожарогасене е чрез съществуващ уличен ПХ70/80 на по–малко от 80 м от обекта. В сградата няма изградено изискващото се вътрешно водоснабдяване за пожарогасене по чл.193 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ

На звукоизолация от ударен шум подлежат водопроводните инсталации в сгради. Еталонната нормативна стойност е съгласно Наредба № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и правилата и нормите при изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството. В етапа на проектиране да се предвидят мерки за изолиране от шум, между апартаментите, съгласно настоящите норми за изолиране от въздушен и ударен шум в dB както и съобразено с Наредба №6/2006г. за ниво на шума. В обекта и около него няма източници на наднормен шум и вибрации, свързани с ВиК инсталациите.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЕКТА.

За постигане на нормативните изисквания и за привеждане на инсталациите във функционална пригодност е необходимо:

1. Подмяна на хоризонталната водопроводна инсталация в сутерена с полипропиленови тръби с диаметри провеждащи оразмерителните водни количества и изолирането ѝ с подходящи материал;

2. Подмяна на вертикалните водопроводни клонове с полипропиленови тръби с диаметри провеждащи оразмерителните водни количества;

3. За да се избегне подприщването на канализацията в сутерена е необходимо спешно да се изгради висяща канализация, която да отвежда отпадните води от етажите, като заустването се осъществи на кота, по-висока от котата на уличния канал.

4. Спешна проверка и подмяна на компроментираната канализация.

5. Подмяна на вертикалните канализационни клонове (ВКК) и водосточните тръби(ВТ).

6. За преустановяване течовете от покривната конструкция е необходим ремонт на хидроизолацията и подмяна на водосточните тръби.

1.10.Електрическа инсталация

Главно Електромерно табло, Разпределителни табла и захранващи линии

Относно осигуреност на електроснабдяването сградата е трета категория. ГЕТ (главните електромерни табла) на сградата е ситуирано на партерното ниво в отделно помещение. Измерването на консумираната ел. енергия от потребителите се осъществява от монофазни електромери за активна ел.енергия, двойнотарифни. За асансьорната уредба, абонатната станция, както и за осветление на общите помещения (мазета, стълбище, звънци, домофони) са предвидени отделени електромери. Превключването на тарифите се осъществява от ел. часовник. Таблото е в относително добро състояние, метално, за монтаж върху фундамент, със двойни заключващи врати. Всички електромери са подновени от Енергоразпределителното дружество с нови. Защитната апаратура  е стара (витлови предпазители), но във видимо добро състояние. Нагорелите прекъсвачи са подменени с нови (автоматични). Таблото отговаря на изискванията на Нормативната уредба за периода преди влизането в сила на новата Наредба за УЕУЕЛ. Системата на заземяване - TN-C.

За всеки апартамент е предвидено по едно апартаментно табло тип ТАП с витлови предпазители. По време на експлоатацията и вътрешни ремонти в апартаментите са монтирани различни по своето качество и показатели апартаментни табла. Таблата са захранени по радиална схема от ГЕТ, като захранващите кабели са изтеглени в общ силнотоков сноп в стълбищната клетка.

Осветителна инсталация

Осветителната инсталация е изпълнена с двупроводна линия, скрито под мазилка. Осветлението в отделните помещения е съобразено с функционалното предназначение и обзавеждането им. Осветеността е съобразена с изискванията на БДС1786-84г. В стаите и помощните помещения на апартаментите са предвидени осветителни тела тип „пендел” и „полилей”, окомплектовани с лампи нажежаема жичка. В сервизните помещения и балконите са предвидени противовлажни осв.тела. В стълбищните клетки са монтирани плафонери с невидима метална част, командвани с автомат за стълбищно осветление монтирани в ГЕТ и лихт - бутони. В мазетата и общите части са предвидени стенни осветителни тела с л.н.ж. По голямата част от осветителните тела в общите части са без предпазни капаци и решетки.

Силова инсталация - контакти

Силовата ел.инсталация в апратаментите е изпълнена с проводник тип ПВВМ положен в специално направен шлиц в пода. Инсталациите са изпълнени с двупроводни линии, съгласно изискванията на действащите в момента на строителството нормативи. Всички контакти са тип “панелен - шуко“ със занулена клема.

В част от апартаментите са предвидени ел.бойлери, захранени през бойлерни табла и монтирани извън помещенията.

Звънчево-домофонна инсталация

При всеки вход на сградата  е монтирано звънчево-домофонно табло ЗДТ със звънчеви бутони и домофонен говорител. Домофонната инсталация се захранва от сух захранващ блок 220V променлив ток (8V постоянен ток, монтиран в главно електромерно табло на входа). Инсталацията е изпълнена с проводници ПВ, изтеглени в бергманови тръби в общ слаботоков сноп в стълбищната клетка.

В момента на обследването ЗДТ е в недобро състояние – изпочупени и липсващи звънци, неработеща домофонна инсталация и неработеща автоматични брава. В по-голямата част от апартаментите са демонтирани домофонните слушалки.

Телефонна инсталация

Телефонната инсталация е изпълнена с телефонен кабел 2х0,5мм², изтеглени в  бергманови тръби в общ слаботоков сноп в стълбищната клетка и завършващи с телефонен контакт във всеки апартамент. На всеки етаж са монтирани контролни кутии контролни кутии, за отклоненията на слаботоковите линии към отделните апартаменти.

Мълнезащитна инсталация

По отношение на мълнезащитата обектът е с нормална пожароопасност - трета категория, група “Б”. За защита от преки попадения на мълнии, върху равната част покрива на сградата е положена мрежа от свободно лежащо бетонно желязо ф8мм. Спусъците към заземителите е изпълнено с бетонно желязо ф 10мм положено скрито. Контролните клемни кутии са монтирани на височина 1,50м от кота терен. В момента на обследването тази инсталация е в лошо състояние. Липсват парчета от мрежата по покрива, липсват част от контролните клемни кутии и част от токоотводите. Прекъсната е връзката със заземителната уредба.

Двигателна инсталация

Захранването на асансьорните табла е изпълнено с четирипроводна линия, положена в тръби, скрито под мазилка. Таблото управление на асансьорната уредба е комплексна доставка със съоръжението.

Захранването на абонатната станция е изпълнена с кабел тип СВТ, положен скрито в тръба. Захранването на съоръженията в абонатната станция е изпълнено с кабел тип СВТ, положен открито по скоби по стените.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КОМПЛЕКС ОТ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНОСТ, СЪГЛАСНО НОВИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Заземяване на електромерното табло с комплект заземители. Преходното съпротивление, измерено в контролните клеми, да не надвишава 10 ома. Обособяване на самостоятелна заземителна шина в електромерното табло. Изтегляне на нови захранващи линии (трипороводни или пет проводни) към апартаментните разпределителни табла, асансьорни табла, абонатна станция и т.н. Направа на заземителен контур 30/3мм в абонатната станция и свързване на съоръженията към нея. Набиване на комплект заземители. Подмяна на осветителните тела за стълбищно осветление с енергоспестяващи осветителни тела с вграден сензор „движение” и преработка на инсталацията за стълбищно осветление. Подмяна на осветителните тела в общите части на сутерена с енергоспестяващи и с предпазни решетки. Изцяло подмяна на звънчево-домофонната инсталация и монтаж на нови домофонни слушалки по апартаментите, монтаж на автоматична брава на входната врата с контрол на достъпа. Подмяна на телефонната инсталация с проводници тип FTP, изтеглени във съществуващите трасета. Изтегляне на ТV кабел до етажни монтажни кутии на кабелни оператори. Монтиране на усилватели за ТV сигнал на подходящи места в сутеренния етаж. Подмяна на мълнезащитна инсталация на покрива. Проверка на токоотводите и заземителните уредби и евентуално, замяната им с нови.

1.11.ОВ инсталация

Топлозахранването на жилищния блок става от градската топлофикационна мрежа. В сутерена на сградата в самостоятелно помещение е изградена абонатна станция, осигуряваща топлоносител в апартаментите по етажите. Разпределителната топлопроводна мрежа е монтирана под тавана на сутерена. Тя е от стоманени тръби, топлоизолирани. Топлоносителят достига до отделните апартаменти чрез вертикални щрангове от стоманен тръби.

Отоплението на отделните апартаменти е чрез радиатори – стоманени, чугунени, алуминиеви. В някои от апартаментите за отопление се използва електричество, в други - печки на дърва (камини).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

За постигане на нормативните параметри за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сградата и постигане на мин. клас „С“ на енергопотребление в нея е необходимо подмяна на дограмата и полагане на топлоизолация по външните й ограждащи елементи, така че коефициентите на топлопреминаване през външните плътни ограждащи елементи и дограмата да отговарят на изискванията на Наредба №7/2004 г., посл. изм. 2015 г. за Енергийна ефективност в сгради.

Необходима е цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация, която е стара, амортизирана и запушена от дългогодишна експлоатация.

Препоръчително е изграждане на соларна система за загряване на битовата гореща вода във всеки вход, която ще допринесе в сградата да бъде постигната енергийна ефективност съгласно нормативните изисквания и по-висока.

2. Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки

Задължителни мероприятия и ремонтни работи на Жилищен блок №14 в гр. Перник, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“

2.1. Заземяване на електромерното табло с комплект заземители. Преходното съпротивление, измерено в контролните клеми да не надвишава 10 ома. Обособяване на самостоятелна заземителна шина в електромерното табло. Набиване на комплект заземители. Подмяна на осветителните тела за стълбищно осветление с енергоспестяващи осветителни тела с вграден сензор „движение” и преработка на инсталацията за стълбищно осветление. Подмяна на осветителните тела в общите части на сутерена с енергоспестяващи и с предпазни решетки. Подмяна на мълнезащитна инсталация на покрива. Проверка на токоотводите и заземителните уредби и евентуално, замяната им с нови.

2.2. Репариране на компрометираното мозаечно покритие и стени на входната площадка (покрив на сутерена) на Жилищния блок, така че да са водонепропускливи. Изпълнение на нова армирана бетонна настилка на пода на сутерена след ремонт на канализационната инсталация на сградата.

2.3. Репариране на обрушените стъпала в стълбищната клетка с цел възстановяване на бетонното покритие на армировката им. Възстановяване на бетонното покритие на плочата и гредите на кота ±0.00, гледани от сутерена. Възстановяване на обрушените мазилки и бетонно покритие на всички тавански плочи над апартаменти и балкони. Репариране на пукнатините по таваните на етажните площадки чрез замонолитването им с разтвор с подходящ състав.

2.4. Изнасяне на водосточните тръби извън контура на междуетажните подови конструкции с цел прекратяване на негативните последици от постоянните цикли замръзване-размръзване, рушащи мазилката и бетонното покритие на балконските плочи, и замонолитване на оставените от тях отвори.

2.5. Монтиране на козирка над балкона на етажната площадка на последния етаж, за да се предотврати наводяването му при валежи. Разчистването на растителността от общите балкони по етажните площадки, цялостното им обновяване и осигуряване на подходящо отводняване.

2.6. Всички обрушени ръбове и напукани мазилки по стоманобетонните колони да се репарират с цел възстановяване на бетонното покритие на вложената армировка.

2.7. Репариране на пукнатините по щурцовете над асансьорните врати и стените в стълбищната клетка чрез замонолитването им с разтвор с подходящ състав. Възстановяване на съборените преградни тухлени стени в сутерена. Подмяна на мазилката на всички балконски парапети. Цялостно репариране на цокълната облицовка. Цялостно вътрешно репариране (измазване и шпакловане, където е необходимо, и пребоядисване) на общите части на сградата.

2.8. Цялостна подмяна на покривната хидроизолация. Подмяна на ламаринената шапка, където е необходимо. Полагане на хидроизолационно покритие на козирката над входа на сградата и репариране на страничните и долната повърхности на самата козирка. Цялостна подмяна на водосточните тръби. Монтиране на шапки на комините и репариране на самите коминни тела. Премахване на компрометираната мазилка по тухлените покривни бордове, репариране на спуканите участъци от борда и полагане на нова мазилка. Цялостен ремонт на кулата на вертикалната комуникация.

2.9. За постигане на нормативните параметри за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сградата и постигане на мин. клас „С“ на енергопотребление в нея е необходимо подмяна на дограмата и полагане на топлоизолация по външните й ограждащи елементи, така че коефициентите на топлопреминаване през външните плътни ограждащи елементи и дограмата да отговарят на изискванията на Наредба №7/2004 г., посл. изм. 2015 г. за Енергийна ефективност в сгради.

2.10. Отделяне на стълбищната клетка с врати, съответстващи на изискванията на Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Изграждане на вътрешно ПП водоснабдяване, съгласно чл.193(1),т.8 от Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Изграждане и създаване повишено налягане на стълбището и асансьорните шахти за възпрепятстване на дим и топлина в евакуационното стълбище, съгласно изискванията на Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Ако се предвижда полагането на изолационни или други покрития върху външните фасади на строежа е разрешено използването на топлоизолационни продукти с класове по реакция на огън В,С, разделени на площи до 80м2, посредством ивици, и с най-външен слой от клас по реакция на огън не по-малък от А2, съгласно чл.330(1)(3) от Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

2.11. За да се избегне подприщването на канализацията в сутерена е необходимо спешно да се изгради висяща канализация, която да отвежда отпадните води от етажите, като заустването се осъществи на кота, по-висока от котата на уличния канал. Спешна проверка и подмяна на компроментираната канализация.

Препоръчителни мероприятия и ремонтни работи на Жилищен блок №14 в гр. Перник, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“

2.12. Репариране на компрометираните настилки и облицовки в баните и тоалетните до стълбищните клетки, с цел прекратяване на течовете, рушащи мазилката в стълбищните клетки и осигуряване от живущите на добро проветрение на самите бани.

2.13.Репариране на тротоарните настилки около сградата и полагане на нови тротоарни или асфалтови настилки в участъците със зелени площи по периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост до основите на сградата. Възстановяване на бетонното покритие на стъпалата към входната площадка на блока и облицоването им с цел предпазване на бетона.

2.14. Цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация, която е стара, амортизирана и запушена от дългогодишна експлоатация. Препоръчително е изграждане на соларна система за загряване на битовата гореща вода във всеки вход, която ще допринесе в сградата да бъде постигната енергийна ефективност съгласно нормативните изисквания и по-висока.

2.15. Изтегляне на нови захранващи линии (трипороводни или пет проводни) към апартаментните разпределителни табла, асансьорни табла, абонатна станция и т.н. Направа на заземителен контур 30/3мм в абонатната станция и свързване на съоръженията към нея. Изцяло подмяна на звънчево-домофонната инсталация и монтаж на нови домофонни слушалки по апартаментите, монтаж на автоматична брава на входната врата с контрол на достъпа. Подмяна на телефонната инсталация с проводници тип FTP, изтеглени във съществуващите трасета. Изтегляне на ТV кабел до етажни монтажни кутии на кабелни оператори. Монтиране на усилватели за ТV сигнал на подходящи места в сутеренния етаж.

2.16. Подмяна на хоризонталната водопроводна инсталация в сутерена с полипропиленови тръби с диаметри провеждащи оразмерителните водни количества и изолирането ѝ с подходящи материал. Подмяна на вертикалните водопроводни клонове с полипропиленови тръби с диаметри провеждащи оразмерителните водни количества. Подмяна на вертикалните канализационни клонове (ВКК).

2.17. Ако се вземе решение за укрепване на Жилищен блок №14 е необходимо да се разкрият основите и да се приведат във вид, удовлетворяващ поемането и предаването на товарите към земната основа, след разработване на конструктивен работен проект за целта.

3. Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и реконструкция на строежа

...........................................................................

...........................................................................

4. Срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

5. Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

6. Срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и елементи на строежа

...........................................................................

...........................................................................

Част В “Указания и инструкции за безопасна експлоатация” относно:

1. Съхраняване на целостта на строителната конструкция—недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др.

2. Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението.

3. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др.

4. Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и системите.

5. Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, на подвижните платформи, на подемниците и др.

6. Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност.

| 1. | част “Архитектура” | арх. Тодорка Вълева Вълева | …………………………………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | част “Конструкции” | инж. Кънчо Стойков Паскалев | …………………………………. |
| 3. | част “Електро” | инж. Ваня Георгиева Туртанска | …………………………………. |
| 4. | част “ВиК” | инж. Стефанка Наумова Иванова | …………………………………. |
| 5. | част “ОВ” | инж. Искра Димитрова Канева | …………………………………. |

Управител: 	...

/инж.К.Паскалев/