| Обект: | Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Перник за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС №18 от 2 февруари 2015г. - гр. Перник, ул. "Св.Св.Кирил и Методий", бл. 14 |
| --- | --- |
| Местонахождение: | гр. Перник, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" |
| Възложител: | Община Перник |
| Изпълнител: | „Мултиплекс Инженеринг” ЕООД, ЕИК 121915340 със седалище и адрес на управление: гр.София, СО, район „Сердика”, ул. „Люти брод” № 3, ет.1 представлявано от инж. Кънчо Стойков Паскалев - управител |

ДОКЛАД

за резултатите от обследването

за установяване на техническите харакатеристики на

Обект: Жилищен блок, изграден от монолитен стоманобетон, в гр. Перник, ул. "Св.Св.Кирил и Методий", бл.14

1. Въведение – предмет и цели на задачата

Настоящата задача – Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Перник за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС №18 от 2 февруари 2015г. - гр. Перник, ул. "Св.Св.Кирил и Методий", бл. 14 се изготвя съгласно Договор с Възложителя № 25 / 07.03.2106г., за следните функционално обособени сгради:

- Жилищен блок;

1.1.Предмет на задачата

Предмет на задачата е обследване за установяване на техническите характеристики и оценка на състоянието на строеж: Жилищен блок, изграден от монолитен стоманобетон, в гр. Перник, ул. "Св.Св.Кирил и Методий", бл.14.

1.2.Цели на задачата

Цели на задачата, съгласно изискванията на НТПС-05/06 [6] са:

-	събиране на изходни информационни данни за проектните стойности на
техническите характеристики на строежа;

- извършване на подробни огледи, заснемане и документиране на повреди и дефекти на сградата;

- анализ на причините за възникнали повреди и дефекти и заключения за възникването им;

- изготвяне на експертно становище за техническата годност и безопасна експлоатация на сградата и евентуална обосновка на необходимост от укрепване на същите;

- изготвяне на технически предложения за евентуални укрепителни и ремонтни строителни работи  по  сградата,  за да  бъде постигната  нормосъобразната й надеждност.

1.3.Основни нормативни документи за изпълнение на задачата:

-[1]Закон за устройство на територията (ЗУТ);

-[6]Наредба №5 за техническите паспорти на строежите (НТПС-05/06);

-[3]Наредба   №   РД-02-20-2  за   проектиране   на   сгради   и   съоръжения   в земетръсни райони, 2012 г. (НПССЗР-02/12).

1.4.Основания за изпълнение на задачата:

- договор с Възложителя с Техническа спeцификация;

- резултати от огледи и обследване на строежа;

- анализи и оценки за състоянието на елементите на конструкциите;

- предписания на действащите допълнителни нормативни документи за инвестиционно проектиране:

[2] Наредба №3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, 2005 г. (НОППКСВ-03/05);

[4] Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1988 г., с изменения и допълнения, 2008г. (НПБСК-88);

[5] Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, 2003г. (ННВС-01/03).

1.5. Налична проектна документация

За изготвяне на обследването от Възложителя не са предоставени проектни материали.

2. Основни данни за строежа

Жилищен блок № 14, гр. Перник, ул. "Св.Св.Кирил и Методий", изграден по конструктивна система ПК (пълзящ кофраж), състоящ се от една секция с 14 надземни етажа и един полуподземен.

2.1.Основни данни, характеристики на строежа

2.1.1. Идентификационни данни и параметри

- вид на строежа: сграда;

- предназначение на строежа: жилищна сграда

- категория на строежа: трета, съгласно   ЗУТ [1], чл.137, т.3 в)   и ННВС-01/03 [5], чл.8;

- идентификатор на строежа: 55871.506.17.14;

- № на кадастрален район: 506;

- поземлен имот: 55871.506.17;

- област: Перник;

- община: Перник;

- населено място: гр. Перник;

-година на построяване: 1969г. - 1970г.;

- вид на собственост: Частна;

- инвестиционен проект: Не са предоставени проектни материали;

-промени по време на експлоатация, година на извършване: Голям брой усвоени тераси; Частично подменена дограма; Козметични ремонти в жилищата

-документ за собственост: не е предоставен;

2.1.2. Основни обемно-планировъчни и функционални показатели

За жилищен блок

| - застроена площ | 308,75 m2 |
| --- | --- |
| - разгъната застроена площ | 4103.57 m2 |
| - застроен обем | 11010,00 m3 |
| - височина | 41,21 m |
| - етажи | петнадесет |
| - надземни | четиринадесет |
| - полуподземни | един |

- инсталационна и технологична осигуреност, в т.ч.:

сградни инсталации: водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна;

сградни отклонения: водопроводно, канализационно, кабел НН по въздушно трасе, топлофикационно;

съоръжения: няма

2.1.3. Основни технически характеристики

2.1.3.1.  Вид на строителната система и тип на конструкцията

Конструкцията на Жилищния блок е изпълнена от монолитен стоманобетон – безгредово. Състои се от плочи, стоманобетонни стени, колони и обща фундаментна плоча. Фасадните стени са изградени от стоманобетон или тухлени зидове и са с дебелина 25см. Вътрешните преградни стени също са от тухлени зидове с дебелина 12см. Конструктивните елементи са със следните дебелини:

- стоманобетонни стени – 25см;

- подови (тавански) плочи – 14см.

Хоризонталните товари се поемат от стоманобетонните стени във вътрешността и по фасадата с дебелина 25см.

Покривната конструкция представлява плосък единичен покрив, покрит с необходимите изолационни слоеве, като хидроизолацията е подменена през 2014г. (по данни на живущите), но е изпълнена некачествено и не изпълнява функциите си, което е довело до течове в апартаментите и стълбищната клетка на последните етажи.

Конструкцията на Жилищния блок №14 има обозримо регулярна структура в план и регулярна по височина по съвременните сеизмични норми [3].

Проектна документация по част Конструкции не е запазена.

Строителството на сградата е извършено в периода 1969г.-1970г.

Основите на Жилищния блок са изпълнени монолитно – гладка фундаментна плоча и сутеренни стени. Същите не са разкривани, но се прави такова заключение на база запазена проектна документация за сгради от същия тип и огледи на място.

2.1.3.2. Носимоспособност на конструкцията

Конструкцията на Жилищен блок №14 е проектирана и осигурявана за вертикални и хоризонтални (сеизмични) натоварвания и въздействия по изискванията на действалите за периода на проектирането (1968г.) строителни норми.

При разработването на проекта би трябвало да са спазени действащите норми, както следва:

- Натоварване на сгради и съоръжения.Правилник за проектиране, 1964г. с изменения и допълнения, 1967г. и 1970г. (НССПП-64) [11] ;

- Правилник   за   проектиране   на   бетонни   и   стоманобетонни   конструкции, 1957г. [14];

- Правилник за строителство в земетръсни райони, 1964г. с изменения и допълнения 1972г. и 1977г. (ПСЗР-64) [7];

- Изчисляване на строителните конструкции и земната основа - основни положения за проектиране, 1964г. (ИСКЗООПП-64) [12].

Пространствената конструкция от стени и етажни плочи, изпълнени от сглобяем стоманобетон би трябвало да е с осигурена носимоспособност на елементите й по [4] за постоянни, полезни натоварвания и сняг [kN/m2], [kN/m], съгласно [11] както следва:

| вид натоварвания | помещения | нормативно натоварване | коефициент на натоварване | изчислително натоварване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| постоянни | собств.тегло плоча | 2,50 | 1,1 | 2,75 |
|  | настилки и мазилки | 1,26 | 1,3 | 1,64 |
|  | покрив | 1,70 | 1,3 | 2,21 |
| експлоатационни | помещения | 2,00 | 1,3 | 2,60 |
|  | балкони и стълбища | 3,00 | 1,3 | 3,90 |
| сняг |  | 1,00 | 1,1 | 1,10 |

За армиране на стоманобетонните елементи е използвана армировка от горещовалцувана гладка стомана клас А-І с изчислително съпротивление Ra=21 kN/cm2 и арм.стомана клас А-ІIІ с Ra=37.5 kN/cm2.

Проектната марка на бетона, установена след безразрушително изпитване на стоманобетонни елементи, е В20 (С16/20) за плочите и В10 (С8/10) за стените в сутерена.

2.1.3.3. Еталонна носимоспособност на конструкцията по действащите към момента норми

Понастоящем осигуряването носимоспособността на конструктивните елементи като еталонна нормосъобразна стойност е регламентирано от [4]. Съгласно [2], постоянните, експлоатационните натоварвания и натоварването от сняг [kN/m2], [kN/m] са както следва:

| вид натоварвания | помещения | нормативно натоварване | коефициент на натоварване | изчислително натоварване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| постоянни | собств.тегло плоча | 2,50 | 1,2 | 3,00 |
|  | настилки и мазилки | 1,26 | 1,35 | 1,70 |
|  | покрив | 1,70 | 1,35 | 2,30 |
| експлоатационни | помещения | 2,00 | 1,3 | 2,60 |
|  | балкони и стълбища | 3,00 | 1,3 | 3,90 |
| сняг |  | 1,14 | 1,4 | 1,60 |

Измененията (превишения или намаления) на общите изчислителни натоварвания на Жилищния блок са: за помещения +4,3%; за балкони и стълбища 0,0%; за покриви със сняг +17,8%. Среднотежестното превишение на общите изчислителни натоварвания за сградата е +6,3%.

По експертна оценка в Жилищен блок №14 не се консумира изцяло обобщения проектен изчислителен запас в гранично състояние по носеща способност на конструкцията, дори и при наличието на голям брой усвоени балкони.

По отношение на якостните характеристики на бетона и армировъчната стомана е видно, че изчислителните им съпротивления по нормите, действали по време на проектирането на сградата и тези в действащите понастоящем норми са еднакви.

за бетон клас B20 (клас C16/20):

- изчислително съпротивление (призмена якост) по [14] – 1,05 kN/cm2;

- изчислително съпротивление (призмена якост) по [4]   - 1,15 kN/cm2;

- превишение на изчислително съпротивление 9,52%;

за бетон клас B10 (клас C8/10):

- изчислително съпротивление (призмена якост) по [14] – 0,55 kN/cm2;

- изчислително съпротивление (призмена якост) по [4]   - 0,60 kN/cm2;

- превишение на изчислително съпротивление 9,09%;

за армировка клас А-І (клас В235):

- изчислително съпротивление по [14] - 21,0 kN/cm2;

- изчислително съпротивление по [4]   - 22,5 kN/cm2;

- превишение на изчислително съпротивление 7,14%;

за армировка клас А-ІIІ (клас В420):

- изчислително съпротивление по [14] – 36,0 kN/cm2;

- изчислително съпротивление по [4]  - 37,5 kN/cm2;

- превишение на изчислително съпротивление 4,17%.

Обобщените коефициенти на сигурност на конструкцията имат еднакви стойности.

2.1.3.4. Сеизмична устойчивост на конструкцията

Съгласно [7] и съответната карта за сеизмично райониране, гр. Перник попада в район с VIII степен. Сеизмичният коефициент за VIII степен от [7] e Kс = 0,15, който съвпада със сеизмичният коефициент по действащите в момента норми [3], по карта за максималните стойности за интензивност на сеизмичното въздействие за сеизмичните райони на територията на страната при период на повторяемост 1000г. за съответната VIII степен.

Изчисляването на хоризонталната инерционна сеизмична сила Sk по [7], действаща в една равнина на равнинен модел на конструкцията върху концентрирана маса с тегло Qk в точка k става по следната зависимост:

Sk = RKс Qk.

За разглежданата четиринадесететажна сграда по [7] се получава:

Sk=0,33.0,10.Qk =0,033 Qk

Изчисляването на хоризонталната сеизмична сила по [3] в равнинен модел на конструкцията в две ортогонални направления се извършва по формулата:

Eik = C R Kc βηik Qk

където:

С - коефициент на значимост (С=1,00 за клас на значимост II);

R - коефициент на реагиране (R = 0,33 за монолитни стоманобетонни скелетно-безгредови конструкции със стоманобетонни шайби), който отразява редуцирането на сеизмичните сили от развиването на пластични деформации;

динамичен коефициент β, приет по зависимостта β = 1,6 / Т, като максималната и минималната стойност на β са съответно βmax = 2,5 и βmin = 1,0.

Формулата (2) е получена при следното преобразувание:

Eik = ηik mk Sa(T) ; Sa(T) = C R Kc βi(T) g,   съгл.чл.15 от [3], но Qk = mk g.

Eik = ηik mk C R Kc βi (T) g = C R Kc βi ηik Qk

За разглежданата четиринадесететажна сграда приблизителния първи период на собствени трептения Т1 се получава:

Т1=0,19n = 0,19.14 = 2,66s (n е броя на етажите);

β=1,6/2,66=0,6  => β=1,0

Eik = 1,00.0,33.0,10.1,0.ηik Qk = 0,033.ηik Qk

Видно е, че за конструкции като разглежданата сеизмичните сили, определени по [3] са същите като тези, определени по [7] (при приемане тik=1 и ηik=1). При приблизителното сравнение не са отчетени различните коефициенти за участие на масите от експлоатационни товари и сняг, индуциращи сеизмични натоварвания в двата норматива.

При оценка на сеизмичното поведение на сградите и съоръженията по нормите от 1964г. [7] и от 2012г. [3] трябва да се вземе под внимание, че изискванията по отношение на оразмеряването и конструирането на носещите елементи в последните са значително по-строги [9]. Стоманобетонните елементи на разглежданата сграда не са конструирани по изискванията на съвременните сеизмични норми [3].

Трябва да се има предвид, че конструкцията на Жилищния блок №14 има обозримо регулярна структура в план и регулярна по височина по съвременните сеизмични норми [3].

2.1.3.5.	Пожарна безопасност на строежа

Класът по функционална пожарна опасност на строежа, съгласно чл.8 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), табл.1 е: за жилищните части - Ф1, подклас Ф1.3., а за сутерена – (складове – мазета) – Ф5, подклас Ф5.2.

Степен на огнеустойчивост на строежа, съгласно табл. 4 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) – необходимата степен на ОУ е I (първа).

Строежът е от първа степен на огнеустойчивост.

2.1.3.6.	Дълготрайност на строежа

Съгласно табл.1 към чл.10 на НОППКСВ-03/05 [2], жилищните сгради се категоризират от четвърта категория по показател проектен експлоатационен срок, който се определя на 50 години. Жилищен блок №14, гр. Перник е построен в периода 1969г.-1970г. и към сегашния момент е в експлоатация около 46 години.

3.Констатации от проучването и обследването

3.1. Инженерно-геоложки условия и фундиране

Съгласно геоложката карта на Република България, сградата на Жилищен блок №14 е фундирана предимно върху земна основа с добри физико-механични показатели.

Основите на Жилищен блок №14 са изпълнени монолитно – гладка фундаментна плоча и сутеренни стени – съдейки по запазената за сгради от същия тип документация и огледи на място. Tеренът около сградата e равнинен.

В Жилищния блок не са констатирани пукнатини в пода на коридорите или помещенията, дължащи се на слягане или консолидация на земната основа след извършване на строителството. В сутерена са установени множество течове от компрометираната канализация на блока, което води до проникване на битово-отпадни води към основите на сградата.

Мерки за отстраняване: Ремонт на канализационната инсталация на блока.

3.2. Тротоари, вертикална планировка и отводняване на прилежащия терен около строежа

Целия свободен периметър около Жилищния блок №14 е покрит с тротоарни настилки, асфалтови настилки и зелени площи. Водосточните тръби, отвеждащи покривните води са външни и се изливат директно върху настилките. Състоянието на асфалтовите настилки е задоволително, но тротоарните настилки имат пукнатини и нарушена цялост на плочите, което създава предпоставки за проникване на атмосферни води към основите на сградата. Наличието на зелени площи също го обуславя.

Полуподземният етаж (сутерена) на сградата е издаден извън контурите на първия етаж при северната и западната фасади. Неговият покрив се явява входна площадка за жилищния блок и за търговските обекти, ситуирани на първия надземен етаж. Той е покрит с мозаечна настилка, която е напукана и на места разбита, а ръбовете ис тените й са обрушени и е видим бетонът отдолу. Това създава условия за проникване на атмосферни води в сутерена на сградата.

Канализацията в сутерена е в много лошо състояние, поради което е компрометирана армираната бетонна настилка и към основите на сградата проникват битово-отпадни води.

Стъпалата на към входната площадка (покрив на сутерена) на жилищния блок са необлицовани, бетонът им е изложен на атмосферни влияния и са започнали да се обрушват и компрометират.

Мерки за отстраняване: Репариране на компрометираното мозаечно покритие и стени на входната площадка (покрив на сутерена) на Жилищния блок, така че да са водонепропускливи. Репариране на тротоарните настилки около сградата и полагане на нови тротоарни или асфалтови настилки в участъците със зелени площи по периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост до основите на сградата. Възстановяване на бетонното покритие на стъпалата към входната площадка на блока и облицоването им с цел предпазване на бетона. Изпълнение на нова армирана бетонна настилка на пода на сутерена след ремонт на канализационната инсталация на сградата.

3.3. Междуетажни конструкции

В пода на етажните площадки на почти всички нива се констатират пукнатини в подовите мозаечни настилки, ситуирани точно пред последното стъпало, качващо се на етажа, и успоредни на него. Това е следствие от потънала надолу в кофража при бетониране горна армировка в зоната. В плочите, гледани от долните етажни нива са забелязани пукнатини по етажните площадки, които следва да бъдат репарирани, както и влага и мухъл в стълбищната клетка и апартаментите на последните етажи, дължащи се на течове от компрометираното покривно покритие. Установени са участъци с напукана и паднала мазилка по таваните на помещения и тераси. Освен това през терасите преминават водосточни тръби, които през зимния сезон замръзват и около тях се образуват ледени висулки, което допълнително допринася за разрушаването на таванските мазилки и бетонното покритие на плочите.

По данни на живущите последният етаж се наводнява при валежи, поради факта, че балконът на етажната площадка не е покрит с козирка и се пълни с вода. Самият балкон е обрасъл в растителност, а стените, парапетът и дограмата му са тежко засегнати от течове и атмосферните условия. Отводняването на всички общи балкони по етажните площадки не е осигурено, което е довело до компрометиране на парапетите и настилките им.

Констатирани са обрушвания по стъпалата в стълбищната клетка.

Забелязват се обрушвания на бетонното покритие на плочата на кота ±0.00 и на скрити греди, гледани от сутерена, в резултат на което са видими армировките им.

Мерки за отстраняване: Репариране на обрушените стъпала в стълбищната клетка с цел възстановяване на бетонното покритие на армировката им. Възстановяване на бетонното покритие на плочата и гредите на кота ±0.00, гледани от сутерена. Възстановяване на обрушените мазилки и бетонно покритие на всички тавански плочи над апартаменти и балкони. Изнасяне на водосточните тръби извън контура на междуетажните подови конструкции с цел прекратяване на негативните последици от постоянните цикли замръзване-размръзване, рушащи мазилката и бетонното покритие на балконските плочи, и замонолитване на оставените от тях отвори. Репариране на пукнатините по таваните на етажните площадки чрез замонолитването им с разтвор с подходящ състав. Монтиране на козирка над балкона на етажната площадка на последния етаж, за да се предотврати наводяването му при валежи. Разчистването на растителността от общите балкони по етажните площадки, цялостното им обновяване и осигуряване на подходящо отводняване.

3.4. Колони

Стоманобетонните колони на Жилищен блок №14 са в относително добро състояние. Не са установени недопустими повреди и деформации от действащите до настоящия момент постоянни и експлоатационни натоварвания. Структурата на бетона при оглед е добра за бетон на тази възраст. По повърхността някои колони са констатирани обрушвания на бетонните ръбове и локални напуквания на мазилката, някои от които са отстранени чрез измазване.

Мерки за осигуряване: Всички обрушени ръбове и напукани мазилки по стоманобетонните колони да се репарират с цел възстановяване на бетонното покритие на вложената армировка.

3.5. Стени

Вътрешните и външните стоманобетонни носещи стени са с дебелина 25см. Останалите фасадни стени са изградени от тухлени зидове с дебелина 25см. Вътрешните преградни стени са също тухлени зидове с дебелина 12см. Всички стени са двустранно измазани. От външната страна има положена топлоизолация на някои от апартаментите. По фасадите се забелязват множество участъци с напукана и липсваща мазилка, което оставя видими и изложени на атмосферни условия тухлените зидове и стоманобетонните стени.

По вътрешните стени са установени пукнатини по мазилките – в стълбищната клетка, вследствие компрометирани настилки в баните на някои апартаменти и отминали земетресения, и в помещения на последния етаж – вследствие компрометирано покривно покритие. Установени са еднотипни пукнатини по няколко от щурцовете над асансьорните врати, които се явяват като продължение на пукнатините по таваните на етажните площадки.

В сутерена са установени множество самоволно съборени от живущите преградни тухлени стени.

По вътрешната страна на повечето фасадни стени е установено наличие на влага и мухъл поради липсата на топлоизолация и компрометираните фасадни мазилки.

Парапетите на балконите са бетонни и почти всички са засегнати от течове, с обрушена и липсваща мазилка или видими бетонни повърхности.

В търговските обекти на първия етаж на северната фасада на сградата се забелязват течове по тавана и стените, които се дължат на компрометирана канализационна инсталация.

Цокълът на сградата е в лошо състояние, с обрушена и засегната от течове мазилка.

Мерки за отстраняване: Репариране на пукнатините по щурцовете над асансьорните врати и стените в стълбищната клетка чрез замонолитването им с разтвор с подходящ състав. Обличане на цялата сграда с външна топлоизолация с необходимата дебелина. Възстановяване на съборените преградни тухлени стени в сутерена. Репариране на компрометираните настилки и облицовки в баните и тоалетните до стълбищните клетки, с цел прекратяване на течовете, рушащи мазилката в стълбищните клетки и осигуряване от живущите на добро проветрение на самите бани. Подмяна на мазилката на всички балконски парапети. Цялостно репариране на цокълната облицовка. Цялостно вътрешно репариране (измазване и шпакловане, където е необходимо, и пребоядисване) на общите части на сградата.

3.6. Покривна конструкция

Плоският покрив на сградата е с класическа единична конструкция, която е в относително добро състояние. Не се наблюдават видими недопустими провисвания и деформации. Наличното покривно покритие – битумна хидроизолация, е подменено през 2014г. (по данни на живущите), но е изпълнена некачествено и не изпълнява функциите си, което е довело до течове в апартаментите и стълбищната клетка на последните етажи. Някои от воронките за отводняване на покривите не са защитени срещу навлизане на боклуци в тях, което създава предпоставка за запушването им и допринася за течовете. Ламаринената шапка на бордовете е корозирала и на места – разглобена. Самите бордове са тухлени, като мазилката им е напукана и обрушена. В ъглите на покрива тухлените бордовете са спукани вследствие на земетресението през 2012г.

Много от коминните тела са с липсваща мазилка и са започнали да се рушат. Също така не са защитени чрез шапка срещу навлизане на атмосферни води в тях.

Кулата на вертикалната комуникация е в лошо състояние – засегната е от течове, хидроизолацията й е компрометирана, забелязват се обрушени мазилки и бетонни покрития по тавана и стените й.

Отводняването на покрива е външно, като водосточните тръби се изливат директно върху прилежащите тротоарни и асфалтови настилки и зелени площи. Самите водосточни тръби са в незадоволително състояние и имат нужда от цялостна подмяна.

Липсва хидроизолация на козирката над входа на сградата, поради което страните й и цялата й долна повърхност са засегнати от течове и бетонът е започнал да се компрометира.

Мерки за отстраняване: Цялостна подмяна на покривната хидроизолация. Подмяна на ламаринената шапка, където е необходимо. Полагане на хидроизолационно покритие на козирката над входа на сградата и репариране на страничните и долната повърхности на самата козирка. Цялостна подмяна на водосточните тръби. Монтиране на шапки на комините и репариране на самите коминни тела. Премахване на компрометираната мазилка по тухлените покривни бордове, репариране на спуканите участъци от борда и полагане на нова мазилка. Цялостен ремонт на кулата на вертикалната комуникация. Изнасяне на водосточните тръби извън контура на междуетажните подови конструкции.

3.7. Контролни проверки за класа по якост на натиск на бетона

3.7.1. Постановка на безразрушителното определяне на вероятната якост на натиск на бетона

Вероятната якост на натиск на бетона е определена по безразрушителен метод, основаващ се на измерване на еластичния отскок чрез склерометър тип “Digi-Schmidt 2000“ съгласно изискванията на БДС EN 13791/НА „Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока”. Опитните точки за безразрушителното изпитване са избрани от достъпните зони, където повърхностният слой на бетона е максимално запазен и недефектирал. Изпитванията са извършени върху сухи и гладки повърхности. За всеки обследван участък е избрано поле с площ 100-150 ст2, като за всяко поле са нанесени минимум 10 удара (обикновено 12 удара по препоръка в инструкцията за експлоатация на склерометъра, като максималната и минимална стойност отпадат) и са измерени съответно толкова отскока. Средноаритметичната стойност на единичните резултати за измерените отскоци (Кт) е показател за повърхностната твърдост на бетона, за който е отчетена средна вероятна якост на натиск - цилиндрична (fт(10)cyl,is) и кубова (fт(10)cube,is) в момента на изпитване. Вероятната якост на натиск е получена след коригиране на средната вероятна якост на натиск с коефициент за съгласуване К=0,60.

3.7.2. Конкретна проверка за класа по якост на натиск на бетона

Проведени са безразрушителни изпитвания със склерометър “Digi-Schmidt 2000“ в 20 точки от стоманобетонната конструкция на сградата. В приложената документация относно безразрушителното изпитване, класът на бетона на стоманобетонната конструкция на сградата е определен като С16/20 (В20) за плочите и С8/10 (В10) са стените в сутерена.

3.8.Извършвани преустройства в конструкцията на сградата

Преустройства на конструктивни елементи в досегашния експлоатационен период на Жилищен блок №14 не са извършвани.

3.9.Водопроводна и канализационна инсталация

Обектът е жилищен блок с една секция, намира се в гр. Перник, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“, блок 14, с един вход отвън.

Блок 14 – на 14 надземни жилищни етажа, от които първият етаж е с 1 двустаен апартамент и 4 бр. търговски обекти, обособени в обема на блока, и сутерен (полуподземен етаж).

Основни ремонти до момента не са извършвани, а само частични козметични. В сутерена се намират 56 броя складови помещения (мазета), ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове, санитарни и помощни помещения, с липсващи врати и разбити преградни стени, неизползваеми поради значителни течове от канализационната система и дъждовни води, което е следствие от факта, че канализационния колектор за блока се намира на по-ниска кота от градската канализация, в която се включва. В сутерена е прекъснато ел. захранването.

ОПИСАНИЕ НА ВИК ИНСТАЛАЦИИТЕ

ВОДОСНАБДЯВАНЕ-външно захранване

Сградата е захранена с вода от прилежащата улица с един брой сградно водопроводно отклонение.  На отклонението е монтиран тротоарен спирателен кран. В сутерена е монтиран арматурно-водомерен възел състоящ се: СК, водомер, обратна клапа и спирателен кран с изпускател. Тръбната разводка в сутерена е изпълнена от поцинковани тръби с топлоизолация, а на вертикалните щрангове са предвидени СКИ. Вертикалните щрангове за студена вода са изградени в инсталационни шахти.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ - сградна инсталация

В сутерена е изградена хоризонтална разводка от поцинковани тръби, положени открито по тавана. Тръбите са укрепени на конзоли. Поцинкованите тръби са с нарушена топлоизолация. На места има течове. Вертикалните водопроводни клонове са изпълнени от поцинковани тръби без топлоизолация. Етажните разпределителни клонове са изпълнени от поцинковани тръби без топлоизолация.На отклоненията към вертикалните щрангове са монтирани спирателни кранове. Във всеки един от апартаментите има изградени водомерни възли за отчитане на индивидуалните консумации на вода.

Топлата вода за апартаментите е осигурена от ТЕЦ.

КАНАЛИЗАЦИЯ

КАНАЛИЗАЦИЯ - Сградни канализационни отклонения.

Отпадъчните води от сградата са заустени посредством сградно канализационно отклонение към канализацията по прилежащата улица.

КАНАЛИЗАЦИЯ – Сградна канализационна инсталация

В блока е предвидена гравитачна канализационна инсталация за отвеждане на битови и дъждовни води.

Етажната разпределителна мрежа е изпълнена от PVC тръби.

Вертикалните канализационни клонове и главната хоризонтална мрежа се предполага, че са изпълнени от каменинови тръби и PVC тръби. Ремонти са правени частично, като при възникнал проблем съответната увредена част е била заменяна с част от друг материал.

В сутерена се наблюдават значителни течове от канализационната система и дъждовни води. Поради това помещенията намиращи се там са неизползваеми.

КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО И ОБСЛЕДВАНЕТО:

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

От изграждането до момента водопроводната инсталация не е претърпяла промени. Сградната водопроводна разпределителна мрежа от поцинковани тръби е положена открито по тавана с нарушена  топлоизолация, като тръбите са укрепени на конзоли. С времето водопроводната инсталация от поцинковани тръби е корозирала, амортизирана на места с видими белези на течове от арматурите. Вертикалните водопроводни клонове не са подменяни. Водата в инсталацията е с променени качества, вследствие на вътрешна корозия по стените на водопровода.

Основни ремонти до момента не са извършвани, а само частични козметични.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Отпадните води се отвеждат към уличната канализационна мрежа посредством изградена събирателна мрежа. Отводняването на санитарните възли в сградата се осъществява посредством хоризонтални и вертикални канализационни клонове. Те отвеждат отпадъчните битови води от етажите в събирателни шахти в сутерена на сградата.

Поради спукани и разрушени канализационни тръби, запушени и разрушени шахти, намиращи се в сутерена, помещенията в него са неизползваеми.

Вертикалната и хоризонтална канализационна мрежа е със сериозни пропуски по етажите, а в сутерена връща от външната канализационна инсталация и същия се пълни с отходни води.

Това се дължи на факта, че  канализационния колектор за блока се намира на по-ниска кота от градската канализация, в която се включва.

Дъждовните води се отвеждат от впокрива посредством външни поцинковани водосточни тръби Ф110, които са в лошо състояние и имат нужда от подмяна.

ПОЖАРООПАСНОСТ

Външното водоснабдяване за пожарогасене е чрез съществуващ уличен ПХ70/80 на по–малко от 80 м от обекта. В сградата няма изградено изискващото се вътрешно водоснабдяване за пожарогасене по чл.193 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ

На звукоизолация от ударен шум подлежат водопроводните инсталации в сгради. Еталонната нормативна стойност е съгласно Наредба № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и правилата и нормите при изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството. В етапа на проектиране да се предвидят мерки за изолиране от шум, между апартаментите, съгласно настоящите норми за изолиране от въздушен и ударен шум в dB както и съобразено с Наредба №6/2006г. за ниво на шума. В обекта и около него няма източници на наднормен шум и вибрации, свързани с ВиК инсталациите.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЕКТА.

За постигане на нормативните изисквания и за привеждане на инсталациите във функционална пригодност е необходимо:

1. Подмяна на хоризонталната водопроводна инсталация в сутерена с полипропиленови тръби с диаметри провеждащи оразмерителните водни количества и изолирането ѝ с подходящи материал;

2. Подмяна на вертикалните водопроводни клонове с полипропиленови тръби с диаметри провеждащи оразмерителните водни количества;

3. За да се избегне подприщването на канализацията в сутерена е необходимо спешно да се изгради висяща канализация, която да отвежда отпадните води от етажите, като заустването се осъществи на кота, по-висока от котата на уличния канал.

4. Спешна проверка и подмяна на компроментираната канализация.

5. Подмяна на вертикалните канализационни клонове (ВКК) и водосточните тръби(ВТ).

6. За преустановяване течовете от покривната конструкция е необходим ремонт на хидроизолацията и подмяна на водосточните тръби.

3.10.Електрическа инсталация

Главно Електромерно табло, Разпределителни табла и захранващи линии

Относно осигуреност на електроснабдяването сградата е трета категория. ГЕТ (главните електромерни табла) на сградата е ситуирано на партерното ниво в отделно помещение. Измерването на консумираната ел. енергия от потребителите се осъществява от монофазни електромери за активна ел.енергия, двойнотарифни. За асансьорната уредба, абонатната станция, както и за осветление на общите помещения (мазета, стълбище, звънци, домофони) са предвидени отделени електромери. Превключването на тарифите се осъществява от ел. часовник. Таблото е в относително добро състояние, метално, за монтаж върху фундамент, със двойни заключващи врати. Всички електромери са подновени от Енергоразпределителното дружество с нови. Защитната апаратура  е стара (витлови предпазители), но във видимо добро състояние. Нагорелите прекъсвачи са подменени с нови (автоматични). Таблото отговаря на изискванията на Нормативната уредба за периода преди влизането в сила на новата Наредба за УЕУЕЛ. Системата на заземяване - TN-C.

За всеки апартамент е предвидено по едно апартаментно табло тип ТАП с витлови предпазители. По време на експлоатацията и вътрешни ремонти в апартаментите са монтирани различни по своето качество и показатели апартаментни табла. Таблата са захранени по радиална схема от ГЕТ, като захранващите кабели са изтеглени в общ силнотоков сноп в стълбищната клетка.

Осветителна инсталация

Осветителната инсталация е изпълнена с двупроводна линия, скрито под мазилка. Осветлението в отделните помещения е съобразено с функционалното предназначение и обзавеждането им. Осветеността е съобразена с изискванията на БДС1786-84г. В стаите и помощните помещения на апартаментите са предвидени осветителни тела тип „пендел” и „полилей”, окомплектовани с лампи нажежаема жичка. В сервизните помещения и балконите са предвидени противовлажни осв.тела. В стълбищните клетки са монтирани плафонери с невидима метална част, командвани с автомат за стълбищно осветление монтирани в ГЕТ и лихт - бутони. В мазетата и общите части са предвидени стенни осветителни тела с л.н.ж. По голямата част от осветителните тела в общите части са без предпазни капаци и решетки.

Силова инсталация - контакти

Силовата ел.инсталация в апратаментите е изпълнена с проводник тип ПВВМ положен в специално направен шлиц в пода. Инсталациите са изпълнени с двупроводни линии, съгласно изискванията на действащите в момента на строителството нормативи. Всички контакти са тип “панелен - шуко“ със занулена клема.

В част от апартаментите са предвидени ел.бойлери, захранени през бойлерни табла и монтирани извън помещенията.

Звънчево-домофонна инсталация

При всеки вход на сградата  е монтирано звънчево-домофонно табло ЗДТ със звънчеви бутони и домофонен говорител. Домофонната инсталация се захранва от сух захранващ блок 220V променлив ток (8V постоянен ток, монтиран в главно електромерно табло на входа). Инсталацията е изпълнена с проводници ПВ, изтеглени в бергманови тръби в общ слаботоков сноп в стълбищната клетка.

В момента на обследването ЗДТ е в недобро състояние – изпочупени и липсващи звънци, неработеща домофонна инсталация и неработеща автоматични брава. В по-голямата част от апартаментите са демонтирани домофонните слушалки.

Телефонна инсталация

Телефонната инсталация е изпълнена с телефонен кабел 2х0,5мм², изтеглени в  бергманови тръби в общ слаботоков сноп в стълбищната клетка и завършващи с телефонен контакт във всеки апартамент. На всеки етаж са монтирани контролни кутии контролни кутии, за отклоненията на слаботоковите линии към отделните апартаменти.

Мълнезащитна инсталация

По отношение на мълнезащитата обектът е с нормална пожароопасност - трета категория, група “Б”. За защита от преки попадения на мълнии, върху равната част покрива на сградата е положена мрежа от свободно лежащо бетонно желязо ф8мм. Спусъците към заземителите е изпълнено с бетонно желязо ф 10мм положено скрито. Контролните клемни кутии са монтирани на височина 1,50м от кота терен. В момента на обследването тази инсталация е в лошо състояние. Липсват парчета от мрежата по покрива, липсват част от контролните клемни кутии и част от токоотводите. Прекъсната е връзката със заземителната уредба.

Двигателна инсталация

Захранването на асансьорните табла е изпълнено с четирипроводна линия, положена в тръби, скрито под мазилка. Таблото управление на асансьорната уредба е комплексна доставка със съоръжението.

Захранването на абонатната станция е изпълнена с кабел тип СВТ, положен скрито в тръба. Захранването на съоръженията в абонатната станция е изпълнено с кабел тип СВТ, положен открито по скоби по стените.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КОМПЛЕКС ОТ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНОСТ, СЪГЛАСНО НОВИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Заземяване на електромерното табло с комплект заземители. Преходното съпротивление, измерено в контролните клеми, да не надвишава 10 ома. Обособяване на самостоятелна заземителна шина в електромерното табло. Изтегляне на нови захранващи линии (трипороводни или пет проводни) към апартаментните разпределителни табла, асансьорни табла, абонатна станция и т.н. Направа на заземителен контур 30/3мм в абонатната станция и свързване на съоръженията към нея. Набиване на комплект заземители. Подмяна на осветителните тела за стълбищно осветление с енергоспестяващи осветителни тела с вграден сензор „движение” и преработка на инсталацията за стълбищно осветление. Подмяна на осветителните тела в общите части на сутерена с енергоспестяващи и с предпазни решетки. Изцяло подмяна на звънчево-домофонната инсталация и монтаж на нови домофонни слушалки по апартаментите, монтаж на автоматична брава на входната врата с контрол на достъпа. Подмяна на телефонната инсталация с проводници тип FTP, изтеглени във съществуващите трасета. Изтегляне на ТV кабел до етажни монтажни кутии на кабелни оператори. Монтиране на усилватели за ТV сигнал на подходящи места в сутеренния етаж. Подмяна на мълнезащитна инсталация на покрива. Проверка на токоотводите и заземителните уредби и евентуално, замяната им с нови.

3.11.ОВ инсталация

Топлозахранването на жилищния блок става от градската топлофикационна мрежа. В сутерена на сградата в самостоятелно помещение е изградена абонатна станция, осигуряваща топлоносител в апартаментите по етажите. Разпределителната топлопроводна мрежа е монтирана под тавана на сутерена. Тя е от стоманени тръби, топлоизолирани. Топлоносителят достига до отделните апартаменти чрез вертикални щрангове от стоманен тръби.

Отоплението на отделните апартаменти е чрез радиатори – стоманени, чугунени, алуминиеви. В някои от апартаментите за отопление се използва електричество, в други - печки на дърва (камини).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

За постигане на нормативните параметри за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сградата и постигане на мин. клас „С“ на енергопотребление в нея е необходимо подмяна на дограмата и полагане на топлоизолация по външните й ограждащи елементи, така че коефициентите на топлопреминаване през външните плътни ограждащи елементи и дограмата да отговарят на изискванията на Наредба №7/2004 г., посл. изм. 2015 г. за Енергийна ефективност в сгради.

Необходима е цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация, която е стара, амортизирана и запушена от дългогодишна експлоатация.

Препоръчително е изграждане на соларна система за загряване на битовата гореща вода във всеки вход, която ще допринесе в сградата да бъде постигната енергийна ефективност съгласно нормативните изисквания и по-висока.

4.Основни изводи и заключение за състоянието на строежа

Съгласно НТПС-05/06 [6], за изготвяне на Технически паспорт на строеж, е необходимо в Конструктивното обследване да се даде оценка за техническото му състояние и сеизмичната му осигуреност.

4.1.Основни изводи и заключение за състоянието на строежа

При проучването на сеизмичните норми ПСЗР-64 [7], актуални при проектирането и построяването на сградата, е установено, че същата отговаря напълно на основните техни изисквания.

Следователно проектирането и строителството на Жилищен блок №14, гр. Перник е извършвано по правилата на актуалните към този момент сеизмични норми.

При направените контролни оразмерявания, може да се направи извод, че благодарение на простата си форма в план конструкцията на сградата отговаря на нормите за проектиране, валидни към момента на изграждането й. Сградата може да има положителна сеизмична оценка.

Сградата на Жилищен блок №14 отговаря на нормите за проектиране, действащи по време на въвеждането й в експлоатация. Носещата способност и коравината й, включително сеизмичната осигуреност, са в съответствие с изискванията на [4], [7] и [11]. Забелязани са пукнатини по стоманобетонни елементи по фасадата и в стълбищната клетка. Налични са обрушвания по стъпалата в стълбищната клетка, на бетонното покритие на плочата на кота ±0.00, гледана от сутерена, на тавански плочи над балкони, които следва да бъдат репарирани. Не са констатирани вероятни сляганията на земната основа. В досегашния експлоатационен период на конструкцията на сградата не са извършвани промени, свързани с нарушаване на проектната й носеща способност и коравина. Съгласно [7] при проектиране на сградата, не е осигурявана дуктилност на стоманобетонните елементи.

Въз основа на направените изводи „Жилищен блок №14 в гр. Перник, ул. „Св.Св.Кирил и Методий““ получава положителна административна оценка за сеизмичната си осигуреност, съгласно чл.6 (2) и (3) от [3].

Имайки предвид липсата на дуктилност, липсата на съвременно конструиране на армировката,  може да се препоръча за по-нататъшна нормосъобразна експлоатация на Жилищен блок №14, гр. Перник в условията на [2], [3] и [8] да се извърши укрепване на конструкцията чрез повишаване на коравината, носещата способност и дуктилността на голямо количество налични стоманобетонни елементи.

За целта е необходимо да бъде изготвен конструктивен работен проект, предхождан от разкриване и оглед на фундаменти, за по-точно решение относно фундирането при проектирането на реконструкцията.

4.2. Обследване по част „Пожарна безопасност“ на Жилищен блок №14 в гр. Перник, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“

Целта на обследването е установяване противопожарната осигуреност на строежа и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ, а именно:

1. Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

2. Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ:

І. КОНСТАТАЦИИ:

Функционално предназначение и обемно-планировъчни показатели:

1. Клас по функционална пожарна опасност на строежа, съгласно чл.8 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), табл.1 - класът по функционална пожарна опасност  на строежа е: за жилищните части - Ф1, подклас Ф1.3., а за сутерена – (складове – мазета) – Ф5, подклас Ф5.2.

2. Степен на огнеустойчивост на строежа, съгласно табл. 4 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), необходимата степен на ОУ е I (първа).

Строежът е от първа степен на огнеустойчивост.

3. По състоянието на архитектурно-строителната част.

Обектът е жилищен блок с една секция, намира се в гр. Перник, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“, блок 14, с един вход отвън:

Блок 14 – на 14 надземни жилищни етажа, от които първият етаж е с 1 двустаен апартамент и 4 бр. търговски обекти, обособени в обема на блока, отделени от останалите помещения с пожарозащитни стени и самостоятелни входове отвън, сутерен (полуподземен етаж), със застроена площ около 308,75м², РЗП 3694,62м², ЗО 11010м³ и височина 41,21м със сутерен на кота -2,70м, ЗП 308,75м², строен в периода 1969г.-1970г., с разрешение за строеж и акт 16 – не е предоставен. Основни ремонти до момента не са извършвани, а само частични козметични. В сутерена се намират 56 броя складови помещения (мазета), ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове, санитарни и помощни помещения, с липсващи врати и разбити преградни стени, неизползваеми поради значителни течове от канализационната система и дъждовни води, което е следствие от факта, че канализационния колектор за блока се намира на по-ниска кота от градската канализация, в която се включва. В сутерена е прекъснато ел. захранването. Първи етаж на кота +0,00м  –  1 двустаен апартамент, стълбищна клетка, обслужваща четиринадесетте надземни етажа и сутерена, 4 бр. търговски обекти със самостоятелни входове отвън.  Втори етаж на кота +2,90м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща тринадесетте надземни етажа. Трети етаж на кота +5,80м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща дванадесетте надземни етажа. Четвърти етаж на кота +8,70м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща единадесетте надземни етажа. Пети етаж на кота +11,60м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща десетте надземни етажа. Шести етаж на кота +14,50м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща деветте надземни етажа. Седми етаж на кота +17,40м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща осемте надземни етажа. Осми етаж на кота +20,30м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща седемте надземни етажа. Девети етаж на кота +23,20м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща шестте надземни етажа. Десети етаж на кота +26,10м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща петте надземни етажа. Единадесети етаж на кота +29,00м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща четирите надземни етажа. Дванадесети етаж на кота +31,90м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща трите надземни етажа. Тринадесети етаж на кота +34,80м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща двата надземни етажа. Четиринадесети етаж на кота +37,70м  – 4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща етажа.

В блока е налична една стълбищна клетка, естествено осветена, като входа от сутерена не е защитен срещу проникване на дим, топлина и токсични газове, посредством 3 последователни самозатварящи се врати с ОУ ЕI 60, като едната от тях може да е вратата на стълбището, съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). По етажите не е защитена с димоуплътнени самозатварящи се врати, съгласно Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

На входните стъпала към блока са монтирани релси за детски колички, които са неподходящи за хора в неравностойно поведение.

В блока са налични две асансьорни уредби, всяка от които за 4 до 6 души, които не достигат до сутерена на сградата, като към момента само едната функционира.

Конструкцията на жилищната сградата е изградена от монолитен стоманобетон, с монолитен (стоманобетонов) нулев цикъл от кота -2,70м до кота 0,00м. По-голямата част от ограждащите стени са от стоманобетон, вътрешните, неносещи са от тухлена зидария. Хоризонтални (подове и тавани) са стоманобетонни носещи елементи.

Откритите тераси по фасадите на жилищната сграда са приобщени към апартаментната площ чрез остъкляване, саниране и др.

Таблица за сравняване на действителните с нормативно изискващите се технически характеристики на основните строителни конструкции и елементи и минимален клас по реакция на огън на строителните продукти от които са изработени конструктивните елементи на строежа.

Целта на обследването е установяване противопожарната осигуреност на строежа и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ, а именно:

1. Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

2. Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ:

І. КОНСТАТАЦИИ:

Функционално предназначение и обемно-планировъчни показатели:

1. Клас по функционална пожарна опасност на строежа, съгласно чл.8 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), табл.1 - класът по функционална пожарна опасност  на строежа е: за жилищните части - Ф1, подклас Ф1.3., а за сутерена – (складове – мазета) – Ф5, подклас Ф5.2.

2. Степен на огнеустойчивост на строежа, съгласно табл. 4 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), необходимата степен на ОУ е I (първа).

Строежът е от първа степен на огнеустойчивост.

3. По състоянието на архитектурно-строителната част.

Обектът е жилищен блок с една секция, намира се в гр. Перник, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“, блок 14, с един вход отвън:

Блок 14 – на 14 надземни жилищни етажа, от които първият етаж е с 1 двустаен апартамент и 4 бр. търговски обекти, обособени в обема на блока, отделени от останалите помещения с пожарозащитни стени и самостоятелни входове отвън, сутерен (полуподземен етаж), със застроена площ около 418,71м², РЗП 5619,85м², ЗО 16854,83м³ и височина 39,20м със сутерен на кота -2,81м, ЗП 418,71м², строен в периода 1969г.-1970г., с разрешение за строеж и акт 16 – не е предоставен. Основни ремонти до момента не са извършвани, а само частични козметични. В сутерена се намират 56 броя складови помещения (мазета), ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове, санитарни и помощни помещения, с липсващи врати и разбити преградни стени, неизползваеми поради значителни течове от канализационната система и дъждовни води, което е следствие от факта, че канализационния колектор за блока се намира на по-ниска кота от градската канализация, в която се включва. В сутерена е прекъснато ел. захранването. Първи етаж на кота +0,00м  –  1 двустаен апартамент, стълбищна клетка, обслужваща четиринадесетте надземни етажа и сутерена, 4 бр. търговски обекти със самостоятелни входове отвън.  Втори етаж на кота +2,90м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща тринадесетте надземни етажа. Трети етаж на кота +5,80м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща дванадесетте надземни етажа. Четвърти етаж на кота +8,70м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща единадесетте надземни етажа. Пети етаж на кота +11,60м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща десетте надземни етажа. Шести етаж на кота +14,50м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща деветте надземни етажа. Седми етаж на кота +17,40м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща осемте надземни етажа. Осми етаж на кота +20,30м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща седемте надземни етажа. Девети етаж на кота +23,20м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща шестте надземни етажа. Десети етаж на кота +26,10м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща петте надземни етажа. Единадесети етаж на кота +29,00м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща четирите надземни етажа. Дванадесети етаж на кота +31,90м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща трите надземни етажа. Тринадесети етаж на кота +34,80м  –  4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща двата надземни етажа. Четиринадесети етаж на кота +37,70м  – 4 двустайни апартамента, стълбищна клетка, обслужваща етажа.

В блока е налична една стълбищна клетка, естествено осветена, като входа от сутерена не е защитен срещу проникване на дим, топлина и токсични газове, посредством 3 последователни самозатварящи се врати с ОУ ЕI 60, като едната от тях може да е вратата на стълбището, съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). По етажите не е защитена с димоуплътнени самозатварящи се врати, съгласно Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

На входните стъпала към блока са монтирани релси за детски колички, които са неподходящи за хора в неравностойно поведение.

В блока са налични две асансьорни уредби, всяка от които за 4 до 6 души, които не достигат до сутерена на сградата, като към момента само едната функционира.

Конструкцията на жилищната сградата е изградена от монолитен стоманобетон, с монолитен (стоманобетонов) нулев цикъл от кота -2,81м до кота 0,00м. По-голямата част от ограждащите стени са от стоманобетон, вътрешните, неносещи са от тухлена зидария. Хоризонтални (подове и тавани) са стоманобетонни носещи елементи.

Откритите тераси по фасадите на жилищната сграда са приобщени към апартаментната площ чрез остъкляване, саниране и др.

Таблица за сравняване на действителните с нормативно изискващите се технически характеристики на основните строителни конструкции и елементи и минимален клас по реакция на огън на строителните продукти от които са изработени конструктивните елементи на строежа.

| № | технически характерестики |  |  | нормативно изискване Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) | фактическо състояние | съответствие с нормативните изисквания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Граница на огнеустойчивост Външни и вътрешни носещи стени |  |  | REI 180 | REI 180 | Съответства |
| 3 |  | Граница на огнеустойчивост Стени отделящи пътища за евакуация | EI 60 |  | EI 60 | Съответства |
| 4 |  | Граница на огнеустойчивост Междуетажни преградни конструкции/плочи/ | REI 90 |  | REI 90 | Съответства |
| 5 |  | Граница на огнеустойчивост на покривната конструкция |  | REI 60 | REI 60 | Съответства |
| 6 |  | Минимален клас по реакция на огън на строителните продукти за конструктивните елементи |  | А1 | А1 | Съответства |
| 7 |  | Степен на огнеустойчивост на строежа |  | І степен | I степен | Съответства |
| 8 |  | Площ на пожарния сектор в надземните нива |  | чл.13(1), табл. 4 до 2200 кв.м. | 270 кв.м. | Съответства |

Изводи: - Границата на огнеустойчивост на конструктивните елементи и класа по реакция на огън на строителните продукти от които са изработени конструктивните елементи отнасят строежа към първа степен на огнеустойчивост.

Покривните конструкции са плоски стоманобетонни с върхово хидроизолационно покритие, частично компрометирано от атмосферните условия и без задължителния изолационен слой от керамзит (филц или друг подобен материал), което е довело до  течове на вода в апартаментите, вертикалните комуникации, стълбищната клетка и сутерена.

Степента на огнеустойчивост, етажността, застроената площ и класа на функционална пожарна опасност на строежа удоволетворяват изискванията на Таблица 3 и на Таблица 4 към чл.13(1) от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

4. По условията за своевременна и безпрепятствена евакуация и защита от въздействието на опасните фактори на пожара или аварията.

За евакуация от сградата на живущите в жилищната сграда с една секция е осигурен един брой евакуационен изход, водещ директно навън, отговарящ на изискванията на Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). При пожар е възможно стълбището да се задими и да стане неизползваемо за евакуация на живущите. Стълбището в сградата, обслужващо етажите, е отделено в стълбищна клетка посредством стени с ОУ, съгласно табл.3 без защита на входа на стълбището, чрез димоуплътнена самозатваряща се врата, както и не осигурено за възпрепятстване проникването на дим и топлина, както в стълбищната клетка, така и в асансьорните шахти, чрез създаване на повишено налягане в стълбището и асансьорните шахти на всеки етаж, съгласно чл.319(1),т.3 и т.5, чл.325(1),т.3 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Евакуацията се осъществява по коридори и фоайета към стълбищна клетка, обслужваща етажите. С оглед използването на покрива като авариен вариант (изход) за евакуация от сградата при пожар и за осъществяване на спасителни действия не е предвиден парапет с височина 1,40 м.

| № | технически характерестики | нормативно изискване | фактическо състояние | съответствие с нормативните изисквания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крайни евакуационни изходи | чл.37 чл.41- един | един | Съответства |
|  | отделяне стълбища | чл.47 –изисква се отделяне | Не е отделено | Не съответства |
|  | дължина на евакуационни пътища | чл.44 до 20 м. | до 20 м. | Съответства |
|  | Вътрешно противопожарно водоснабдяване | чл. 193(1),т.6,т.8 изисква се | Не е монтирано | Не съответства |

5. По състоянието на ВиК инсталациите:

Външното водоснабдяване за пожарогасене е чрез съществуващ уличен ПХ70/80 на по–малко от 80 м от обекта. В сградата няма изградено изискващото се вътрешно водоснабдяване за пожарогасене по чл.193 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Хоризонталните водопроводни щрангове са метални и не са подменяни от построяването на строежа. Водопроводната сградна инсталация е захранена от уличен водопровод.

В сутерена се наблюдават значителни течове от канализационната система и дъждовни води, което е следствие от факта, че канализационния колектор за блока се намира на по-ниска кота от градската канализация, в която се включва.

ВиК инсталацията не е претърпяла ремонти от построяването на блока.

6. По състоянието на отоплителните и вентилационни инсталации:  Сградата не е газоснабдена. Отоплението на отделните апартаменти е на ТЕЦ. В някои апартаменти има климатици.

7. По състоянието на електрическите уредби и ел. инсталации:

Захранването на жилищната сграда става от трафопост, намиращ се извън нея.

Главното разпределително табло на жилищния блок е ситуирано до входа – в стоманено табло. На всеки етаж има разпределителни фалтови табла, захранени от ГРТ по радиална схема.

Осветителната инсталация е скрита с проводник ПВВМ. Захранването е от метални етажни разпределителни табла в апартаментите. Осветителните тела не навсякъде (сутерена) са подбрани съобразно предназначението на помещението, с което са нарушени изискванията за IP защита, изискваща се от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Контактната инсталация е скрита с проводник ПВВА. Контактите са обикновени и усилени.

Захранването на консуматорите става от разпределителни етажни и местни табла.

Съществуващата електро инсталация е дву проводна, за контактите с общо предназначение.

По състоянието на противопожарната автоматика - в обекта няма изградена ПИИ и не се изисква. Съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) задействането на вентилаторите за повишаване на налягането и отдимяване се извършва ръчно от стълбището на всеки етаж, с предвидени ръчни пускови бутони.

8. По състоянието на пътищата за пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.

Осигурен е достъп до площадка  12,50/15 м. за разполагане на автомеханична стълба.

За противопожарни цели могат да бъдат използвани всички пътища обслужващи обекта които са с широчина най-малко 3,50 м. и с трайна настилка.

9. По създадена организация и спазване на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Обектът не е оборудван с нормативно изискващите се пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения съоръжения и инсталации, както и вътрешните противопожарни кранове не са оборудвани, съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Констатирани несъответствия с нормативните изисквания на Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.):

Входа от сутерена към стълбището не е защитен посредством 3 последователни самозатварящи се врати с ОУ ЕI 60, като едната от тях може да е вратата на стълбището, съгласно изискванията на чл.319(1),т.3 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Стълбището в сградата, обслужващо етажите е отделено в стълбищна клетка посредством стени с ОУ съгласно табл.3, но не защитено на входа от коридор и фоайе чрез димоуплътнена самозатваряща се врата, както и не осигурено за възпрепятстване проникването на дим и топлина, както в стълбищната клетка, така и в асансьорните шахти, чрез създаване на повишено налягане в стълбището и асансьорните шахти на всеки етаж, съгласно изискванията на чл.319(1),т.1 и чл.325(1),т.3 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

С оглед използването на покрива като авариен вариант (изход) за евакуация от сградата при пожар и за осъществяване на спасителни действия не е предвиден парапет с височина 1,40 м, съгласно чл.324, т.2.

В сградата няма изградено изискващото се вътрешно водоснабдяване за пожарогасене по чл.193 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Констатирани несъответствия с изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Складовите помещения в сутерена – мазета, обособени в сградата са с КФПО Ф5.2  и не са отделени от останалите помещения с КФПО Ф1-Ф4, съгласно чл.16 (1),т.1 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) и не са обозначени, съгласно  Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Не са обозначени със знаци съгласно Наредба РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, противопожарните съоръжения, евакуационните пътища и изходи, съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Оценка за състоянието на пожарната безопасност:

Сградата частично отговаря на противопожарните изисквания. Основните несъответствия са в неосигуряването на условия за успешна евакуация на живущите, осигуряване на вътрешно противопожарно водоснабдяване.

ІІ. ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ

за подобряване на противопожарната осигуреност  на строежа и привеждането му в съответствие с изискванията на Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите е необходимо да се извърши следното:

1. Отделяне на стълбищната клетка с врати, съответстващи на изискванията на  Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

2. Изграждане на вътрешно ПП водоснабдяване, съгласно чл.193(1),т.8 от  Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

3. Изграждане и създаване повишено налягане на стълбището и асансьорните шахти за възпрепятстване на дим и топлина в евакуационното стълбище, съгласно изискванията на Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

4. Да се оборудва сградата с необходимите ПП уреди за първоначално пожарогасене, съгласно с изискванията на Приложение 2 от Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

5. За преустановяване течовете от покривната конструкция е необходим ремонт на хидроизолацията. За преустановяване на течове и наводнения в сутерена от канализацията е необходим цялостен ремонт на същата. Да се възстанови ел.захранването в сутерена.

6. Ако се предвижда полагането на изолационни или други покрития върху външните фасади на строежа е разрешено използването на топлоизолационни продукти с класове по реакция на огън В,С, разделени на площи до 80м2, посредством ивици, и с най-външен слой от клас по реакция на огън не по-малък от А2, съгласно чл.330(1)(3) от Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

7. Освен изискванията на чл.14(13) от Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) трябва да се изпълни и едно от следните технически решения:

7.1. Над всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява ивица от топлоизолация с  клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, достигаща странично най-малко 30 cm извън ръбовете на отвора (фиг. 1);

Фиг. 1

7.2. Около всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява рамка от ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 и минимална широчина 20 cm, съгласно фиг. 1А;

Фиг. 1А

7.3. На всеки 2 етажа по периметъра на строежа се изпълнява хоризонтална ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, разположена на разстояние не повече от 50 cm от горния ръб на отворите, съгласно фиг. 1Б.

Фиг. 1Б

Ивиците се изпълняват от плътно положени продукти с минимална плътност 100 kg/m3, a прикрепващите им устройства се предвиждат от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2.

Основните препоръки съдържат в себе си отстраняване на констатираните конкретни нарушения на Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и  Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

4.3. Обследване по част „Хигиенно-санитарен контрол“ на Жилищен блок №14 в гр. Перник, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“

Обследването на сградата е извършено на следните етапи: а/ преглед на наличната документация; б/ оглед на сградата; в/ оценка, препоръки и заключение.

При прегледа на наличната документация се установи следното:

Към момента на обследването, няма предоставени протоколи от актуални измервания за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, извършени от лицензиран орган за контрол в сградата подлежаща на паспортизация. Възложителят не е предоставил разрешение за строеж и Акт № 16.

При огледа на сградата се установи следното:

Обектът е жилищен блок с една секция и самостоятелен вход отвън, намиращ се в гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 14. Блокът е построен е през периода 1969 – 1970 г. и е в непрекъсната експлоатация от около 46 години.

Сградата на жилищния блок е със следното разпределение: 14 надземни жилищни етажа със застроена площ 308,75 м2, РЗП 3694,62 м2 и височина 41,21 м със сутерен на кота -2,70 м. Основни ремонти до момента не са извършвани, а само частични козметични такива. В сутерена се намират 56 броя складови помещения (мазета), ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове.

Първи етаж, съответно на кота +0,00 м, се състои от 1 двустаен апартамент, една стълбищна клетка обслужваща четиринадесетте надземни етажа и сутерена, и 4 търговски обекта със самостоятелни входове отвън. Втори етаж, на кота +2,90 м – 4 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, обслужваща тринадесетте надземни етажа. Трети етаж, на кота +5,80 м – 4 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, обслужваща дванадесетте надземни етажа. Четвърти етаж, на кота +8,70 м – 4 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, обслужваща единадесетте надземни етажа. Пети етаж, на кота +11,60 м – 4 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, обслужваща десетте надземни етажа. Шести етаж, на кота +14,50 м – 4 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, обслужваща деветте надземни етажа. Седми етаж, на кота +17,40 м – 4 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, обслужваща осемте надземни етажа. Осми етаж, на кота +20,30 м – 4 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, обслужваща седемте надземни етажа. Девети етаж, на кота +23,20 м – 4 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, обслужваща шестте надземни етажа. Десети етаж, на кота +26,10 м – 4 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, обслужваща петте надземни етажа. Единадесети етаж, на кота +29,00 м – 4 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, обслужваща четирите надземни етажа. Дванадесети етаж, на кота +31,90 м – 4 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, обслужваща трите надземни етажа. Тринадесети етаж, на кота +34,80 м – 4 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, обслужваща двата надземни етажа. Четиринадесети етаж, на кота +37,70 м – 4 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, обслужваща етажа.

В блока са налични две асансьорни уредби, предвидени за обслужване на всички етажи без сутерена, от които към момента на обследването само едната е функционираща.

КОНСТАТАЦИИ

Конструкцията на жилищната сградата е монолитна, стоманобетонна; по-голямата част от ограждащите стени са от стоманобетон, а преградните вътрешни (неносещи) стени са от тухлена зидария. Хоризонтални – подове и тавани – са стоманобетонни носещи елементи. Откритите тераси по фасадите на жилищната сграда са приобщени към апартаментните площи.

Покривната конструкция е плоска стоманобетонна с върхово хидроизолационно покритие, частично компрометирано и без задължителния изолационен слой от керамзит (филц или друг подобен материал); вследствие на атмосферните влияния целостта му е нарушена, поради което има течове в апартаментите, вертикалните комуникации, стълбищната клетка и сутерена.

Поради това че канализационния колектор за блока се намира на по-ниска кота от градската канализация, в която се зауства, сутерена е наводнен от канализационни и дъждовни води. Част от помещенията в сутерена са с липсващи врати и разбити преградни стени. Водопроводната сградна инсталация е захранена от уличен водопровод; водопроводните щрангове са метални и не са подменяни от построяването на строежа. Сградата не е газоснабдена. Отоплението на отделните апартаменти е на ТЕЦ и климатици. Захранването на обекта става от трафопост, намиращ се извън нея, а главното разпределително табло на жилищния блок се намира в стоманено табло до входа. Електрозахранването в сутерена е изключено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ

След извършения оглед на сградата и запознаване с наличната документация на обект жилищен блок с една секция и самостоятелен вход отвън, намиращ се в гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 14, може да се каже следното:

1.	Необходим е основен ремонт на съответните водопроводни и канализационни инсталации, включително в сутерена, както и на покривната конструкция с цел прекратяване на замърсяването и течовете в сградата, и привеждането на същата в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания;

2.	Препоръчителна е подмяна на част от осветителните тела и/или добавяне на нови такива, с оглед подобряване на осветеността в общите части на сградата;

3.	Следва да се извършат измервания от лицензиран орган за контрол за съответствие с Наредба №6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. Бр.58/2006г.).

5. Предложения на мерки за конструктивни мероприятия и ремонтни работи на Жилищен блок №14 в гр. Перник, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“

Предлаганите конструктивни мероприятия и ремонтни работи са съобразени с характера, вида и причините за проявените повреди в сградите.

Задължителни мероприятия и ремонтни работи на Жилищен блок №14 в гр. Перник, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“

5.1. Заземяване на електромерното табло с комплект заземители. Преходното съпротивление, измерено в контролните клеми да не надвишава 10 ома. Обособяване на самостоятелна заземителна шина в електромерното табло. Набиване на комплект заземители. Подмяна на осветителните тела за стълбищно осветление с енергоспестяващи осветителни тела с вграден сензор „движение” и преработка на инсталацията за стълбищно осветление. Подмяна на осветителните тела в общите части на сутерена с енергоспестяващи и с предпазни решетки. Подмяна на мълнезащитна инсталация на покрива. Проверка на токоотводите и заземителните уредби и евентуално, замяната им с нови.

5.2. Репариране на компрометираното мозаечно покритие и стени на входната площадка (покрив на сутерена) на Жилищния блок, така че да са водонепропускливи. Изпълнение на нова армирана бетонна настилка на пода на сутерена след ремонт на канализационната инсталация на сградата.

5.3. Репариране на обрушените стъпала в стълбищната клетка с цел възстановяване на бетонното покритие на армировката им. Възстановяване на бетонното покритие на плочата и гредите на кота ±0.00, гледани от сутерена. Възстановяване на обрушените мазилки и бетонно покритие на всички тавански плочи над апартаменти и балкони. Репариране на пукнатините по таваните на етажните площадки чрез замонолитването им с разтвор с подходящ състав.

5.4. Изнасяне на водосточните тръби извън контура на междуетажните подови конструкции с цел прекратяване на негативните последици от постоянните цикли замръзване-размръзване, рушащи мазилката и бетонното покритие на балконските плочи, и замонолитване на оставените от тях отвори.

5.5. Монтиране на козирка над балкона на етажната площадка на последния етаж, за да се предотврати наводяването му при валежи. Разчистването на растителността от общите балкони по етажните площадки, цялостното им обновяване и осигуряване на подходящо отводняване.

5.6. Всички обрушени ръбове и напукани мазилки по стоманобетонните колони да се репарират с цел възстановяване на бетонното покритие на вложената армировка.

5.7. Репариране на пукнатините по щурцовете над асансьорните врати и стените в стълбищната клетка чрез замонолитването им с разтвор с подходящ състав. Възстановяване на съборените преградни тухлени стени в сутерена. Подмяна на мазилката на всички балконски парапети. Цялостно репариране на цокълната облицовка. Цялостно вътрешно репариране (измазване и шпакловане, където е необходимо, и пребоядисване) на общите части на сградата.

5.8. Цялостна подмяна на покривната хидроизолация. Подмяна на ламаринената шапка, където е необходимо. Полагане на хидроизолационно покритие на козирката над входа на сградата и репариране на страничните и долната повърхности на самата козирка. Цялостна подмяна на водосточните тръби. Монтиране на шапки на комините и репариране на самите коминни тела. Премахване на компрометираната мазилка по тухлените покривни бордове, репариране на спуканите участъци от борда и полагане на нова мазилка. Цялостен ремонт на кулата на вертикалната комуникация.

5.9. За постигане на нормативните параметри за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сградата и постигане на мин. клас „С“ на енергопотребление в нея е необходимо подмяна на дограмата и полагане на топлоизолация по външните й ограждащи елементи, така че коефициентите на топлопреминаване през външните плътни ограждащи елементи и дограмата да отговарят на изискванията на Наредба №7/2004 г., посл. изм. 2015 г. за Енергийна ефективност в сгради.

5.10. Отделяне на стълбищната клетка с врати, съответстващи на изискванията на Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Изграждане на вътрешно ПП водоснабдяване, съгласно чл.193(1),т.8 от Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Изграждане и създаване повишено налягане на стълбището и асансьорните шахти за възпрепятстване на дим и топлина в евакуационното стълбище, съгласно изискванията на Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Ако се предвижда полагането на изолационни или други покрития върху външните фасади на строежа е разрешено използването на топлоизолационни продукти с класове по реакция на огън В,С, разделени на площи до 80м2, посредством ивици, и с най-външен слой от клас по реакция на огън не по-малък от А2, съгласно чл.330(1)(3) от Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

5.11. За да се избегне подприщването на канализацията в сутерена е необходимо спешно да се изгради висяща канализация, която да отвежда отпадните води от етажите, като заустването се осъществи на кота, по-висока от котата на уличния канал. Спешна проверка и подмяна на компроментираната канализация.

Препоръчителни мероприятия и ремонтни работи на Жилищен блок №14 в гр. Перник, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“

5.12. Репариране на компрометираните настилки и облицовки в баните и тоалетните до стълбищните клетки, с цел прекратяване на течовете, рушащи мазилката в стълбищните клетки и осигуряване от живущите на добро проветрение на самите бани.

5.13.Репариране на тротоарните настилки около сградата и полагане на нови тротоарни или асфалтови настилки в участъците със зелени площи по периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост до основите на сградата. Възстановяване на бетонното покритие на стъпалата към входната площадка на блока и облицоването им с цел предпазване на бетона.

5.14. Цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация, която е стара, амортизирана и запушена от дългогодишна експлоатация. Препоръчително е изграждане на соларна система за загряване на битовата гореща вода във всеки вход, която ще допринесе в сградата да бъде постигната енергийна ефективност съгласно нормативните изисквания и по-висока.

5.15. Изтегляне на нови захранващи линии (трипороводни или пет проводни) към апартаментните разпределителни табла, асансьорни табла, абонатна станция и т.н. Направа на заземителен контур 30/3мм в абонатната станция и свързване на съоръженията към нея. Изцяло подмяна на звънчево-домофонната инсталация и монтаж на нови домофонни слушалки по апартаментите, монтаж на автоматична брава на входната врата с контрол на достъпа. Подмяна на телефонната инсталация с проводници тип FTP, изтеглени във съществуващите трасета. Изтегляне на ТV кабел до етажни монтажни кутии на кабелни оператори. Монтиране на усилватели за ТV сигнал на подходящи места в сутеренния етаж.

5.16. Подмяна на хоризонталната водопроводна инсталация в сутерена с полипропиленови тръби с диаметри провеждащи оразмерителните водни количества и изолирането ѝ с подходящи материал. Подмяна на вертикалните водопроводни клонове с полипропиленови тръби с диаметри провеждащи оразмерителните водни количества. Подмяна на вертикалните канализационни клонове (ВКК).

5.17. Ако се вземе решение за укрепване на Жилищен блок №14 е необходимо да се разкрият основите и да се приведат във вид, удовлетворяващ поемането и предаването на товарите към земната основа, след разработване на конструктивен работен проект за целта.

Изпълнението на препоръчаните ремонтни работи да се извърши по инвестиционно проектно решение с количествена сметка за СМР.

6.Заключение

В резултат на проведеното Обследване за установяване на техническите характеристики и оценка на състоянието на сградата на „Жилищен блок №14 в гр. Перник, ул. „Св.Св.Кирил и Методий““, същата получава положителна оценка за сеизмична си осигуреност, съгласно чл.6 (2) и (3) от НПССЗР-02/12 [3].

Приложения:

Приложение №1: Заснемане на сградата

Приложение №2: Резултати от установяване на якостта на натиск на бетона по безразрушителен метод.

Използвана литература:

[1]	Закон за устройство на територията (ЗУТ);

[2] Наредба №3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и

за въздействията върху тях, 2005 г. (НОППКСВ-03/05);

[3] Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони,

2012г. (НПССЗР-02/12);

[4] Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1988 г., с изменения и

допълнения, 2008г. (НПБСК-88);

[5] Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, 2003г. (ННВС-01/03);

[6] Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите, 2006г. (НТПС-05/06);

[7] Правилник за строителство в земетръсни райони, 1964г. с изменения и допълнения 1972г. и 1977г. (ПСЗР-64);

[8] История на българските норми за сеизмично изследване на конструкциите и преход към

конструктивна система Еврокодове, Н.Игнатиев, П.Сотиров, 2012г.

[9] БДС EN 1998-1:2006 Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия, Част 1:

Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради (ЕС8-1);

[10] Наредба № Iз-1971/2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на

безопастност при пожар, 2009г. (НСТПНОБП-09)

[11] Натоварване на сгради и съоръжения.Правилник за проектиране, 1964г. с изменения и допълнения, 1967г. и 1970г. (НССПП-64)

[12] Изчисляване на строителните конструкции и земната основа - основни положения за проектиране, 1964г. (ИСКЗООПП-64)

[13] Технологически указания за изпълнение на ЕПЖС, 1974г.

[14] Правилник   за   проектиране   на   бетонни   и   стоманобетонни   конструкции, 1957г.;

[15]  Указания за проектиране и строителство на сградни противорадиационни укрития, 1976г.

Специалисти, изготвили доклада:

| 1. | част “Архитектура” | арх. Тодорка Вълева Вълева | …………………………………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | част “Конструкции” | инж. Кънчо Стойков Паскалев | …………………………………. |
| 3. | част “Електро” | инж. Ваня Георгиева Туртанска | …………………………………. |
| 4. | част “ВиК” | инж. Стефанка Наумова Иванова | …………………………………. |
| 5. | част „ОВ” | инж. Искра Димитрова Канева | …………………………………. |
| 6. | част “Хигиенно-санитарен контрол” | д-р Марияна Георгиева Грънчарова | …………………………………. |
| 7. | част “Пожарна и Аварийна Безопасност” | инж. Ангел Милчов Ангелов | …………………………………. |

Управител на

“Мултиплекс Инженеринг” ЕООД: ………………………………….
                                                                       						  (инж. Кънчо Паскалев)