**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на котел за пелети за отопление на Почивна станция с. Рударци, Община Перник“.**

от .................................................................................................................................................

*(пълно наименование на участника)*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка приемаме да изпълним поръчката в съответствие с вашите изисквания и условия, както следва:

1. Направените предложения и поети задължения в настоящата оферта са валидни за срок до ……….2018 г.

2**.** Срокът за доставка е ....…………………. календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

3. Гаранционният срок на предлаганата машина е ........./................................/ месеца без ограничение на моточасовете, считано от датата на предаването на същият.

Условия на гаранционното обслужване: ..................................................................................

*(Участникът следва да опише условията на гаранционното обслужване, включително обхвата на предлаганата от него пълна техническа гаранция.).*

4. Гаранцията на вложените части и гаранцията на сервизния труд е ........./................................/ месеца.

5. Срокове за отстраняване на появили се отклонения в гаранция и извън гаранция:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*Участникът следва да предложи срок за отстраняване на повредата, но не по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни при получена рекламация относно възникване на гаранционно събитие, в който на свой риск и за своя сметка да извърши ремонт и/или да замени дефектните части, възли или агрегати с нови.*

**6.** Предлагам следната **техническа оферта** в съответствие с техническата спецификация на Възложителя:

Доставка на котел на пелети , който да осигурява нужните топлинни товари за нуждите на отоплителните инсталации /ВОИ/ – и инсталациите за подгряване на вода за битови нужди /БГВ/, а именно:

Мощност : 80кW- 100к W

Топла вода : 2 бойлера по 500 литра или 3 по 300 литра.

1.1 Съществуващо положение : Почивна станция с.Рударци е въведена в експлоатация 1967г. Сградата е със застроена площ 502м2 и отопляем обем 3706 м3. Разположена е на три /3/ етажа , без сутерен. На партера са ситуирани: ресторант, кухня, складове, голяма зала към ресторанта, фоайе и сервизни помещения. На първия етаж са разположени административни помещения и стаи за почиващи. На втория етаж са разположени спомагателни помещения и стаи за почиващи. В котелната централа е монтиран водогреен котел с топлинна мощност 153кW, оборудван с нафтова горелка. Поради неравномерното обитаване на сградата , през отоплителният сезон котелът рядко се използва. Липсва датчик за регулиране по външна температура. В котелното помещение е монтиран затворен разширителен съд Р=1.0МРа.

Необходимо е инсталиране на нов пиролизен водогреен котел на твърдо гориво – дървесни частици и / или пелети за отопление и топла вода. Предвижда се реконструкция на котелната инсталация и въвеждане на автоматично управление в зависимост от външната температура. Необходимо е новият котел да е снабден с дигитален контролер , който позволява прецизна настройка на горивния процес, в зависимост от моментната потребност на топлина. За добрата работа на котела е необходимо ремонт и топлоизолация на комина. Необходимо е осигуряване на автоматично регулиране на постъпващия в пелетната горелка въздух и лесно почистване на остатъчната пепел. За осигуряване на запас от гориво е необходимо отделянето на склад за пелети. Същите да се доставят опаковани в чували. Складът трябва да е в непосредствена близост до котелното и отделен със стена от пожароустойчив гипсокартон.

1.2 Монтажа на доставения котел на пелети с включени всички необходими тръби, фитинги, вентили, кранове и др.

1.3 Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд и предпазен вентил по налягане.

1.4 Демонтаж, доставка и монтаж на спирателни кранове и арматура. При необходимост - преустройство на колекторните разпределители със съответната кранова арматура и помпени агрегати по отоплителните щрангове и тръбна разводка към бойлерите.

1.5 Настройка, пускане и тестова работа в рамките на 72 часа.

1.6 За приемане на извършената работа, изпълнителят следва да предостави гаранционна карта и необходимите документи, удостоверяващи безопасността и сигурността на системата по време на експлоатация.

2. Технически изисквания:

Котелът трябва да се монтира от специализирани монтажници.

Преди свързването на котела към отоплителната инсталация, същата следва да се промие. В котелното помещение трябва да бъде осигурено достатъчно количество пресен въздух, необходим за горенето. Задължително трябва да се спазват наклоните за монтаж на горелката и шнека. Монтажа на горелката трябва да се извърши от специализиран техник.

Доставката и монтажа на новото оборудване в котелното помещение да бъде придружено с необходимата гаранционна карта, да се придружават от документ /сертификат, удостоверение за качество/.

Влаганите материали да бъдат придружени с декларация за съответствие с указание за прилагане на български език, съставени от производителя или от негов упълномощен представител.

Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда .Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба 2 от 22.05.2004г.на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.

Изпълнителят се задължава да направи всичко необходимо по време на ремонта и монтажа на съоръженията да не допусне повреда или разруши инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, като нанесените щети са за негова сметка.

3.Място на изпълнение: Почивна станция с.Рударци, Община Перник

7. Документи придружаващи стоката:

………………………………………

/- Инструкция за експлоатация – на български език;

- Сервизна книжка – на български език и др./

Дата.........................2018 г. **С уважение: ………………**

(име, длъжност, подпис и печат)