**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**Обособена позиция 2: “ Подмяна на 4 бр. абонатни станции за ДГ“ Чуден свят“, кв. Мошино, гр. Перник“.**

от .................................................................................................................................................

*(пълно наименование на участника)*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка приемаме да изпълним поръчката в съответствие с вашите изисквания и условия, както следва:

1. Направените предложения и поети задължения в настоящата оферта са валидни за срок до ………..2018 г.

2**.** Срокът за доставка е ....…………………. календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

3. Гаранционният срок на предлаганата машина е ........./................................/ месеца без ограничение на моточасовете, считано от датата на предаването на същият.

Условия на гаранционното обслужване: ..................................................................................

*(Участникът следва да опише условията на гаранционното обслужване, включително обхвата на предлаганата от него пълна техническа гаранция.).*

4. Гаранцията на вложените части и гаранцията на сервизния труд е ........./................................/ месеца.

5. Срокове за отстраняване на появили се отклонения в гаранция и извън гаранция:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*Участникът следва да предложи срок за отстраняване на повредата, но не по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни при получена рекламация относно възникване на гаранционно събитие, в който на свой риск и за своя сметка да извърши ремонт и/или да замени дефектните части, възли или агрегати с нови.*

**6.** Предлагам следната **техническа оферта** в съответствие с техническата спецификация на Възложителя:

1.1 Демонтаж на съществуваща АС/ 4 бр./, изнасяне извън помещението на демонтираните съоръжения на посочено от Възложителя място.

1.2 Доставка на АС/4бр./, която да осигурява нужните топлинни товари за нуждите на отоплителните инсталации /ВОИ– и инсталациите за подгряване на вода за битови нужди /БГВ/, а именно:

- ОДЗ №4 –Административно – кухненски блок

Отопление 65910к кал/ч

БГВ -5000 к кал/ч

-ОДЗ№4 Детска ясла

Отопление 133700 к кал/ч

БГВ 42500 к кал/ч

-ОДЗ№4 Малка сграда

Отопление 173450 к кал/ч

БГВ 50880 к кал/ч

-ОДЗ №4 Голяма сграда

Отопление 173450 к кал/ч

БГВ 50880 к кал/ч

АС , които ще бъдат доставени и монтирани трябва да отговарят на основни технически изисквания към АС с топлоносител гореща вода за гр.Перник.

1.3.Съществуващо положение: Сградите на детското заведение са построени 1979г.Абонатните станции са разположени в сутерена, като достъпа до тях е през външни метални врати .Съществуващите АС в четирите сгради са в много лошо състояние. Затова е необходимо тяхната подмяна с нови автоматизирани за отопление и БГВ. При извършеното обследване на четирите сгради е установено, че не се осигуряват изискваните санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт. Средната поддържана температура за отделните сгради е от 14 до 18°С. Специфичния разход на енергия е по-висок от референтния специфичен разход. Всичките четири АС са стари и амортизирани и автоматизацията им не функционира.

1.4 Монтажа на доставените АС с включени всички необходими тръби, фитинги, вентили, кранове и др. / за 4бр.АС/.Монтажа на новите АС и свързване към мрежата на „Топлофикация Перник“АД. АС да е окомплектована с помпа със степенно регулиране на оборотите, пластинчат топлообменник с изолация, сферични вентили, филтър- утайник и УV филтър, съгласно изискванията на „Топлофикация Перник“АД.. Секция БГВ да се изпълни с тръби и фитинги от полипропилен.

1.5 Доставка и монтаж на разширителен съд съобразен с доставените АС / за 4бр.АС/

1.6 Демонтаж, доставка и монтаж на спирателни кранове на колектори/ за 4бр.АС/

1.7 Настройка, пускане и тестова работа в рамките на 72 часа/ за 4бр.АС/

1.8 За приемане на извършената работа, изпълнителят следва да предостави гаранционна карта / за четирите АС/ и необходимите документи, удостоверяващи безопасността и сигурността на системата по време на експлоатация.

2.Технически изисквания:

Абонатните станции трябва да се монтират от специализирани монтажници.

Преди свързването на АС към отоплителната инсталация, същата следва да се промие.

Доставката и монтажа на новото оборудване в АС/ за всяка сграда/ да бъде придружено с необходимата гаранционна карта, да се придружават от документ /сертификат, удостоверение за качество/.

Влаганите материали да бъдат придружени с декларация за съответствие с указание за прилагане на български език, съставени от производителя или от негов упълномощен представител.

Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда . Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба 2 от 22.05.2004г.на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.

Изпълнителят се задължава да направи всичко необходимо по време на ремонта и монтажа на съоръженията да не допусне повреда или разруши инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, като нанесените щети са за негова сметка.

7. Документи придружаващи стоката:

…………………………………………….

/- Инструкция за експлоатация – на български език;

- Сервизна книжка – на български език. и др. /

Дата.........................2018 г. **С уважение: ………………**

(име, длъжност, подпис и печат)