## О Б Щ И Н А   П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;

тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

І.  Основание и цел на разработката

Основание на настоящото възлагане, е необходимостта  съществуващата помпена станция за с.Дивотино, която  се намира   в сграда на МИНИ ПЕРНИК АД в ликвидация, да бъде изместена.

Целта на заданието е изготвяне на технически проект за изместване на помпената станция  за селото на  терен-публична общинска собственост, разположен на разклона за мах.Бреске.

Предвижда се изграждане на помпена станция,захранването й ще стане от довеждащия водопровод, стоманени тръби ф 159 мм ,преминаващ източно на около 15м , от определения терен.

Проектът следва да се разработи съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на МРРБ.

ІІ.Съществуващо положение

Село Дивотино е едно от най-големите населени места в Община Перник. Водоснабдяването е решено от вътрешната водопроводна мрежа на гр.Перник ,с довеждащ водопровод от РVC тръби ф 160 мм и стоманени ф 159 мм.Помпената станция с която се осигурява подаването на питейна вода е разположена в стара сграда на МИНИ ПЕРНИК АД. В помпената станция работят помпи WILO, C5211, LOWARA 22SV и резервна помпа 7МТ 32Х5.

ІІІ.изходни данни и насоки на техническото решение

Изходни данни:

-помпената станция да се разположи в терен-публична общинска собственост,разположен на разклона за мах.Бреске. кт 750 м

-ел.захранването ще се осъществи от намиращ се в непосредствена  близост трафопост

-в помпената станция да се предвидят две групи помпи/работна с Q=11л/сек  и резервна с капацитет Q =11 л/сек ,едната група да тласка водно количество към съществуващият резервоар в с.Дивотино.За напорен водопровод ще се използва съществуващият водопровод РЕФ160/1,0  до резервоара.

-кота хр.тр.резервоар 840,00

-втората група помпи/работна и резервна/ да тласка необходимото водно количество в мрежата на с.Дивотино.За целта да се предвиди подмяна на съществуващият водопровод от новопроектираната ПС до Шадов мост/ около 1000 м / АЦ тръби ф 60 мм, с РЕ Ф110/1,0 мм. По трасето на напорния водопровод, да се предвиди подмяна/превключване/ на водопроводните отклонения с ТСК. За втората група помпи да се предвиди честотен регулатор.

Очаквана работна мощност до 50-55 Кw.

Постоянно население на с.Дивотино - около 2000  жители.

Забележка:	При  поискване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще  предостави допълнителна информация, с която разполага.

- Основни изисквания:

Да се спази Наредба №:2 /2005 година ,за проектиране ,изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

- Новопроектираният външен водопровод да се предвиди за изпълнение от съвременни материали.

- Поради липса на геология в района, да се приемат сходни параметри на  изпълнени обекти в района

- Обем и съдържание на проекта:

- Проектът да се разработи във фаза „Технически проект

в следните части:

- Архитектурна

- Конструктивна

- В и К технологична

- Ел.и КИПП автоматика

- Геодезия

- Организация на движението

- КСС за обекта

Прогнозна стойност:  15 000  лв. (Петнадесет хиляди лв)  без ДДС или 18 000 лв. (Осемнадесет хиляди) с ДДС.

Минимални изисквания към проектантския екип:

- Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ.  Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

- Участникът трябва да има опит в  изпълнение на проектиране с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата: Опит в изпълнение и съгласуване на проекти във фаза-„идеен/технически/работен на обект/обекти за водоснабдяване, в това число и упражняване на авторски надзор

Участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен проектантски екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания:

- Проектант част „Архитектурна“, притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност или еквивалентна съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП

- Проектант част „Конструктивна“, притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност или еквивалентна съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП

- Проектант част „Водоснабдяване и канализация“, висше образование, с образователно-квалификационна степен магистър или еквивалент, специалност“Водоснабдяване и канализация“ или еквивалент,притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност или еквивалентна съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП

- Проектант част „Ел. и КИИП автоматика“, притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност или еквивалентна съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП

- Проектант част „Геодезия“, притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност или еквивалентна съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП

- Проектант част „Организация на движението“, притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност или еквивалентна съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП

Важно !! Един експерт може да съвместява две или повече от горепосочените дейности/позиции, ако притежава валидна проектанстка правоспособност за конкретната проектна част и всички необходими документи, съгласно действащото законодателство.

- Проектът трябва да се изработи в 4 екземпляра  на хартиен носител,а също и на електронен носител(текстовите материали да бъдат записани в *.doc и/или *.xls формат, а графичните – в *.dwg и/или *.cad формат).

Всички  въпроси и промени , възникнали в процеса на проектирането и неуточнени в настоящето задание  да се уточняват  с Възложителя.