## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Обект:	Обновяване на Общински комплекс „Дворец на културата”,

гр. Перник - ЕТАП 1, във връзка с «Инвестиционна програма за климата», финансирана от Национален доверителен фонд

Фаза:	ТП

Част: В и К

- ОБЩО

Настоящият инвестиционен проект е разработен на основата на:

- Доклад от Обследване за енергийна ефективност на ОБЩИНСКИ КОМПЛЕКС ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА, гр. Перник през 2016 г от Технически Университет – София,

- Технически паспорт на строеж: Общински комплекс „Дворец на културата”, гр. Перник, находящ се в: гр. Перник, ПИ с идентификатор 55871.505.545 по КККР и част от УПИ I, кв. 1, по регулационния план на гр. Перник от 2016г.

- Оглед на място на съществуващите В и К инсталации

- Изходни данни от В и К Перник

- Съгласуване с Възложителя на предвидените мерки за обновяване на сградата по част В и К във връзка с мерките за повишаване на енергийната ефективност на обекта, а имено мерки свързани с ремонта на покрива.

При проектиране са взети пред вид следните нормативни документи:

1.Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни

водопроводни и канализационни инсталации

2. Наредба № РД-02-20-8/17.05.13 г.  за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи.

- ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ

- Проектът по част В и К за Етап 1 е свързан с мерките за повишаване на енергийната ефективност на обекта, а имено мерки свързани с ремонта на покрива .

  - В проекта се предвижда подмяна на всички улуци

- –   предвидено е на улуците да се монтира мрежа против листа.

- водосточните казанчета ще бъдат защитени с шапка за водосточно казанче.

- 1.2	Освен това се подменят и всички водосточни тръби, от които има течове, причиняващи повреди по фасадата.

- Отвеждането на дъждовните води от покрива се запазва с външни водосточни тръби, които се изливат по терена. Броят на водосточните тръби и техният диаметър се запазват.

Оразмеряване на външните водосточни тръби

Q=r.A.C = 0,03186 .2260=72,00 л/с

A/покрив/-отводнявана покривна площ в м2

Вертикална тръба Ф 100 със степен на напълване f=0,33 провежда водно количество Qт=10,7 > 4.8 л/с Т.е. съществуващите 15 броя ВТ със съответния диаметър ще бъдат достатъчни за нормалното овеждане на водите от покрива.

- 1.3 Отвеждане на водите от терасата

- За терасата, която се отводнява с воронки ще се вземат специални мерки в местата,където воронката пресича топлоизолацията с цел предотвратяване на топлинните загуби.Воронките ще се подменят с воронки, показани на чертежите.

- Водите от терасата ще се отведат с вътрешни водосточни тръби от усилено РVС със специална топлоизолация и ще бъдат скрити в мазилката.

- От там водите ще се отведат с хоризонтална висяща канализация, която ще зауства в съществуващата хоризонтална канализация на обекта от Ф 150 кам. тръби. Като в участъка, в който се разкрие хоризонталната канализация ~ 1,00 м същата ще се подмени с усилено РVС тръби Ф 160.

Оразмеряване на вътрешните водосточни тръби от воронките от терасата.

Q=r.A.C = 0,03186 .92=2,93 л/с

A/покрив/-отводнявана площ от терасата в м2

Тръба Ф 110 РVС с Н/D =0,7 провежда Qт=8,31 л/с с  I=2% и V=1,31 м/с.

Тръба Ф 150 кам.тр. с Н/D =0,7 провежда Qт=12,84 л/с с  I=1% и V=0,97 м/с. Т.е. отпадното водно количество от терасата е минимално и същото ще може да се проведе от съществуващата хоризонтална канализация.

- III. За обекта е изготвена количествена сметка.

- ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ:

- / арх.М. Йоцова /

ПРОЕКТАНТ:

/ инж. М. Владимирова/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/ Община Перник /

- София 01.2017 год.