"В&В ПРОЕКТ" ООД

София, ул. Капитан Андреев №22-24, Тел/факс: +359 2 9630001, e-mail: vivproekt@abv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:  Обновяване на Общински комплекс „Дворец на

културата”, гр. Перник във връзка с «Инвестиционна

програма за климата» финансирана от Национален

доверителен фонд

ЧАСТ ТОВК – ЕТАП 1

- I ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

Настоящото техническо предложение е изготвено въз основа на договор сключен с Община Перник за изготвяне на инвестиционен проект за обновяване на Общински комплекс „Дворец на културата”, гр. Перник, във връзка с „Инвестиционна програма за климата”, финансирана от Национален доверителен фонд.

- След направения оглед на съществуващите инсталации в сградата и запознаване с изготвения Доклад от обследването за  енергийна ефективност на сградата и предлаганите в него мерки за подобряване на енергийната ефективност се предвижда:

- За изпълнение на предлаганите мерки от група „В“ – Енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на ограждащите конструкции и елементи

- -Мярка за енергоспестяване  „В1“ – Топлинно изолиране на

- външните стени – Външните стени са изпълнени от плътна тухла и стоманобетонови пояси и колони измазани от вън и вътре с варопясъчна мазилка. Външните стени, в участъците където няма декоративни елементи да се топлоизолират отвън с полиуретан 3см. с коефициент на топлопроводност λ<от0.028W/mK. Топлоизолацията да се монтира с  иновативна, безразрушителна технология. Материалите използвани при нея са съобразени с изискванията за опазване на околната среда и икономия на енергия в сградите.  Тази технология позволява да се вземат точни размери от място, като се отчитат и неравностите по мазилката. Технологията позволява със специална машина полиуретановите пана да се произвеждат на място с необходимите размери. Материялът за паната е полиуретан с експлоатационен коефициент на топлопроводност < от 0.028W/mK.

- Топлоизолационните пана се защитават със стъклофибърен тапет.

- Тази технология позволява топлоизолацията да бъде положена и около всички архитектурни орнаменти, което ще доведе и до тяхното запазване.

- Топлоизолационните пана се монтират само чрез лепене, без перфорация на стената. Лепенето на топлоизолационните пана да се извърши с полимерно, бързосъхнещо  лепило с адхезия от 2kg/sm2. Върху панела, когато са готови всички фасади, се полага чрез лепене  микрофибърен тапет имитиращ мазилка. Върху тапета се полага фасадна боя с цвят съгласно архитектурния проект.

- Всички участъци от фасадите подлежащи на топлоизолация ще бъдат отразени на фасадите в част Архитектурна на проекта.

- В част Архитектура на проекта ще се покажат участъците които са изпълнени  от Стена тип „1“,  „2“, „5“ и „6“ съгласно означението им в Доклада от обследване  за енергийната ефективност на сградата.

- Изпълнението на тази мярка ще доведе до намаляване обобщения коефициент на топлопреминаване през плътните оградни елементи и до намаляване на топлинните загуби през тях.

- Преди доставката и полагането на предлаганата топлоизолация да се представи сертификат и мостра за проверка на енергийните и показателите от лицензирана лаборатория.

- -Мярка за енергоспестяване  „В2“ – Подмяна на прозорци, врати и други прозрачни ограждащи елементи. – Съществуващата дограма масово е дървена двукатна. На отделни помещения има монтирана метална дограма. Външните врати са плътни дървени.

- Състоянието на съществуващата дограма е лошо. Предвижда се подмяна на всички прозорци с нови с дървена рамка и стъклопакет / с едно обикновенно стъкло и едно нискоемисионно стъкло/ с коефициент на топлопроводност U<1.4W/m2K.

- Външните врати да се подменят с нови, дървени, плътни с коефициент на топлопроводност U<2.0W/m2K.

- Препоръчително е демонтажът на старата дограма и монтажа на новата да се извърши от вътрешната страна на помещенията с цел запазване максимално фасадата на сградата по която има архитектурни елементи. Последователността на демонтажа и монтажа е описано в част Архитектурна.

- Преди доставката на дограмата да се представи сертификат с енергийните характеристики на последната.

- -Мярка за енергоспестяване  „В3“ – Топлинно изолиране на покрив –

- Покривната констукция е дървена. Състоянието и е лошо. Има изгнили греди, на места липсва хидроизолация, отводняването е лошо, няма топлоизолация.

- На много места  на третия и  втория етажи има течове.

- Покривите са скатни с въздушно пространство.

- За изпълнението на мярката се предвижда цялостен ремонт на покривната конструкция. Полагане на топлоизолация от твърда минерална вата 10см. с  коефициент на топлопроводност < от λ - 0.041W/mK. Топлоизолацията да се положи по ската, между ребрата на дървената конструкция, под дъсчената обшивка и да се затвори с 2 пласта гипсокартон. В част архитектурна е приложен архитектурно-конструктивен детайл за изпълнение на покрива.

- Преди доставката и полагането на предлаганата топлоизолация да се представи сертификат и мостра за проверка на енергийните и показателите от лицензирана лаборатория.

- При изпълнението на Мерките за енергоспестяване от „В1 до В3“  да бъдат спазени изискванията на Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда на влагане на строителни продукти в строежите на РБ/обн. в ДВ бр. 51/2015г/ задължително условие за изпълнение за осигуряване на основното искване към строежите е характеристиките на строителните продукти да съответстват на българските национални изисквания  по отношение на тяхното предназначение.

- Енергоспестяващи мерки от група „С“

- Подгрупа -Енергийно ефективни вентилационни системи

- Мярка „С1“- Проектиране на високоефективна вентилационна система в библиотека,  читалня, канцелария, книгохранилище на к. +6.20 и книгохранилище на к. -2.25

- Към момента в третираните помещения не се осигурява пресен въздух./Пресният въздух се осигурява неорганизирано, чрез отваряеми прозорци/

- Отоплението е осигурено от изградената отоплителна инсталация. Охлаждане през летния сезон няма.

- Библиотека на к.+1.20/+0.45/ - Към момента в помещението на библиотеката не се осигурява пресен въздух. /Пресният въздух се осигурява неорганизирано, чрез отваряеми прозорци в помещението/

- Съгласно изготвения доклад от обследването за енергийна ефективност на сградата е посочено, че постоянно пребиваващи хора са 20 човека и необходимия пресен въздух, който трябва да се осигури в залата на библиотеката е  по 40m3/h.човек.

- Необходимото общо количество пресен въздух подавано в помещението  е 800m3/h

- Пресният въздух се обработва/фиртрира, загрява през зимата/охлажда през лятото /  в Рекуперативен термопомпен блок MAX.E.mini 1   с Дебит 1000m3/h; Qот.-10.6KW.; Qхл.-6.70KW.;Нсв.-230Pa.; Nинст.-3.4KW/220V. Последният е с двустепенна рекуперация, с вграден термопомпен агрегат и система за управление.

- Първа степен–пасивна рекуперация-пластинчат  рекуператор „въздух-въздух“, втората степен – активна рекуперация – вградена термопомпа „въздух-въздух“.

- Термопомпеният блок ще се монтира в пом. 35/обслужващо помещение/ разположено до библиотеката, с външна северна стена и външна врата.

- Пресният въздух  се засмуква от Северната фасада, от к.+3.80/над вратата /

- обработва се/филтрира, загрява/охлажда/в термопомпения блок, след което се подава в помещението на библиотеката по ос. М /по външната източна стена има прозорци и между тях и гредите по тавана разстоянието е минимално/

- Отработеният въздух се засмуква посредством въздухоразпределителни решетки, въздуховод от поцинкована ламарина по ос 23/ разположен по вътрешната стена/ и след рекуперативния блок се извежда по северната фасада над покрива.

- Чрез вентилационната система не се покриват топлинни загуби/притоци, а само се обработва /загрява/охлажда/ необходимото количество пресен въздух.

- Отоплението през зимата  е осигурено от изградената отоплителна инсталация. Охлаждане през летния сезон не се предвижда.

- Читалня, Канцелария и Книгохранилище на к. +6.20 –

- Към момента в канцеларията, читалнята и книгохранилището не се осигурява пресен въздух. /Пресният въздух се осигурява неорганизирано, чрез отваряеми прозорци в отделните помещения/

- Съгласно изготвения доклад от обследването за енергийна ефективност на сградата е посочено, че постоянно пребиваващи  хора в читалнята са 10 човека, в канцеларията 2-ма човека, а в книгохранилището няма постоянно пребиваващи хора.  Необходимото количество пресен въздух, който трябва да се осигури е по  40m3/h.човек

- Общото количество въздух за тази група помещения е: Читалня - 400m3/h.

- Канцелария 80m3/h.и в книгохранилището - 260m3/h.-Общо 740m3/h.

- Пресният въздух се обработва/фиртрира, загрява през зимата/охлажда през лятото / в  Рекуперативен термопомпен блок MAX.E.mini 1  с Дебит 1000m3/h; Qот.-10.6KW.; Qхл.-6.70KW.;Нсв.-230Pa.; Nинст.-3.4KW/220V. Последният е с двустепенна рекуперация, с вграден термопомпен агрегат и система за управление.

- Първа степен–пасивна рекуперация-пластинчат  рекуператор „въздух-въздух“, втората степен – активна рекуперация – вградена термопомпа „въздух-въздух“.

- Термопомпеният блок ще се монтира в пом.29. /Книгохранилище на

- к.+6.20/ с външни северна  и източна стени.

- Пресният въздух се засмуква от Северната фасада, от к.+10.45,  обработва

- се/филтрира, загрява/охлажда/в термопомпения блок, след което се подава в помещенията на книгохранилището, канцеларията и читалнята. Нагнетателните въздуховоди и въздухоразпределителни решетки ще се разположат над прозорците по източната вътрешна  стена.

- Отработеният въздух се засмуква посредством въздухоразпределителни

- решетки,  въздуховод от поцинкована ламарина и след рекуперативния блок се

- извежда по северната фасада над покрива до кота минимум +12.50м.

- Чрез вентилационната система не се покриват топлинни загуби/притоци, а

- само се обработва /загрява/охлажда/ необходимото количество пресен въздух.

- Отоплението през зимата  е осигурено от изградената отоплителна инсталация. Охлаждане през летния сезон не се предвижда.

- Книгохранилище на к. -2.25 – Към момента в книгохранилището няма изградена принудителна вентилацонна инсталация.

- Съгласно изготвения доклад от обследването за енергийна ефективност на

- сградата е посочено, че  в помещенията няма постоянно пребиваване на хора. Необходимото количество пресен въздух, което трябва да се подаде е 1245m3/h, което осигурява еднократен въздухообмен в помещението.

- Пресният въздух се обработва/филтрира, загрява през зимата/охлажда през лятото /  в Рекуперативен термопомпен блок MAX.E.mini 1  с Дебит 1400m3/h; Qот.-18.2KW.; Qхл.-8.70KW.;Нсв.-230Pa.; Nинст.-5.4KW/220V. Последният е с двустепенна рекуперация, с вграден термопомпен агрегат и система за управление.

- Първа степен–пасивна рекуперация-пластинчат  рекуператор „въздух-въздух“, втората степен – активна рекуперация – вградена термопомпа „въздух-въздух“.

- Термопомпеният блок да се монтира в пом.3/Обслужващо помещение/.

- Пресният въздух  се засмуква от Северната фасада, от мин. к.+2.50, обработва се/филтрира, загрява/охлажда/ в термопомпения блок, след което се подава в помещенията.

- Отработеният въздух се засмуква посредством въздухоразпределителни решетки, въздуховод от поцинкована ламарина и след рекуперативния блок се извежда по северната фасада над покрива .

- Чрез вентилационната система не се покриват топлинни загуби/притоци, а само се обработва /загрява/охлажда/ необходимото количество пресен въздух, за осигуряване на еднократен въздухообмен.

- Отоплението през зимата  е осигурено от изградената отоплителна инсталация. Охлаждане през летния сезон не се предвижда.

- Мярка „С2“- Проектиране на високоефективна вентилационна система в заседателната зала на к. +1.20

- Към момента в заседателната зала не се осигурява принудително пресен въздух. /Пресният въздух се осигурява неорганизирано, чрез отваряеми прозорци в залата/

- Чрез вентилационната система не се покриват топлинни загуби/притоци, а само се обработва /филтрира,загрява/охлажда/ необходимото количество пресен въздух.

- Отоплението през зимата  е осигурено от изградената отоплителна инсталация. Охлаждане през летния сезон не се предвижда.

- Предвижда се изграждането на вентилационна система, чрез която в залата да се подава 3600m3/h. пресен въздух предварително обработен/филтриран, затоплен/охладен/

- Обработката на пресният въздух се извърши във Въздухообработваща централа, за вътрешен монтаж, тип MAXE3-03, с Дебит 3600m3/h; Qот.-49.1KW.; Nинст.-435KW/380V.; Qхл.-28.00KW.; Nинст.-6.24KW/380V.  Последната е с двустепенна рекуперация.

- Първа степен–сорбционен ротационен регенератор, а втора степен – изпарител/кондензатор на вградената термопомпа „въздух-въздух“

- Въздухообработващата централа да се монтира на к.-2.25 в помещение 50/обслужващо помещение между оси 15-16 и Н-Р / намиращо се под заседателната зала.

- За театъра има изградена климатична инсталация. Въздуховодите за пресен  и отработен въздух минават през помещението в което се предвижда монтажа на Въздухообработващата централа.

- Режимът на работа на театъра и заседателната зала се разминават по време. За осигуряване на необходимото количество пресен въздух и отвеждане на отработения въздух  за новопроектираната вентилационна система се предвижда включване към съответните съществуващи  въздуховоди обслужващи климатичната инсталация на театъра. На мястото на включването да се поставят клапи за постоянен дебит.

- Нагнетателните въздуховоди и въздухоразпределителни решетки в заседателната зала да се разположат открито по стената с входните врати/по ос Н /, а смукателните – от двете страни на сцената, да слязат до под тавана на сутерена и след обединението си да се включат към Въздухообработващата централа.

- След централата отработения въздух се извежда над покрива на сградата посредством съществуващия въздуховод за отработен въздух от инсталацията обслужваща помещенията на театъра.

- Въздуховодите разположени по тавана на сутерена да се топлоизолират с

- негорима топлоизолация и обшивка от алуминиево фолио.

- Чрез вентилационната система не се покриват топлинни загуби/притоци, а само се обработва /загрява/охлажда/ необходимото количество пресен въздух.

- Отоплението през зимата  е осигурено от изградената отоплителна инсталация. Охлаждане през летния сезон не се предвижда.

- Мярка „С3“-Възстановяване на възможностите за осигуряване на топлина в залата на театъра и сцената от съществуващите агрегати, работещи в термопомпен режим. – За залата на театъра и сцената е изградено въздушно отопление/охлаждане.

- За изпълнение на предлаганите мерки в изготвения доклад от обследването за енергийна ефективност на сградата е необходимо възстановяваване на работата на съществуващите агрегати в термопомпен режим.  Необходимо е настройка на контролера, управляващ топлоподаването и възстановяване на управлението на топлинните процеси.

- За изпълнението на тази мярка не е необходимо проектантска намеса и не се третират мерките за изпълнението им в  разработеното Техническо предложение.

- Мярка „С4“ – Обновяване на отоплителната инсталация и Абонатна станция 1 – Сградата е с изградена и функционираща водно-помпена отоплителна инсталация. Топлозахранването е централно от ТЕЦ, чрез собствена Абонатна станция разположена в специално за целта помещение на к. -2.25.

- Отоплителната инсталация е с долно разпределение, лъчева схема. Вертикалните щрангове са монтирани в ниши в зидовете и са недостъпни. Отоплителните тела са чугунени радиатори.

- Абонатна станция 1 – Абонатната станция е изградена по индиректна схема в която са включени независимо един от друг отоплителен кръг и кръг за Битово горещо водоснабдяване. Абонатната станция е оборудвана с 2 бр. топлообменници/по един за всеки от кръговете/, спирателна и контролна арматура, измервателни уреди и уреди за автоматично регулиране, циркулационна помпа на отоплителния кръг, водоразпределител и водосъбирател, хоризонтална и вертикална тръбна разводка, топлоизолация по тръби и колектори.

- Топлообменниците и разширителните съдове монтирани в абонатната станция са в добро състояние и могат да изпълняват своето предназначение.

- Топлообменникът за отопление е монтиран през 2002г. по време на рехабилитация на абонатните станции в обществени сгради извършена от „Топлофикация Перник“АД и е с мощност 1.4MW.

- Останалите елементи са в лошо състояние, с разкъсана, а в по-голямата си част липсваща топлоизолация, усилена повърхностна корозия. За подобряване работата на абонатната станция  се предвиждат следните мерки:

- -Почистване на помещението от ненужни вещи и използването му само по предназнечение.

- -Монтиране на метална, заключваща се врата с топлоизолация на

- помещението съгласно изисквания на Наредба  N Iз-1971 за строително –технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- - Ограничаване достъпа в помещението.

- -Демонтаж на съществуващите водоразпределител и водосъбирател

- включително и арматурата към тях.

- -Доставка и монтаж на нови водоразпределител и водосъбирател

- окомплектовани с необходимата арматура,  изолирани с негорима топлоизолация и защитена с алуминиево фолио.

- -На всеки от новите клонове да се предвиди монтаж на нови циркулационни помпи с честотно регулиране на оборотите.

- -Подмяна на тръбната разводка в абонатната станция.

- -Изолиране на всички тръби в абонатната станция с негорима топлоизолация.

- Меренето на топлинната енергия се извършва от топломер на Топлофикация-Перник“ АД монтиран на връщащия тръбопровод в абонатната станция, между регулатора за диференциално налягане и възвратния клапан.

- Отоплителна инсталация- Мярка С4 предвижда основно обновяване на отоплителната инсталация, която да съответства на новите топлинни товари след като бъдат изпълнени мерките за Енергоспестяване „В1“, „В2“ и „В3“

- Отоплителната инсталация е изградена преди повече от 50г. и до този момент не е извършван никакъв ремонт. Инсталацията е с долно разпределение, лъчева схема. Разпределителната тръбна мрежа е монтирана открито по тавана на сутерена к. -2.25. Състоянието на тръбната мрежа е лошо.

- Вертикалните клонове са изпълнени скрит монтаж в ниши в зидовете, няма достъп до тях, поради което не може да се установи тяхното състояние, с цел  профилактика и ремонт в случай на нужда.

- Хоризонталната тръбна мрежа е изпълнена от 7 клона за отопление,  обслужващи отделни части от сградата и 2 клона за вентилация, които в момента не се използват и са затапени.

- Отоплителните тела са чугунени радиатори със строителна височина от 300 до 900мм. монтирани по схемата „горе-долу“. Нямат монтирани регулиращи вентили и топлинната им мощност не може да бъде регулирана.

- Повечето от радиаторите са монтирани открито в ниши. На част от радиаторите по помещенията има монтирани декоративни дървени решетки.

- Пред отоплителните тела във фоайетата са монтирани плътни каменни пана.

- Културният дом в момента функционира при различни условия–режим и предназначение- от времето на изграждането на отоплителната инсталация. При съвременните условия на ползване на сградата,  отоплителната инсталация не позволява оптимизиране на разходите за отопление в отделните зони на сградата в зависимост от експлоатационния режим на отделните помещения и потребностите на потребителите. /пример- ресторанта с прилежащите помещения разположени на к. +1.20,  работи по един режим , а помещенията разположени на  к. +6.20-кабинети по друг. В момента всички  са включени към общи вертикални клонове и работят заедно/

- За изпълнение на Мярка „С4“ е необходимо цялостно обновяване на отоплителната инсталация.

- За целта  Възложителя да определи:

- -зоните с еднакъв  режим на обитаване-временно или постоянно.

- -зоните за които е целесъобразно създаване на възможност за отчитане на консумираната топлинна енергия.

- -степента на реконструкция на отоплителната инсталация

- -запазват ли се каменните пана пред радиаторите във фоайетата  и дървените решетки по помещенията.

- -при реконструкцията на отоплителната инсталация на театъра и прилежащите към него помещения, част от обслужващите помещения са останали без отопление. Трябва ли да се третират в настоящия проект при положение, че всички помещения обслужващи  театъра са топлозахранени от Абонатна станция 2.

- -на база на представените архтектурни чертежи, възложителя да определи предназначението на всички помещения  “обслужващи“ и „складове“, за да се   прецени кои от тях трябва да се отопляват.

- Мярка „С4“ може да бъде изпълнена по два начина – с подмяна и без подмяна на вертикалните щрангове. Кой от двата вариянта да се приеме при изготвяне на проекта е решение на Възложителя със задание до проектантите.

- Ако се премине към вариянта с подмяна на вертикалните щрангове – то старите, които са изпълнени от черна газова  и стоманени тръби  се прекъсват и не се демонтират. Новите вертикални щрангове ще се предвидят от полипропиленови тръби и се присъединяват към хоризонталната тръбна мрежа, която и при двата вариянта трябва да се подмени.

- Отоплителните тела ще бъдат оразмерени съгласно новите топлинни загуби след изпълнението на мерки „В1“, „В2“ и „В3“. Последните  да се окомплектоват с терморегулиращи вентили на подаващата линия и секретни – на връщащата.

- На всеки от новите вертикални клонове да се предвидят щранг регулиращи вентили.

- Към изпълнение на мярка С4 да се пристъпи след като бъдат изпълнени мерки „В1“, „В2“ и „В3“.

- При изпълнението на предвидените енергоспестяващи мерки не се  компрометира  конструкцията на сградата.

- При разработването на отоплителната инсталация на следващия етап всички коефициенти на топлопреминаване през плътни оградни елементи, през прозорци и врати и през покрива ще бъдат съобразени със съответния обобщен коефициент на топлопреминаване заложен в изготвения Доклад от  обследването на енергийната ефективност за сградата.

- Проектант:.................................

- /инж. Добринка Пискюлева/

С  Ъ  Д   Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е

1.Челен лист                                                                                                стр.      1

2.Удостоверение за проектантска правоспособност 2017                           стр.      1

3.Застраховка                                                                                               стр.      1

4.Обяснителна записка                                                                                 стр.     8

5. Количествена сметка                                                                                стр.     4

6.Чертежи                                                                                                       бр.     9

1. Разпределение  к.+0.45 – Вентилационна инсталация Библиотека - V1

2. Разпределение  к.+6-20 – Вентилационна инсталация Читалняь Канцелария и

книгохранилище на к. +6.20 - V2

3.Разпределение  сутерен  к.-2.25 -Вентилационна инсталация книгохранилище

на к.-2.25 –V3

4. Разпределение сутерен к.-2.25–Вентилационна инсталация Заседателна зала

V4 - Машинно помещение

5. Разпределение  к.+1.20 – Вентилационна инсталация Заседателна зала V4

6. Вентилационна инсталация Библиотека – V1 - Схема

7. Вентилационна инсталация  Читалня, Библиотека и Книгохранилище на

к. +6.20 – V2 - Схема

8. Вентилационна инсталация  Книгохранилище на к.-2.25 – V3 - Схема

9. Вентилационна инсталация  Заседателна зала – V4 - Схема

ПРОЕКТАНТ: инж. ДОБРИНКА ХРИСТОВА ПИСКЮЛЕВА

ДИПЛ.СУ № 807797 -30.10.1969 г. ВМЕИ; РЕГ.№ 01899

СОФИЯ,

ЯНУАРИ 2017 г.