РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Техническа спецификация

за Обособена позиция № 1 „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за котелни инсталации и съоръжения”

Услугата включва извършване на абонаментно техническо обслужване и поддръжка на инсталациите за отопление - котли за отопление в сградите собственост на община Перник /радиатори, тръбни връзки, както и котелните съоръжения, вкл. софтуера и електрониката на управлението им /в част ”топлинно-механично оборудване”/ и осигуряване на резервни части и консумативи за тях.

Изпълнителят трябва да извърши предварителен външен и вътрешен преглед на котелните съоръжения и краен /преди изтичане на договора/ външен и вътрешен преглед на отоплителната система, резултатите от които да бъдат отразени в протоколи и представени на Възложителя.

В комисията участва и представител на Възложителя.

Изпълнителят трябва да осигури безопасна експлоатация, прегледи, обслужване и ремонт на котелните инсталации, съгласно нормативните изисквания на Наредбата за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на  съоръжения под налягане от 07 юли 2008г.

Описание на обектите, подлежащи на обслужване

| № | Обект | Описание на обекта | Местонахождение на обекта |
| --- | --- | --- | --- |

Видове дейности за котелни съоръжения:

1. да води и съхранява необходимата документация и осигури безопасна експлоатация, прегледи, обслужване и ремонт на котелните инсталации съгласно нормативните изисквания залегнали в Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на котли ниска налягане.

2. да извършва  след приключване на отоплителния сезон дейности за привеждане на инсталациите в готовност за съответния режим на работа.

3. при необходимост: ремонт/подмяна на тръбни връзки по отоплителни системи: демонтаж и монтаж на котел: смяна на нефункцониращи контактори, релета, прекъсвачи и термостати: проверка на разширителни съдове: подмяна на дефектирали шибъри и сферични кранове: подмяна на неработещи монометри  и др.

4. да бъде осигурена възможност за постоянен контакт с отговорник за дейността, който при нужда да реагира своевременно, както и да контролира всички изброени основни позиции по време на ремонт:

4.1 Направа на хидравлична проба за плътност и якост на отоплителната инсталация.

4.2 Направа на топла проба след ремонт.

4.3 Ремонтни дейности по инсталациите.

4.4 Поддръжка на инсталациите – профилактики и подготовка за отоплителните сезони.

4.5 Профилактика на котли – изчистване: ревизия до 60 kW и над 60 Kw.

4.6 Изпълнение на поръчката след възлагане – в срок до 3 работни дни.

При изготвяне на индивидуални оферти за ремонт на котли и части от системата се допуска включване на допълнителни дейности, необходими за изпълнение.

Ремонтните дейности да се извършат в съответствие с разпоредбите на Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия и Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването.

След ремонтните дейности да се направи окончателното приемане на изпълнението, да се извърши настройка, пускане на абонатната станция и да се проведат 72- часови изпитания от страна на Изпълнителя, за да се удостовери, че абонатна станция функционира правилно в съответствие с технологичните и нормативни изисквания.

С подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на изпълнението, Изпълнителят гарантира качествено и законосъобразно изпълнение на възложената работа и нормално функциониране на абонатната станция, като от датата на подписването тече гаранционният срок на ремонта.

Изпълнителят извършва услугата със свой персонал и техника, при спазване на условията и изискванията посочени в настоящата спецификация.

При ремонтните дейности, Изпълнителят трябва да осигури надлежна защита на съоръженията на Възложителя от нанасяне на щети.

След приключване на работа, съответния обект трябва да бъде почистен в срок от 24 часа.

В резултат от изпълнението на дейностите трябва:

1. Да се гарантира изпълнение на всички ремонтни работи за осигуряване на функционалното състояние на уредбите и инсталациите, съгласно изискванията за безопасна експлоатация на технически надзор.

2. Специалистите за аварийно отстраняване на възникнали повреди следва да се изпратят в срок от 2 /два/ часа след уведомяването за повредата или  съгласно упоменатия в заявката срок /без оглед на празничен или почивен ден/. При тежки зимни климатични условия, отзоваването за отстраняване на авария е при първа възможност.

3. Гаранционната отговорност по отношение на извършените ремонти не може да бъде по-малко от 12 /дванадесет/ месеца. При възникване на аварии в гаранционния срок, същите се отстраняват за сметка на Изпълнителя.

5. Гаранционният срок на доставени нови и произведени от утвърден производител ремонтни части следва да бъде съгласно определената гаранция от производителя.

Услугата обхваща абонаментно поддържане - профилактика, техническо обслужване, тестване и в случай на необходимост ремонт и др. на водогрейни котли:

Профилактика на комбиниран котел на дърва цепеници,пелети и въглища за отопление Технически данни: - максимална отоплителна мощност от 50 kW до 800 kW - работно налягане 0,35МРа - температура на топлоносителя 80/60 o С - К.П.Д. до 80 % - извод към комина ф230 Комплект с - табло за управление и автоматика - система против замръзване - вентилатор за димни газове

Доставка и монтаж на разширителен съд мембранен с обем 150 л.

Доставка и монтаж на циркулационна помпа за отоплителната инсталация: ”in line” монтаж с честотно регулиране Необходим дебит 5,45 м 3 /ч, Необходим напор 40 кРа, Напрежение 400 V

Доставка и монтаж на автоматична група за пълнене на инсталацията 1/2 "

Доставка и монтаж на предпазен вентил ½”

Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил Ду50; Ру0,6, за максимален дебит 5,45м 3 /ч

Доставка и монтаж на шибър сферичен Ду50; Ру0,6

Доставка и монтаж на възвратен клапан Ду50; Ру0,6

Доставка и монтаж на филтър воден Ду50; Ру0,6

Доставка и монтаж на щранг шибър с дренаж Ду20; Ру0,6

Доставка и монтаж на щранг шибър с дренаж Ду15; Ру0,6

Доставка и монтаж на термоманометър до 1000С и до 0,6 Мрa

Доставка и монтаж на фукс от неръждаема стомана ф230

Доставка и монтаж на коляно 90° от неръждаема стомана за фукс ф230

Техническа спецификация

за Обособена позиция № 2 „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатични съоръжения”

Услугата включва извършване на абонаментно техническо обслужване и поддръжка на инсталациите за отопление и охлаждане – вентилационни и климатични съоръжения в сградите собственост на община Перник, вкл. софтуера и електрониката на управлението им /в част ”топлинно-механично оборудване”/ и осигуряване на резервни части и консумативи за тях.

Изпълнителят трябва да извърши предварителен външен и вътрешен преглед на котелните съоръжения и краен /преди изтичане на договора/ външен и вътрешен преглед на отоплителната система, резултатите от които да бъдат отразени в протоколи и представени на Възложителя.

В комисията участва и представител на Възложителя.

Описание на обектите, подлежащи на обслужване

| № | Обект | Описание /марка, модел/ | Местонахождение на обекта |
| --- | --- | --- | --- |

Видове дейности за климатични съоръжения:

1. Почистване или смяна на въздушни филтри /по преценка на Възложителя/ на всички вентилационни и вентилационно-отоплителни/охлаждащи/ машини, както и проверка на филтрите на охлаждащия /отоплителния/ агент.

2. Почистване /измиване/ на въздушните филтри на вътрешните тела на климатиците – веднъж на два месеца след съгласуване с Възложителя.

3. Почистване на топлообменните повърхности на кондензатора и изпарителя на климатизаторите.

4. Подмяна на дефектирали и износени възли, агрегати, части и материали на обслужваните инсталации – при необходимост и след одобрение от Възложителя.

5. Изпълнителят трябва да отстранява проявили се скрити недостатъци в климатизаторите или да замени некачественото устройство с ново със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът не може да бъде отстранен и прави устройството негодно за използване по предназначение.

6. В случай на необходимост от ремонт на климатизаторите, същият се осъществява до 2 /два/ работни дни от констатацията, а ако е необходим по-дълъг срок – той се определя съвместно с координатора по договора с двустранно подписан протокол. При необходимост от извършване на ремонт в сервизна база на Изпълнителя, демонтажът на техниката, транспортните разходи и монтажа на техниката, са за сметка на Изпълнителя.

При получаване на възлагателно писмо към Изпълнителя, последният извършва ремонти, който включва отстраняване на повреди от всякакъв характер, констатирани при техническата поддръжка или по сигнал на Възложителя, но имайки предвид, че машините и съоръженията не са гаранционни, всички ремонти, на машините ще се извършват след съгласуване с Възложителя.

Изборът на вложените консумативи, материали и резервни части да става след съгласуване с Възложителя, като това не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството им.

Влаганите резервни части, материали и консумативи трябва да отговарят на нормативно-приетите изисквания за качество в Република България и да притежават сертификат за качество и произход. Гаранция за вложените материали и консумативи е дадена от производителя.

При повторна повреда от същия характер или на същия елемент от съоръженията, възникнали в гаранционния период, Изпълнителя се задължава да отстрани същата за своя сметка, ако повредата не е по-вина на Възложителя.

Изпълнителят извършва услугата със свой персонал и техника, при спазване на условията и изискванията посочени в настоящата спецификация.

При ремонтните дейности, Изпълнителят трябва да осигури надлежна защита на съоръженията на Възложителя от нанасяне на щети.

След приключване на работа, съответния обект трябва да бъде почистен в срок от 24 часа.

В резултат от изпълнението на дейностите трябва:

1. Да се гарантира изпълнение на всички ремонтни работи за осигуряване на функционалното състояние на уредбите и инсталациите, съгласно изискванията за безопасна експлоатация на технически надзор.

2. Специалистите за аварийно отстраняване на възникнали повреди следва да се изпратят в срок от 2 /два/ часа след уведомяването за повредата или  съгласно упоменатия в заявката срок /без оглед на празничен или почивен ден/. При тежки зимни климатични условия, отзоваването за отстраняване на авария е при първа възможност.

3. Гаранционната отговорност по отношение на извършените ремонти не може да бъде по-малко от 12 /дванадесет/ месеца. При възникване на аварии в гаранционния срок, същите се отстраняват за сметка на Изпълнителя.

Услугата обхваща абонаментно поддържане - профилактика, техническо обслужване, тестване и в случай на необходимост ремонт и др. на климатични инсталации:

Профилактика на инверторна моно-сплит система за стенен монтаж 12000 BTU

Профилактика на инверторна моно-сплит система за стенен монтаж 18000 BTU

Профилактика на инверторна моно-сплит система за стенен монтаж 24000 BTU

Доставка и монтаж на тръбен стандартен монтаж до 3м

Доставка на медна тръба ф 6мм., включително: материали за укрепване, Азотна проба, готова за експлоатация

Доставка на медна тръба ф 10мм., включително: материали за укрепване, Азотна проба, готова за експлоатация

Доставка на медна тръба ф 12мм., включително: материали за укрепване, Азотна проба, готова за експлоатация

Доставка на медна тръба ф 16мм., включително: материали за укрепване, Азотна проба, готова за експлоатация

Доставка на медна тръба ф 19мм., включително: материали за укрепване, Азотна проба, готова за експлоатация

Доставка на медна тръба ф 22мм., включително: материали за укрепване, Азотна проба, готова за експлоатация

Доставка на медна тръба ф 28мм., включително: материали за укрепване, Азотна проба, готова за експлоатация

Почистване и профилактика на вътрешните филтри и топлообменика

Доставка и монтаж на топлоизолация ф 6мм.δ = 9мм

Доставка и монтаж на топлоизолация ф 10мм.δ = 9мм

Доставка и монтаж на топлоизолация ф 12мм.δ = 9мм

Доставка и монтаж на топлоизолация ф 16мм.δ = 9мм

Доставка и монтаж на топлоизолация ф 19мм.δ = 9мм

Доставка и монтаж на топлоизолация ф 22мм.δ = 9мм

Доставка и монтаж на топлоизолация ф 28мм.δ = 9мм

Кабел 3x1.00 mm за управления

Доставка и монтаж на кабел 4x1.5 mm комуникационен

Крепежни елементи, скоби, шпилки - вътрешно тяло

Доставка и монтаж на гофриран шлаух или ПВЦ тръба Ф32 за конзенз с включени фасонни части

Зареждане с хладилен агент R410

Зареждане с хладилен агент R32

Монтажна конзола за външни тела, крепежи, укрепване / компл./

Демонтаж и монтаж на инверторна моно-сплит система за стенен монтаж 12000 BTU

Демонтаж и монтаж на инверторна моно-сплит система за стенен монтаж 18000 BTU

Демонтаж и монтаж на инверторна моно-сплит система за стенен монтаж 24000 BTU

Техническа спецификация

за Обособена позиция № 3 „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за абонатни станции”

Услугата включва извършване на абонаментно техническо обслужване и поддръжка на инсталациите за отопление - абонатни станции, в сградите собственост на община Перник /радиатори, тръбни връзки, вкл. софтуера и електрониката на управлението им /в част ” топлинно-механично оборудване”/ и осигуряване на резервни части и консумативи за тях.

Изпълнителят трябва да извърши предварителен външен и вътрешен преглед на котелните съоръжения и краен /преди изтичане на договора/ външен и вътрешен преглед на отоплителната система, резултатите от които да бъдат отразени в протоколи и представени на Възложителя.

В комисията участва и представител на Възложителя.

Описание на обектите, подлежащи на обслужване

| № | Обект | Описание на обекта | Местонахождение на обекта |
| --- | --- | --- | --- |

Видове дейности за абонатни станции: Абонаментна поддръжка и ремонт на отоплителни тела: ремонт/подмяна на тръбни връзки по отоплителни системи: смяна на нефункцониращи контактори, релета, прекъсвачи и термостати: проверка на разширителни съдове: подмяна на дефектирали шибъри и сферични кранове: подмяна на неработещи монометри  и др.

Изпълнителят трябва да се извърши профилактика на абонатните станции, след приключване на отоплителния сезон, и същите да се преведат в готовност за следващият отоплителен период.

Профилактика на абонатна станция – проверяват се всички части /елементи/, пригодни за по - нататъшна експлоатация.

Направа на прецизна настройка на електронната помпа за вътрешно-отоплителната инсталация, с група за автоматично допълване, (отопление/битово горещо водоснабдяване).

Почистване на пластинчатия топлообменик на абонатна станция – при нужда се дава предписание за подмяна.

Абонатната станция трябва да бъде добре обезвъздушена и подготвена за отоплителния сезон, окомплектована с необходимите тръби, фитинги, вентили, спирачни кранове и други съоръжения.

Ремонтните дейности да се извършат в съответствие с разпоредбите на Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия и Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването.

След ремонтните дейности прави окончателното приемане на изпълнението, да се извърши настройка, пускане на абонатната станция и да се проведат 72- часови изпитания от страна на Изпълнителя, за да се удостовери, че абонатна станция функционира правилно в съответствие с технологичните и нормативни изисквания. С подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на изпълнението, Изпълнителят гарантира качествено и законосъобразно изпълнение на възложената работа и нормално функциониране на абонатната станция, като от датата на подписването тече гаранционният срок на ремонта.

Изпълнителят извършва услугата със свой персонал и техника, при спазване на условията и изискванията посочени в настоящата спецификация.

При ремонтните дейности, Изпълнителят трябва да осигури надлежна защита на съоръженията на Възложителя от нанасяне на щети.

След приключване на работа, съответния обект трябва да бъде почистен в срок от 24 часа.

В резултат от изпълнението на дейностите трябва:

1. Да се гарантира изпълнение на всички ремонтни работи за осигуряване на функционалното състояние на уредбите и инсталациите, съгласно изискванията за безопасна експлоатация на технически надзор.

2. Специалистите за аварийно отстраняване на възникнали повреди следва да се изпратят в срок от 2 / два / часа след уведомяването за повредата или  съгласно упоменатия в заявката срок /без оглед на празничен или почивен ден/. При тежки зимни климатични условия, отзоваването за отстраняване на авария е при първа възможност.

3. Гаранционната отговорност по отношение на извършените ремонти не може да бъде по-малко от 12 /дванадесет/ месеца. При възникване на аварии в гаранционния срок, същите се отстраняват за сметка на Изпълнителя.

Всяка абонатна станция се състои от оборудване само за отопление (ТО) или за отопление и битова гореща вода (БГВ), окомплектована с вторични циркулационни помпи и разширителен съд. Повечето абонатни станции са с отопление и БГВ, а някои само с отопление без БГВ контур или с два контура за БГВ.

Услугата обхваща абонаментно поддържане - профилактика, техническо обслужване, тестване и в случай на необходимост ремонт и др. на абонатни станции.

Възложителят предоставя следната информация за абонатните станции на Община Перник като в колоната „топлинна мощност” (ТО/БГВ в QinstBGW) първо е специфицирана мощността за отопление, а следващата е мощността за БГВ, последната е вида на абонатната станция:

Профилактика на абонатна станция от Q= 69 kW и БГВ= 54 kW, готова за експлоатация

Демонтаж на водоразпределител ф159/150 и L=2,0м. (L=1,7м.) с 8бр.щуцера

Направа и монтаж на водоразпределител ф159/150 и L=2,0м. с 8бр.щуцера

Направа и монтаж на водоразпределител ф159/150 и L=1,7м. с 8бр.щуцера

Демонтаж на циркулационна помпа за тръбен монтаж с дебит G=1,8м³/ч, H=2,5мВст(II степен), Nел=0,1кВт/220V

Монтаж на същата

Демонтаж на циркулационна помпа за тръбен монтаж с дебит G=26,0м³/ч, H=12,0мВст(II степен), Nел=1,5кВт/380V

Монтаж на същата

Демонтаж на циркулационна помпа за тръбен монтаж с дебит G=6,2M3/4, Н=8,0мВст(11 степен), Nел=0,5кВт/380V

Монтаж на същата

Демонтаж на циркулационна помпа за тръбен монтаж с дебит G=3,8M3/4, Н=7,0мВст(II степен), Nел=0,4кВт/380V

Монтаж на същата

Демонтаж на трипътен вентил DN125

Доставка и монтаж на трипътен вентил Honeywell DN125

Ел.задвижка за трипътен вентил Honeywell DN125

Демонтаж и монтаж на затворен мембранен разширителен съд с полезен обем Vпол=150л.

Доставка на предпазен вентил ф1"-3 bar

Доставка на сферичен вентил ф 16 мм

Доставка на сферичен вентил ф 25 мм

Доставка на сферичен вентил ф 32 мм

Доставка на сферичен вентил ф 40 мм

Доставка на сферичен вентил ф 50 мм

Доставка на сферичен вентил ф 63 мм

Доставка на сферичен вентил ф 90 мм

Монтаж на вентили до Ф50 мм

Монтаж на вентили над Ф 50 мм

Възвратна клапа ф 32 мм

Също но ф Ф 40 мм

Също но ф 50 мм,комплект с контрафланци

Също но ф 63 мм,комплект с контрафланци

Също но ф 90 мм,комплект с контрафланци

Монтаж на възвратни клапи до ф 50 мм

Монтаж на възвратни клапи над ф 50 мм

Доставка и монтаж на двупътен моторен вентил ф1 1/4"

Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2"

Доставка и монтаж на воден филтър 2 1/2"

Доставка и монтаж на трипътен моторен вентил ф 32 мм

Доставка и монтаж на термометър 0- 100°С

Доставка и монтаж на манометър 0-6 bar

Демонтаж и монтаж на система за авт. пълнене на инсатлацията 1/2"

Демонтаж на черна газова тръба 1/2"

Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с фибростъкло ф20 мм (заменя черна газова тръба стоманена 1/2")

Демонтаж на черна газова тръба 1 1/4"

Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с фибростъкло ф40 мм (заменя черна газова тръба стоманена 1 1/4")

Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с фибростъкло Ф 50 мм (заменя черна газова тръба стоманена 1 1/2")

Демонтаж на черна газова тръба 2"

Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с фибростъкло Ф 63 мм (заменя черна газова тръба стоманена 2")

Демонтаж на черна газова тръба ф89/82

Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с фибростъкло ф 90мм (заменя черна газова тръба стоманена ф76/70)

Демонтаж на черна газова тръба ф76/70

Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с фибростъкло Ф75 мм

Доставка и монтаж на полипропиленово коляно ф63 мм

Доставка и монтаж на полипропиленово коляно Ф 75 мм

Също, но ф 90 мм

Доставка и монтаж на полипропиленови преходи към метал, общо

Доставка и монтаж на тръбна изолация "К - FLEX EC", както следва:

19*42

19*54

19/63

19/76

19*89

Доставка и монтаж на изолация на платно за колектори с деб. 50мм.

Доставка и монтаж на предпазен клапан 1 /1/4", 4 bar. включително табелки с надписи, готов за експлатация

Доставка и монтаж на предпазен клапан 1 /1/4", 6 bar. включително табелки с надписи, готов за експлатация

Доставка и монтаж на предпазен вентил DN 40 до 6 atm, включително табелки с надписи, готов за експлатация

Доставка и монтаж на манометър до 6 atm /до +120oС/

Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" щрангов

Доставка и монтаж на колектор Ø150/159, L = 500mm

Стоманена конструкция за укрепване

Доставка и монтаж на кран "Бътерфлай PN16, DN50 компл. с фланци включително табелки с надписи, готов за експлатация

Доставка и монтаж на възвратна клапа PN16, DN50 компл. с фланци включително табелки с надписи, готов за експлатация

Доставка и монтаж на тръба стоманена 3" , включително: материали за укрепване, фасонни части; маркировки, хидравлична проба, готова за експлоатация

Доставка и монтаж на тръба стоманена 2" , включително: материали за укрепване, фасонни части; маркировки, хидравлична проба, готова за експлоатация

Доставка и монтаж на тръба стоманена 11/2" , включително: материали за укрепване, фасонни части; маркировки, хидравлична проба, готова за експлоатация

Доставка и монтаж на тръба стоманена 11/4" , включително: материали за укрепване, фасонни части; маркировки, хидравлична проба, готова за експлоатация

Доставка и монтаж на тръба стоманена 1" , включително: материали за укрепване, фасонни части; маркировки, хидравлична проба, готова за експлоатация

Доставка и монтаж на тръба стоманена 3/4" , включително: материали за укрепване, фасонни части; маркировки, хидравлична проба, готова за експлоатация

Доставка и монтаж на тръба стоманена 1/2", включително: материали за укрепване, фасонни части; маркировки, хидравлична проба, готова за експлоатация

Доставка и монтаж на кран за дрениране 2", включително табелки с надписи, готов за експлатация

Доставка и монтаж на кран за дрениране 1", включително табелки с надписи, готов за експлатация

Доставка и монтаж на кран за дрениране 3/4", включително табелки с надписи, готов за експлатация

Доставка и монтаж на кран за дрениране 1/2", включително табелки с надписи, готов за експлатация

Доставка и монтаж на тръба PPR /базалт PN20, Ø89 " , включително: материали за укрепване, фасонни части; маркировки, хидравлична проба, готова за експлоатация

Доставка и монтаж на тръба PPR /базалт PN20, Ø75, включително: материали за укрепване, фасонни части; маркировки, хидравлична проба, готова за експлоатация

Доставка и монтаж на тръба PPR /базалт PN20, Ø63, включително: материали за укрепване, фасонни части; маркировки, хидравлична проба, готова за експлоатация

Доставка и монтаж на тръба PPR /базалт PN20, Ø50, включително: материали за укрепване, фасонни части; маркировки, хидравлична проба, готова за експлоатация

Доставка и монтаж на тръба PPR /базалт PN20, Ø40, включително: материали за укрепване, фасонни части; маркировки, хидравлична проба, готова за експлоатация

Доставка и монтаж на тръба PPR /базалт PN20, Ø32, включително: материали за укрепване, фасонни части; маркировки, хидравлична проба, готова за експлоатация

Направа на заварка на черна тръба включително: материали за укрепване, фасонни части; маркировки, хидравлична проба, готова за експлоатация

Доставка и полагане на грунд за тръби

Доставка и монтаж на тръба AlPex Ø16 x 2,00, включително: материали за укрепване, фасонни части; маркировки, хидравлична проба, готова за експлоатация

Доставка и монтаж на Al глидер H=500, ключително: материали за укрепване, закладни части, хидравлична проба, готов за експлоатация

Доставка и монтаж на Al глидер H=600, ключително: материали за укрепване, закладни части, хидравлична проба, готов за експлоатация

Доставка и монтаж на Al глидер H=350, ключително: материали за укрепване, закладни части, хидравлична проба, готов за експлоатация

Изолация тип “Микропореста гума” или друга с подобни показатели с дебелина 13mm върху тръба стоманена 3"

Изолация тип “Микропореста гума” или друга с подобни показатели с дебелина 13mm върху тръба стоманена 2"

Изолация тип “Микропореста гума” или друга с подобни показатели с дебелина 13mm върху тръба стоманена 11/2"

Изолация тип “Микропореста гума” или друга с подобни показатели с дебелина 13mm върху тръба стоманена 11/4"

Изолация тип “Микропореста гума” или друга с подобни показатели с дебелина 13mm върху тръба стоманена 1"

Изолация тип “Микропореста гума” или друга с подобни показатели с дебелина 13mm върху тръба стоманена 3/4"

Изолация тип “Микропореста гума” или друга с подобни показатели с дебелина 13mm върху тръба стоманена 1/2"

Направа и монтаж на конструкция за укрепване

Топла проба на тръбна мрежа

Хидравлична проба на тръбна мрежа

Диагностика с термокамера за намиране на течове по ВОИ

# Text boxes

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А

тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

## О Б Щ И Н А   П Е Р Н И К