## А1
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за проект за изместване на помпена станция за с.Дивотино“, община Перник
№ | Част / Позиция | Единица мярка | Количество | Ставка | Стойност
1 | Подготвителни работи
Разрушаване на съществуващи съоръжения
1.1 | Стоманобетонна покривна плоча | m3 | 7 |  | 0
1.2 | Стени, колони и греди | m3 | 52 |  | 0
1.3 | Стоманобетонна ограда пред сградата | m3 | 2 |  | 0
1.4 | Стоманобетонна фундаментна плоча и основи | m3 | 34 |  | 0
1.5 | Отрязване и изкореняване на дървета с диаметър до 40cm, вкл. извозване | m3 | 2 |  | 0
1.6 | Извозване и депониране на строителни отпадъци | t | 18 |  | 0
| Общо Подготвителни работи |  |  |  | 0
2 | Архитектура
2.1 | Зидария с решетъчни тухли | m2 | 18 |  | 0
2.2 | Щурц над врата | бр. | 1 |  | 0
2.3 | Мазилка вароциментова финосана | m2 | 18 |  | 0
2.4 | Латекс на варова основа | m2 | 28 |  | 0
2.5 | Лепена битумна хидроизолация 2 пласта с посипка на покрив | m2 | 12 |  | 0
2.6 | Замазка за наклон 5-10 cm за покрив | m2 | 9 |  | 0
2.7 | XPS 5cm | m2 | 9 |  | 0
2.8 | Обшивки по бордове с разгъвка до 50см | m' | 10 |  | 0
2.9 | Улук | m' | 3 |  | 0
2.10 | Водосточна тръба със скоби | m' | 3 |  | 0
2.11 | Затапващи елементи за улук | бр. | 2 |  | 0
2.12 | Водосборно казанче | бр. | 1 |  | 0
2.13 | Оформане на борд с водокап | m' | 22 |  | 0
2.14 | XPS 5cm кота 0.90 | m2 | 35 |  | 0
2.15 | Лепена битумна хидроизолация 2 пласта кота 0.90 | m2 | 38 |  | 0
2.16 | Замазка за наклон 5-10 cm | m2 | 35 |  | 0
2.17 | Замазка 5см гланцирана на кота 0.00 | m2 | 4 |  | 0
2.18 | Замазка 5-10 см гланцирана с наклон на кота -2.45 | m2 | 38 |  | 0
2.19 | Лепена битумна хидроизолация 2 пласта по фундаменти | m2 | 120 |  | 0
2.20 | Замазка 5cm за защита на хидроизолация | m2 | 44 |  | 0
2.21 | XPS 5cm по стени в насип | m2 | 16 |  | 0
2.22 | Фундалин или аналог за защита на хидроизолация | m2 | 48 |  | 0
2.23 | Фасадна система 5см EPS с мозаечна мазилка | m2 | 52 |  | 0
2.24 | Фасадна система 5см XPS с мозаечна мазилка | m2 | 16 |  | 0
2.25 | Входна врата - метална бяла топлоизолирана със секретно заключване | бр. | 1 |  | 0
2.26 | Алуминиева дограма | бр. | 1 |  | 0
2.27 | Предпазна метална решетка | бр. | 1 |  | 0
2.28 | Метални поцинковани капаци с топлоизолация | бр. | 2 |  | 0
2.29 | Метален поцинкован парапет | m' | 1 |  | 0
2.30 | Метална поцинкована стълба | бр. | 1 |  | 0
2.31 | Изравняване на терен и насипване | бр. | 1 |  | 0
2.32 | Настилка с бетонови унипавета в т.ч основа | m2 | 21 |  | 0
2.33 | Оградна от поцинковани пана тип промишлена | m' | 50 |  | 0
2.34 | Метална оградна врата с ширина 3.0 | бр. | 1 |  | 0
| Общо Архитектура |  |  |  | 0
3 | СК
3.1 | Машинен изкоп | m3 | 340 |  | 0
3.2 | Ръчен изкоп | m3 | 5 |  | 0
3.3 | Обратен насип | m3 | 210 |  | 0
3.4 | Кофраж | m2 | 300 |  | 0
3.5 | Бетон C30/37 | m3 | 60 |  | 0
3.6 | Армировъчна стомана B500B | t | 4.2 |  | 0
3.7 | Анкерни шпилки (комплект) - N14 | бр. | 16 |  | 0
| Общо СК |  |  |  | 0
4 | ВиК
4.1 | Тръбопровод от ПС до Шадов мост
4.1.1 | Механизирано изрязване на асфалтова настилка | m' | 181 |  | 0
4.1.2 | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка | m3 | 6 |  | 0
4.1.3 | Механизирано изрязване на бетонова настилка | m' | 180 |  | 0
4.1.4 | Механизирано разкъртване на бетонова настилка | m3 | 6 |  | 0
4.1.5 | Натоварване на строителни отпадъци и извозване на депо на разстояние до 10км | t | 28 |  | 0
4.1.6 | Траншеен изкоп с ширина 1.20м и дълбочина до 2.0 м в земна почва, ръчен | m3 | 314 |  | 0
4.1.7 | Траншеен изкоп с ширина 1.10м и дълбочина до 2.0 м в земна почва, механизиран | m3 | 1270 |  | 0
4.1.8 | Неплътно укрепване на вертикален изкоп | m2 | 2640 |  | 0
4.1.9 | Натоварване и извозване на земна почва на разстояние до 10км | m3 | 1584 |  | 0
4.1.10 | Доставка и полагане на пясъчна подложка | m3 | 96 |  | 0
4.1.11 | Доставка, полагане и ръчно уплътняване на обратна засипка от мека пръст | m3 | 572 |  | 0
4.1.12 | Демонтаж и извозване на етернитови тръби на депо за опасни отпадъци, на разстояние до 20км | m | 800 |  | 0
4.1.13 | Доставка и полагане на сигнална лента | m | 800 |  | 0
4.1.14 | Доставка и полагане на детекторна лента | m | 800 |  | 0
4.1.15 | Доставка и монтаж на PEHD тръби ф110, PN16, РЕ100, SN11 | m | 825 |  | 0
4.1.16 | Доставка и монтаж на PEHD тройник ф110/ф90/ф110/90о PN16 РЕ100 | бр. | 6 |  | 0
4.1.17 | Доставка и монтаж на PEHD коляно ф110/90о PN16 РЕ100 | бр. | 2 |  | 0
4.1.18 | Доставка и монтаж на PEHD коляно ф110/30о PN16 РЕ100 | бр. | 2 |  | 0
4.1.19 | Доставка и монтаж на PEHD коляно ф160/11.25˚ PN16 РЕ100 | бр. | 1 |  | 0
4.1.20 | Доставка и монтаж на PEHD коляно ф160/90˚ PN16 РЕ100 | бр. | 2 |  | 0
4.1.21 | Доставка и монтаж на PEHD коляно ф160/60˚ PN16 РЕ100 | бр. | 1 |  | 0
4.1.22 | Доставка и монтаж на PEHD коляно ф160/45˚ PN16 РЕ100 | бр. | 1 |  | 0
4.1.23 | Доставка и монтаж на Жибо за връзка с етернитов водопровод ф100 | бр. | 1 |  | 0
4.1.24 | Доставка и монтаж на СК с охр. гарнитура ф90 | бр. | 6 |  | 0
4.1.25 | Доставка и монтаж на фланец свободен ф90 | бр. | 18 |  | 0
4.1.26 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник ф90 | бр. | 18 |  | 0
4.1.27 | Доставка и монтаж на коляно фланшово ф90/90о | бр. | 6 |  | 0
4.1.28 | Доставка и монтаж на Пожарен хидрант надземен, тип колонков, ф80 | бр. | 6 |  | 0
4.1.29 | Доставка и монтаж на СК с охр. гарнитура ф100 | бр. | 2 |  | 0
4.1.30 | Доставка и монтаж на фланец свободен ф100 | бр. | 4 |  | 0
4.1.31 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник ф110 | бр. | 4 |  | 0
4.1.32 | Монтаж и демонтаж на кофраж - прав за опорни блокчета | m2 | 12 |  | 0
4.1.33 | Доставка и полагане на бетон С20/25 за опорни блокчета | m3 | 3 |  | 0
4.1.34 | Дренажна призма от чакъл при ПХ | m3 | 2 |  | 0
4.1.35 | Разваляне и възстановяване на бордюри | m | 710 |  | 0
Изграждане на СВО - 83бр.
4.1.36 | Доставка и монтаж на PEHD тръби ф32 PN16 РЕ100 (за СВО) | m | 200 |  | 0
4.1.32 | Доставка и монтаж на водовземна скоба 110/32 | бр. | 83 |  | 0
4.1.33 | Доставка и монтаж коляно ф32/90˚ с външна резба | бр. | 83 |  | 0
4.1.34 | Доставка и монтаж преход ф32/90˚ с външна резба | бр. | 83 |  | 0
4.1.35 | Доставка и монтаж преход ф32/90˚ с вътрешна резба | бр. | 83 |  | 0
4.1.36 | Доставка и монтаж ТСК ф32 с охранителна гарнитура | бр. | 83 |  | 0
4.1.37 | Указателни табели за СК и ПХ | бр. | 8 |  | 0
4.1.38 | Дезинфекция на водопровод | m | 800 |  | 0
4.1.39 | Изпитване на водопровод | m | 800 |  | 0
4.1.40 | Помпено водочерпене | мсм | 15 |  | 0
| Общо Тръбопровод от ПС до Шадов мост |  |  |  | 0
Задележка: Количествата за обратен насип на 30см над теме тръба и настилки са дадени в част ВОБД
4.2 | Помпена станция
| По отделна сметка |  |  |  | 0
Общо Помпена станция
5 | Електрическа
5.1 | Доставка на електрическо табло, метално, за стоящ монтаж, с размери 1800/1000/400 mm, [В/Ш/Д], IP 66, комплект със следната апаратура: | к-т | 1 |  | 0
5.2 | Силов блок Честотен регулатор, U=380-480V±10%, 47-63Hz, P=11 kW, Изх. Честота 0-550 Hz, фактор на мощността 0,95; охлаждане 0,55 mm³/s, работна температура: -20 до 40ºС | к-т | 2 |  | 0
5.3 | Управляващ блок Комуникация - PROFIBUS, PROFINET, EtherNet Digital input - 6 Digital output - 3 Analog input - 2 Analog output - 2 Управляващият блок е комплект с честотен регулатор | бр. | 2 |  | 0
5.4 | Пулт за управление комплект комуникационен кабел, дисплей - 7 сегментен, Пултът за управление е комплект с честотен регулатор | бр. | 2 |  | 0
5.5 | Сигнална LED лампа, зелена, Ø 22 mm, Un=24V DC, IP65 | бр. | 2 |  | 0
5.6 | Сигнална LED лампа, червена, Ø 22 mm, Un=24V DC, IP65 | бр. | 2 |  | 0
5.7 | Моторна защита Un=400 V, In=25A,с крива D, Icu=6 kA, DIN-шина , 3Р | бр. | 2 |  | 0
5.8 | Допълнителен контакт на моторна защита | бр. | 2 |  | 0
5.9 | Миниатюрен автоматичен прекъсвач, 1-полюсен, Un=230 V, In=4A, крива C, Icu=6 kA, DIN-шина | бр. | 1 |  | 0
5.10 | иниатюрен автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, Un=230 V, In=2A, крива C, Icu=6 kA, DIN-шина | бр. | 3 |  | 0
5.11 | Миниатюрен автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, Un=230 V, In=4A, крива C, Icu=6 kA, DIN-шина | бр. | 1 |  | 0
5.12 | Миниатюрен автоматичен прекъсвач, 4-полюсен, Un=400 V, In=2A, крива C, Icu=6 kA, DIN-шина | бр. | 1 |  | 0
5.13 | Миниатюрен автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, Un=230 V, In=4ADC, крива C, Icu=5 kA, DIN-шина | бр. | 5 |  | 0
5.14 | Миниатюрен автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, Un=230 V, In=6ADC, крива C, Icu=5 kA, DIN-шина | бр. | 1 |  | 0
5.15 | Миниатюрен автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, Un=230 V, In=10A, крива C, Icu=6 kA, DIN-шина | бр. | 1 |  | 0
5.16 | Aвтоматичен прекъсвач, 4-полюсен, Un=400 V, In=125A, крива C, Icu=50 kA, DIN-шина | бр. | 1 |  | 0
5.17 | Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита, 2P полюса, Un=230 V, In=16 A, чувств. 30 mA, тип АС, Icu=6 kA, DIN-шина | бр. | 2 |  | 0
5.18 | Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита, 2P полюса, Un=230 V, In=2 A, чувств. 30 mA, тип АС, Icu=6 kA, DIN-шина | бр. | 2 |  | 0
5.19 | Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита, 4P полюса, Un=400 V, In=16 A, чувств. 30 mA, тип АС, Icu=6 kA, DIN-шина | бр. | 1 |  | 0
5.20 | Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита, 3P полюса, Un=400 V, In=63 A, чувств. 30 mA, тип АС, Icu=6 kA, DIN-шина | бр. | 2 |  | 0
5.21 | Доставка на индустриален трифазен евро контакт, 16А 3P+PE, IP67 за външен монтаж | бр. | 1 |  | 0
5.22 | Доставка на индустриален монофазен евро контакт, 16А 2P+PE, IP67 за външен монтаж | бр. | 1 |  | 0
5.23 | Контакт тип "Шуко" Uн = 230VAC, 50 Hz, Iн = 16A, DIN-шина | бр. | 1 |  | 0
5.24 | Трифазна термична защита с настройка 55-57A, Un= 400Vac | бр. | 2 |  | 0
5.25 | Луминесцентна лампа комплект с краен изключвател 6W, 230VАС | бр. | 1 |  | 0
5.26 | Трансформатор с вграден изправител, първично напрежение 230 VАС, вторично напрежение 24 VАС, мощност 100 W, DIN-шина | бр. | 1 |  | 0
5.27 | PTC термостат 0-60 °C, DIN-шина Un=250 V, 16 A, IP 30, 1НО | бр. | 1 |  | 0
5.28 | Вентилационна решетка с филтър 336х316р за фасада на табло IP54, 230VAC, 12W, 16m3/h | бр. | 2 |  | 0
5.29 | Вентилационна решетка с филтър 336х316р IP 54 за фасада на табло | бр. | 2 |  | 0
5.30 | Резистивен нагревател за табло 10 W, 230 Vac | бр. | 1 |  | 0
5.31 | Токов трансформатор 3х100/5А | бр. | 3 |  | 0
5.32 | Контактор, за 3 фазен двигател категория АС-3 (400/415V) 3-полюсен, НО+НЗ, In=63A, бобина 24 VDC | бр. | 2 |  | 0
5.33 | Измервателно устройство за параметрите на електрическата мрежа U,I,kW, kVAr,Hz,kVAr | бр. | 1 |  | 0
5.34 | LAN кабел UTP PATCH, с конектори RJ 45, 2 метъра | бр. | 2 |  | 0
5.35 | Авариен стоп тип "гъба", червен, 1 НОК, 1 НЗК, 40 mm, IEC 60204-1, IEC 60947-5-5 | бр. | 1 |  | 0
5.36 | Бутон, зелен, размер Ø22, Ue=240V, Ie=0.3A, с възвратна пружина - 1NO | бр. | 2 |  | 0
5.37 | Бутон, червен, размер Ø22, Ue=240V, Ie=0.3A, с възвратна пружина - 1NO | бр. | 2 |  | 0
5.38 | PTC реле с автоматично нулиране Un=230V, 1НОК, 1НЗК | бр. | 2 |  | 0
5.39 | Трипозиционен режимен ключ, размер Ø22, Ue=24 V, Ie=0.3 A, 3 NO | бр. | 2 |  | 0
5.40 | Миниатюрно реле, 4 C/O-6 А, Un=24 Vdc, LED индикация, комплект с цокъл за DIN-шина | бр. | 3 |  | 0
5.41 | Миниатюрно реле, за PTC , Un=240 Vac, за DIN-шина | бр. | 2 |  | 0
5.42 | DIN-профилна шина перфорирана 35 х 7,5 mm | m | 5 |  | 0
5.43 | Редова клема, винтова, кафява, размер 2.5mm²/, 500 V/8 kV/16 A, DIN-шина | бр. | 10 |  | 0
5.44 | Редова клема, винтова, синя, размер 2.5mm²/, 500 V/8 kV/16 A, DIN-шина | бр. | 10 |  | 0
5.45 | Редова клема, винтова, жълто-зелена, размер 2.5mm²/, 500 V/8 kV/16 A, DIN-шина | бр. | 10 |  | 0
5.46 | Редова клема, винтова, кафява, размер 4mm²/22-10 AWG, 800 V/8 kV/3-32 A, DIN-шина | бр. | 8 |  | 0
5.47 | Редова клема, винтова, черна, размер 4 mm²/22-10 AWG, 800 V/8 kV/3-32 A, DIN-шина | бр. | 8 |  | 0
5.48 | Редова клема, винтова, сива, размер 4 mm²/22-10 AWG, 800 V/8 kV/3-32 A, DIN-шина | бр. | 8 |  | 0
5.49 | Редова клема, винтов, жълто-зелена, размер 4 mm²/22-10 AWG, 800 V/8 kV/3-32 A, DIN-шина | бр. | 9 |  | 0
5.50 | Редова клема, винтова, кафява, размер 16 mm²/22-, 800 V/8 kV/3-70 A, DIN-шина | бр. | 8 |  | 0
5.51 | Редова клема, винтова, сива, размер 16 mm²/22-, 800 V/8 kV/3-70 A, DIN-шина | бр. | 8 |  | 0
5.52 | Редова клема, винтова, черна, размер 16 mm²/22-, 800 V/8 kV/3-70 A, DIN-шина | бр. | 8 |  | 0
5.53 | Редова клема, винтова,жилто-зелена, размер 16 mm²/22-, 800 V/8 kV/3-70 A, DIN-шина | бр. | 9 |  | 0
5.54 | Доставка на LED осветително тяло 65W, 230 V AC, IP66, за открит монтаж | бр. | 4 |  | 0
5.55 | Доставка на LED осветително тяло 40W, 230 V AC, IP66, за открит монтаж | бр. | 1 |  | 0
5.56 | Доставка на LED прожекторно осветително тяло 20W, 230 V AC, IP66, за открит монтаж | бр. | 1 |  | 0
5.57 | Доставка на LED евакуационен осветител с надпис EXIT, 4W, 230V, 50Hz, IP 65 с вградена батерия 3,6 V, 60 mAh, режим на работа 1h | бр. | 2 |  | 0
5.58 | Доставка на единичен ключ , 10 А; 250 V; 50 Hz; IP 54, за открит монтаж | бр. | 1 |  | 0
5.59 | Доставка на PVC инсталационна тръба Ø20 | m | 120 |  | 0
5.60 | Доставка на PVC инсталационна тръба Ø30 | m | 60 |  | 0
5.61 | Доставка на силов захранващ кабел 1kV, тип NYY 3х1,5 mm² | m | 40 |  | 0
5.62 | Доставка на силов захранващ кабел 1kV, тип NYY 3х1,5 mm² | m | 2 |  | 0
5.63 | Доставка на силов захранващ кабел 1kV, тип NYCWY 4х4 mm² | m | 30 |  | 0
5.64 | Доставка на силов захранващ кабел 1kV, тип NYY 4х16 mm² | m | 30 |  | 0
5.65 | Доставка на контролен кабел, тип LiYCY 3x1,5 mm² | m | 50 |  | 0
5.66 | Доставка на електромерно табло | бр. | 1 |  | 0
5.67 | Доставка на захранващ кабел НН САВТ 4x70 mm2 | m | 25 |  | 0
5.68 | Изграждане на типова кабелна шахта, с размери 0,6/0,9 m, h=1,2 m | бр. | 4 |  | 0
5.69 | Доставка единична рамка 625/925 mm за единичен капак на кабелна шахта | бр. | 4 |  | 0
5.70 | Доставка на капак от полимер - бетон за кабелна шахта, с размери 0,6/0,9 m | бр. | 4 |  | 0
5.71 | Доставка на PVC тръба Ø110 | m | 32 |  | 0
5.72 | Доставка на пожарозащитна пяна, в туби – 750ml | бр. | 2 |  | 0
5.73 | Доставка на сигнална полиетиленова лента "Внимание електрически кабел !" | m | 16 |  | 0
5.74 | Доставка на стоманено поцинкован заземителен кол Ø20, с дължина 1500 mm | бр. | 4 |  | 0
5.75 | Доставка на стоманена горещо поцинкована заземителна шина 40/4 mm | m | 80 |  | 0
5.76 | Направа на изкоп за типова кабелна шахта с размери 0,6/0,9 и h=1,2 m | m | 16 |  | 0
5.77 | Наладка на захранваща линия до 1kV | бр. | 1 |  | 0
5.78 | Измерване съпротивлението на защитното заземление | бр. | 2 |  | 0
5.79 | Изпитване с повишено напрежение на апарати и кабели с номин. напрежение до 1kV отделен елемент | бр. | 20 |  | 0
5.80 | Изпитване изолацията на проводниците и кабелите за едно присъединение | бр. | 10 |  | 0
5.81 | Доставка на разпределителен блок 2P,100VDC,63A за DIN-шина | бр. | 1 |  | 0
5.82 | Доставка на разпределителен блок 4P,500VAC,125A за DIN-шина | бр. | 1 |  | 0
5.83 | Доставка на скоба PVC за монтаж на гофрирани тръби | бр. | 50 |  | 0
5.84 | Доставка на фото датчик с настройка за осветеност, 230VAC-захранване и изход степен на защита IP65 | бр. | 1 |  | 0
| Общо Електрическа |  |  |  | 0
6 | ВОБД
6.1 | Пътна настилка – асфалт – L=42m, B=1,20m
| 1. Асфалтобетон плътен , Е=1200 МРа – 4 сm | m3 | 2 |  | 0
| 2. Битумизиран трошен камък Е=800 МРа – 6 сm | m3 | 3 |  | 0
| 3. Уплътнен пласт от несортиран трошен камък, Е=250МРа, 0<d<45 – 30 сm | m3 | 16 |  | 0
| 4. Уплътнен обратен насип, (Еo≥30 МРа) – до 30 см над теме тръба – 65cm | m3 | 35 |  | 0
6.2 | Настилка в зелена площ - L=578 m, B=1,20 m
| 1. Уплътнен пласт обратен насип от изкопа до 30 см над теме тръба – 105 cm | m3 | 730 |  | 0
6.3 | Настилка от бетон за тротоар - L=110 m, B=1,20 m
| 1. Бетонно неармирано покритие – 10 сm | m3 | 15 |  | 0
| 2. Уплътнен пласт от несортиран трошен камък, Е=250 МРа, 0<d<45 – 25 см | m3 | 33 |  | 0
| 3. Уплътнен обратен насип от изкопа до 30см над теме тръба – 76 cm | m3 | 100 |  | 0
6.4 | Настилка от асфалт за тротоар L=67 m, B=1,20 m
| 1. Асфалтобетон пътен , Е=1200 МРа – 4 сm | m3 | 4 |  | 0
| 2. Уплътнен пласт от несортиран трошен камък, Е=250 МРа, 0<d<45 – 30 cm | m3 | 25 |  | 0
| 3. Уплътнен обратен насип от изкопа до 30см над теме тръба – 71 cm | m3 | 58 |  | 0
6.5 | Разваляне стара и доставка и полагане нова мантинела | m' | 45 |  | 0
6.6 | Доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35/50 | бр | 170 |  | 0
| Общо ВОБД |  |  |  | 0
Общо : |  |  |  |  | 0
BGN

## Помпена станция
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за проект за изместване на помпена станция за с.Дивотино“, община Перник
Подобект "Помпена станция " част МТ и МК
Поз. | Бр. | Наименование | Характеристики | [5 empty] | Ед. Цена лв. | Стойност лв.
Тръби DIN 8074 / 8075 |  |  | D | T | Lt /mm/ | Eд. тегло [kg] | Об. тегло [kg] | Материал | - | -
P160-1 | - | Тръба | Ø160 | 9.1 | 9000 | 4.42 | 39.78 | PE 100 |  | 0
P160-2 | - | Тръба | Ø160 | 14.6 | 6800 | 6.74 | 45.832 | PE 100 |  | 0
P110 | - | Тръба | Ø110 | 10 | 7500 | 3.18 | 23.85 | PE 100 |  | 0
P250 | - | Тръба | Ø250 | 14.2 | 3000 | 10.7 | 32.1 | PE 100 |  | 0
P200 | - | Тръба | Ø200 | 11.4 | 2000 | 6.86 | 13.72 | PE 100 |  | 0
Поз. | Бр. | Наименование |  | Характеристики |  |  |  |  | Всичко: | 0
Фланци | [5 empty] | OD (DN) | SDR (PN) | Материал | - | -
Fb160-1 | 6 | Фланец за челно заваряване (фланцеви адапор) |  |  |  | 160 | 17 | PE 100 |  | 0
Ff160-1 | 6 | Фланец плосък за връзка на PE100 с отвори по EN1092-1 |  |  |  | (150) | (10) | S235+PP |  | 0
Fb160-2 | 4 | Фланец за челно заваряване (фланцеви адапор) |  |  |  | 160 | 11 | PE 100 |  | 0
Ff160-2 | 4 | Фланец плосък за връзка на PE100 с отвори по EN1092-1 |  |  |  | (150) | (16) | S235+PP |  | 0
Fb250 | 6 | Фланец за челно заваряване (фланцеви адапор) |  |  |  | 250 | 17 | PE 100 |  | 0
Ff250 | 6 | Фланец плосък за връзка на PE100 с отвори по EN1092-1 |  |  |  | (250) | (10) | S235+PP |  | 0
Fbl250 | 2 | Фланец плосък - глух по EN1092-1 |  |  |  | (250) | (10) | S235+PP |  | 0
Fb75-16 | 4 | Фланец за челно заваряване (фланцеви адапор) |  |  |  | 75 | 11 | PE 100 |  | 0
Ff65-40 | 4 | Фланец плосък за връзка на PE100 с отвори по EN1092-1 |  |  |  | (65) | (40) | S235 |  | 0
Fb110-16 | 4 | Фланец за челно заваряване (фланцеви адапор) |  |  |  | 110 | 11 | PE 100 |  | 0
Ff100-40 | 4 | Фланец плосък за връзка на PE100 с отвори по EN1092-1 |  |  |  | (100) | (40) | S235 |  | 0
Поз. | Бр. | Наименование | Характеристики | [5 empty] | Всичко: | 0
Колена |  |  | SDR | ° | OD | T | Материал Material |  | - | -
E160-90 | 3 | Коляно | 17 | 90 | 160 | 9.1 | PE 100 |  |  | 0
E160-90-1 | 3 | Коляно | 11 | 90 | 160 | 14.2 | PE 100 |  |  | 0
E250-90 | 2 | Коляно | 17 | 90 | 250 | 14.2 | PE 100 |  |  | 0
E110-90 | 1 | Коляно | 11 | 90 | 110 | 10 | PE 100 |  |  | 0
Поз. | Бр. | Наименование | Характеристики | [5 empty] | Всичко: | 0
Тройници |  |  | SDR | OD1 | T1 | OD2 | T2 | Материал Material | - | -
Tr250-160 | 3 | Тройник преходен | 17 | 250 | 14.2 | 160 | 9.1 | PE 100 |  | 0
Te250 | 2 | Тройник равнопреходен | 17 | 250 | 14.2 | 250 | 14.2 | PE 100 |  | 0
Te160 | 1 | Тройник равнопреходен | 11 | 160 | 14.6 | 160 | 14.6 | PE 100 |  | 0
Te110 | 1 | Тройник равнопреходен | 11 | 110 | 10 | 110 | 10 | PE 100 |  | 0
Поз. | Бр. | Наименование | Характеристики | [5 empty] | Всичко: | 0
Преходи |  |  | SDR (PN) | OD1 | T1 | OD2 | T2 | Материал Material | - | -
Re160-90 | 2 | Преход ексцентричен | 17 | 160 | 9.1 | 90 | 5.1 | PE 100 |  | 0
Re90-75 | 2 | Преход ексцентричен | 17 | 90 | 5.1 | 75 | 4.3 | PE 100 |  | 0
Rc160-90 | 2 | Преход концентричен | 11 | 160 | 14.6 | 90 | 6.8 | PE 100 |  | 0
Re250-200 | 2 | Преход ексцентричен | 17 | 250 | 14.2 | 200 | 11.4 | PE 100 |  | 0
Re200-160 | 2 | Преход ексцентричен | 17 | 200 | 11.4 | 160 | 9.1 | PE 100 |  | 0
Re160-110 | 2 | Преход ексцентричен | 17 | 160 | 9.1 | 110 | 6.3 | PE 100 |  | 0
Rc160-110 | 2 | Преход концентричен | 11 | 160 | 14.6 | 110 | 10 | PE 100 |  | 0
Поз. | Бр. | Наименование | [5 empty] | Материал | Всичко: | 0
FP160-1 | 1 | Фиксираща проходка OD160 SDR17 L=162mm | [5 empty] | PE 100 |  | 0
FP160-2 | 1 | Фиксираща проходка OD160 SDR11 L=162mm | [5 empty] | PE 100 |  | 0
FP110 | 1 | Фиксираща проходка OD110 SDR11 L=142mm | [5 empty] | PE 100 |  | 0
Sup90 | 2 | Опора тръбопроводна стоманена за тръба OD90 PE100, в комплект с 4бр. Анкери - грундирана и боядисана за опиране на във фланцева връзка | [5 empty] | сборен |  | 0
Sup110 | 7 | Опора тръбопроводна стоманена за тръба OD91100 PE100, в комплект с 4бр. Анкери - грундирана и боядисана за опиране на във фланцева връзка | [5 empty] | сборен |  | 0
Sup160 | 9 | Опора тръбопроводна стоманена за тръба OD160 PE100, в комплект с 4бр. Анкери - грундирана и боядисана | [5 empty] | сборен |  | 0
Sup250 | 4 | Опора тръбопроводна стоманена за тръба OD250 PE100, в комплект с 4бр. Анкери - грундирана и боядисана | [5 empty] | сборен |  | 0
KGV150-16 | 3 | Клинов шибър с гумен клин с ръчно задвижване, фланцеви монтаж, DN150 PN16 за фланцеви монтаж в комплект с уплътнения, крепежи и контрафланци за връзка с тръбопровод OD160 PE100 | [5 empty] | сборен |  | 0
CV150-16 | 3 | Обратна клапа DN150 PN16, фланцеви монтаж, с възможност за дренаж и сервизен капак в комплект с уплътнения, крепежи и контрафланци за връзка с тръбопровод OD160 PE100 | [5 empty] | сборен |  | 0
KGV150-10-1 | 1 | Клинов шибър с гумен клин с ръчно задвижване, фланцеви монтаж, DN150 PN10 за фланцеви монтаж в комплект с уплътнения, крепежи и контрафланци за връзка с тръбопровод OD160 PE100 | [5 empty] | сборен |  | 0
KGV100-16 | 3 | Клинов шибър с гумен клин с ръчно задвижване, фланцеви монтаж,DN100 PN16 за фланцеви монтаж в комплект с уплътнения, крепежи и контрафланци за връзка с тръбопровод OD110 PE100 | [5 empty] | сборен |  | 0
CV100-16 | 3 | Обратна клапа DN100 PN16, фланцеви монтаж, с възможност за дренаж и сервизен капак в комплект с уплътнения, крепежи и контрафланци за връзка с тръбопровод OD110 PE100 | [5 empty] | сборен |  | 0
BFV200-10 | 2 | Клапа тип "бътерфлай" DN200 PN10 за междуфланцеви монтаж в комплект с уплътнения, крепежи и контрафланци за връзка с тръбопровод OD200 PE100 | [5 empty] | сборен |  | 0
BFV150-10 | 2 | Клапа тип "бътерфлай" DN150 PN10 за междуфланцеви монтаж в комплект с уплътнения, крепежи и контрафланци за връзка с тръбопровод OD160 PE100 | [5 empty] | сборен |  | 0
Air50-10 | 2 | Автоматичен обезвъздушител двойнодействащ DN50 PN10 в комплект с: отсекателна клапа, фланцева връзка към тръба OD63x3.6 L=100mm, уплътнения и скрепителни елементи | [5 empty] | сборен |  | 0
FM1 | 1 | Дебитомер фланцеви с електронен модул за реални, моментни показания: Qnom=14l/s DN100 PN16 в комплект с контрафланци, уплътнения и преходи за връзка към тръбопровод OD160 SDR11 | [5 empty] | сборен |  | 0
FM2 | 1 | Дебитомер фланцеви с електронен модул за реални, моментни показания: Qnom=7 l/s DN65 PN16 в комплект с контрафланци, уплътнения и преходи за връзка към тръбопровод OD110 SDR11 | [5 empty] | сборен |  | 0
PI-e | 2 | Индикатор за налягане, състоящ се от: щуцер - тръба OD32 x 1,9 и сферичен кран OD32 SDR11 PE100 за челно заваряване | [5 empty] | сборен |  | 0
Dr | 2 | Дренажно устройство, състоящо се от: щуцер - тръба OD32 x 1,9 и сферичен кран OD32 SDR11 PE100 за челно заваряване | [5 empty] | сборен |  | 0
Pis | 1 | Индикатор за налягане, състоящ се от: щуцер - тръба OD20 x 1,8; сферичен кран OD20 SDR11 PE100 за челно заваряване; резбови адаптер OD20 към G1/4" и течностен аксиален манометър с обхват 0 ÷ 3 bar Ø63 клас на точност 2,5 | [5 empty] | сборен |  | 0
Pip | 2 | Индикатор за налягане, състоящ се от: щуцер - тръба OD20 x 1,8; сферичен кран OD20 SDR11 PE100 за челно заваряване; резбови адаптер OD20 към G1/4" и течностен аксиален манометър с обхват 0 ÷ 16 bar Ø63 клас на точност 2,5 | [5 empty] | сборен |  | 0
PR1.1 | 2 | Вертикална многостъпална центробежна помпа (проточна) Q=7l/s, H=80m, 2924rpm, Nel=11kW, 50Hz, 191kg, входна връзка DN65 PN40, изходна връзка DN65 PN40, материал на тялото EN1563 EN-GJS-500-7, матриал на работното колело EN 1.4301, лагер SIC, опорен лагер Graflon, с възможност за монтаж на външен честотен регулатор, КПД на помпа + двигател + честотен регулатор ≥ 67% | [5 empty] | сборен |  | 0
PL1.1 | 2 | Вертикална многостъпална центробежна помпа (проточна) Q=14l/s, H=1400m, 2951rpm, Nel=30kW, 50Hz, 324kg, входна връзка DN100 PN40, изходна връзка DN100 PN40, материал на тялото EN1563 EN-GJS-500-7, матриал на работното колело EN 1.4301, лагер SIC, опорен лагер Graflon, КПД на помпа + двигател ≥ 69% | [5 empty] | сборен |  | 0
[9 empty] | Всичко: | 0
Обща сума за помпената станция лв. | [9 empty] | 0